## Sheet1
line_id | name | eic | tso | substation_1 | substation_2 | voltage | resistance | reactance | susceptance | length | zone | tieline | max_current
0 | Eula - Röhrsdorf 203 | 11TD8L203------C | 50HERTZ | 744 | 570 | 220 | 4.0937 | 18.349 | 161.1637 | 51.511 | DE | FALSE | 790
1 | Röhrsdorf - Weida 207 | 11TD8L207------H | 50HERTZ | 570 | 148 | 220 | 7.5895 | 31.888 | 348.7168 | 98.324 | DE | FALSE | 790
2 | Eula - Weida 208 | 11TD8L208------9 | 50HERTZ | 744 | 148 | 220 | 5.0537 | 19.541 | 264.2394 | 67.55 | DE | FALSE | 1070
3 | Bentwisch - Güstrow 275 | 11TD8L275------7 | 50HERTZ | 695 | 167 | 220 | 1.909 | 12.055 | 158.0849 | 41.418 | DE | FALSE | 1200
4 | Wuhlheide - Thyrow 291 | 11TD8L291------L | 50HERTZ | 687 | 6 | 220 | 2.9672 | 11.191 | 266.784 | 38.882 | DE | FALSE | 960
5 | Hennigsdorf - Wustermark 295 | 11TD8L295------Q | 50HERTZ | 1049 | 262 | 220 | 0.548 | 6.85 | 129.1195 | 27.4 | DE | FALSE | 1070
6 | Marzahn - Wuhlheide 301 | 11TD8L301------I | 50HERTZ | 141 | 687 | 220 | 0.5487 | 2.4908 | 37.0708 | 9.111 | DE | FALSE | 1070
7 | Marzahn - Wuhlheide(Abzweig) 302/1 | 11TD8L302------A | 50HERTZ | 141 | 720 | 220 | 0.545 | 2.4772 | 37.0708 | 9.111 | DE | FALSE | 960
8 | Wuhlheide (Abzweig) - Thyrow 302/2 | 11TD8L302------A | 50HERTZ | 720 | 6 | 220 | 2.9672 | 11.191 | 153.1212 | 38.882 | DE | FALSE | 960
9 | Bertikow - Neuenhagen303 | 11TD8L303------2 | 50HERTZ | 74 | 207 | 220 | 6.6733 | 25.638 | 321.165 | 86.064 | DE | FALSE | 1070
10 | Neuenhagen - Vierraden 304 | 11TD8L304------V | 50HERTZ | 207 | 1074 | 220 | 7.9376 | 29.701 | 375.9858 | 100.756 | DE | FALSE | 1070
11 | Bertikow - Pasewalk 305 | 11TD8L305------N | 50HERTZ | 74 | 422 | 220 | 2.2852 | 8.7795 | 109.9872 | 29.471 | DE | FALSE | 900
12 | Vierraden - Pasewalk 306 | 11TD8L306------F | 50HERTZ | 1074 | 422 | 220 | 4.9243 | 18.121 | 230.9071 | 61.885 | DE | FALSE | 1070
13 | Lubmin - Lüdershagen 313 | 11TD8L313------U | 50HERTZ | 980 | 898 | 220 | 2.821 | 16.33 | 214.3823 | 56.212 | DE | FALSE | 1200
14 | Lubmin - Lüdershagen 314 | 11TD8L314------M | 50HERTZ | 980 | 898 | 220 | 2.821 | 16.33 | 214.3823 | 56.212 | DE | FALSE | 1200
15 | Pasewalk - Güstrow 315 | 11TD8L315------E | 50HERTZ | 422 | 167 | 220 | 12.1223 | 44.3118 | 572.3982 | 151.143 | DE | FALSE | 900
16 | Pasewalk - Güstrow 316 | 11TD8L316------6 | 50HERTZ | 422 | 167 | 220 | 12.1223 | 44.3118 | 572.3982 | 151.143 | DE | FALSE | 900
17 | Lüdershagen - Güstrow 317-276 | 11TD8L317-276--N | 50HERTZ | 898 | 167 | 220 | 6.59 | 31.384 | 404.4486 | 106.538 | DE | FALSE | 1200
18 | Lüdershagen - Bentwisch 318 | 11TD8L318------R | 50HERTZ | 898 | 695 | 220 | 4.69 | 19.401 | 247.3376 | 65.349 | DE | FALSE | 1200
19 | Parchim/Süd - Güstrow 328 | 11TD8L328------I | 50HERTZ | 1396 | 167 | 220 | 15.5033 | 57.559 | 196.2239 | 52.317 | DE | FALSE | 900
20 | Parchim/Süd - Wolmirstedt 332-322 | 11TD8L332-322--6 | 50HERTZ | 1396 | 437 | 220 | 9.6255 | 40.6047 | 582.1371 | 141.507 | DE | FALSE | 900
21 | Eula - Wolkramshausen 357 | 11TD8L357-----0Y | 50HERTZ | 744 | 172 | 220 | 12.208 | 46.854 | 600.0442 | 159.147 | DE | FALSE | 1070
22 | Eula - Wolkramshausen 358 | 11TD8L358------S | 50HERTZ | 744 | 172 | 220 | 12.208 | 46.854 | 600.0442 | 159.147 | DE | FALSE | 1070
23 | Vieselbach - Wolkramshausen 367 | 11TD8L367------R | 50HERTZ | 657 | 172 | 220 | 2.5437 | 19.586 | 245.6725 | 65.756 | DE | FALSE | 1600
24 | Vieselbach - Wolkramshausen 368 | 11TD8L368------J | 50HERTZ | 657 | 172 | 220 | 2.5437 | 19.586 | 245.6725 | 65.756 | DE | FALSE | 1600
25 | Vieselbach - Remptendorf - Großschwabhausen 415 | 11TD8L415------4 | 50HERTZ | 657 | 1180 | 400 | 3.004 | 19.631 | 338.0982 | 77.547 | DE | FALSE | 2720
26 | Vieselbach - Remptendorf 416 | 11TD8L416------X | 50HERTZ | 657 | 598 | 400 | 3.0161 | 19.711 | 339.5433 | 77.547 | DE | FALSE | 2720
27 | Krümmel - Görries 419 | 11TD8L419------9 | 50HERTZ | 178 | 1295 | 400 | 2.2112 | 22.407 | 389.0863 | 87.47 | DE | FALSE | 2700
28 | Krümmel - Wessin 420 | 11TD8L420------Z | 50HERTZ | 178 | 436 | 400 | 2.9614 | 28.516 | 495.7119 | 111.421 | DE | FALSE | 2700
29 | Görries - Güstrow 423 | 11TD8L423------B | 50HERTZ | 1295 | 167 | 400 | 2.2401 | 18.244 | 311.9916 | 71.582 | DE | FALSE | 2720
30 | Wessin - Güstrow 424 | 11TD8L424------3 | 50HERTZ | 436 | 167 | 400 | 1.4741 | 12.006 | 205.2402 | 47.103 | DE | FALSE | 2720
31 | Wolmirstedt - Förderstedt 437 | 11TD8L437------7 | 50HERTZ | 437 | 749 | 400 | 1.3442 | 12.79 | 209.554 | 48.545 | DE | FALSE | 2520
32 | Wolmirstedt - Förderstedt 438 | 11TD8L438-----0Y | 50HERTZ | 437 | 749 | 400 | 1.3442 | 12.79 | 209.576 | 48.545 | DE | FALSE | 2520
33 | Eisenach - Vieselbach 454 | 11TD8L454------D | 50HERTZ | 1472 | 657 | 400 | 1.891 | 18.946 | 306.5252 | 72.285 | DE | FALSE | 2520
34 | Altenfeld - Remptendorf 463 | 11TD8L463------C | 50HERTZ | 1432 | 598 | 400 | 1.4946 | 13.5377 | 208.5389 | 50.254 | DE | FALSE | 2370
35 | Altenfeld - Remptendorf 464 | 11TD8L464------4 | 50HERTZ | 1432 | 598 | 400 | 1.4946 | 13.5377 | 208.5389 | 50.254 | DE | FALSE | 2370
36 | Vieselbach - Altenfeld 467 | 11TD8L467------H | 50HERTZ | 657 | 1432 | 400 | 1.1669 | 14.503 | 267.6637 | 56.081 | DE | FALSE | 3600
37 | Vieselbach - Altenfeld 468 | 11TD8L468------9 | 50HERTZ | 657 | 1432 | 400 | 1.1669 | 14.503 | 267.6637 | 56.081 | DE | FALSE | 3600
38 | Lauchstädt - Vieselbach 471 | 11TD8L471------J | 50HERTZ | 28 | 657 | 400 | 1.4276 | 19.656 | 358.456 | 78.069 | DE | FALSE | 3600
39 | Lauchstädt - Vieselbach 472 | 11TD8L472------B | 50HERTZ | 28 | 657 | 400 | 1.4276 | 19.656 | 361.597 | 78.069 | DE | FALSE | 3600
40 | Lubmin - Altentreptow/Nord 475 | 11TD8L475------O | 50HERTZ | 980 | 1025 | 400 | 1.4206 | 13.747 | 219.5659 | 52.115 | DE | FALSE | 2520
41 | Lubmin - Altentreptow/Süd 476 | 11T0-0000-0007-7 | 50HERTZ | 980 | 1037 | 400 | 1.622 | 17.826 | 290.2832 | 68.8 | DE | FALSE | 2520
42 | Altentreptow/Nord - Altentreptow/Süd 477 | 11T0-0000-0008-4 | 50HERTZ | 1025 | 1037 | 400 | 0.395 | 4.342 | 70.7801 | 16.767 | DE | FALSE | 2520
43 | Altentreptow/Süd - Gransee 479 | 11TD8L479------T | 50HERTZ | 1037 | 893 | 400 | 1.814 | 19.938 | 325.2491 | 77.008 | DE | FALSE | 2520
44 | Stendal/West - Wolmirstedt 487 |  | 50HERTZ | 1120 | 437 | 400 | 0.58458 | 9.2916 | 172.4734 | 37.245 | DE | FALSE
45 | Stendal/West - Wolmirstedt 488 | 11T0-0000-0980-P | 50HERTZ | 1120 | 437 | 400 | 0.58458 | 9.2916 | 172.4734 | 37.245 | DE | FALSE | 3600
46 | Stendal/West - Wolmirstedt 489 | 11TD8L489------K | 50HERTZ | 1120 | 437 | 400 | 1.1824 | 9.63 | 160.8181 | 37.245 | DE | FALSE | 2520
47 | Stendal/West - Wolmirstedt 490 | 11TD8L490------9 | 50HERTZ | 1120 | 437 | 400 | 1.1824 | 9.63 | 160.8181 | 37.245 | DE | FALSE | 2520
48 | Wolmirstedt - Teufelsbruch 493 | 11TD8L493------M | 50HERTZ | 437 | 432 | 400 | 3.6651 | 33.198 | 518.6769 | 124.397 | DE | FALSE | 2400
49 | Wolmirstedt - Wustermark 494 | 11TD8L494------E | 50HERTZ | 437 | 262 | 400 | 3.1838 | 27.944 | 434.4194 | 104.103 | DE | FALSE | 2500
50 | Neuenhagen - Marzahn 495 | 11TD8L495------6 | 50HERTZ | 207 | 141 | 400 | 0.7606 | 4.3135 | 71.9425 | 16.937 | DE | FALSE | 2280
51 | Neuenhagen - Marzahn 496 | 11TD8L496------Z | 50HERTZ | 207 | 141 | 400 | 0.7606 | 4.3135 | 71.9425 | 16.937 | DE | FALSE | 2400
52 | Wustermark - Teufelsbruch 498 | 11TD8L498------J | 50HERTZ | 262 | 432 | 400 | 0.7176 | 7.7358 | 129.8106 | 29.597 | DE | FALSE | 2400
53 | Jessen/Nord - Lauchstädt 499 | 11TD8L499------B | 50HERTZ | 1342 | 28 | 400 | 3.3388 | 25.4187 | 464.5787 | 102.157 | DE | FALSE | 2040
54 | Jessen/Nord - Marke 500 | 11TD8L500------6 | 50HERTZ | 1342 | 378 | 400 | 3.4508 | 26.8854 | 490.5911 | 107.37 | DE | FALSE | 2040
55 | Ragow - Schönewalde 501 | 11T0-0000-0040-C | 50HERTZ | 592 | 761 | 400 | 1.6985 | 13.4421 | 246.772 | 54.003 | DE | FALSE | 2040
56 | Ragow - Jessen/Nord 502 | 11TD8L502-----1N | 50HERTZ | 592 | 1342 | 400 | 1.945 | 15.45 | 290.28 | 61.782 | DE | FALSE | 2040
57 | Schönewalde - Jessen/Nord 503 | 11TD8L503-----1F | 50HERTZ | 761 | 1342 | 400 | 0.25355 | 2.0615 | 36.2854 | 7.953 | DE | FALSE | 2040
58 | Marke - Lauchstädt 504 | 11TD8L504------B | 50HERTZ | 378 | 28 | 400 | 2.104 | 12.729 | 230.1531 | 50.873 | DE | FALSE | 2040
59 | Lubmin - Siedenbrünzow 509 | 11TD8L509------8 | 50HERTZ | 980 | 554 | 400 | 1.5903 | 14.442 | 243.1279 | 56.205 | DE | FALSE | 2520
60 | Lubmin - Siedenbrünzow 510 | 11TD8L510------Y | 50HERTZ | 980 | 554 | 400 | 1.5903 | 14.442 | 243.1279 | 56.205 | DE | FALSE | 2520
61 | Siedenbrünzow - Güstrow 512 | 11TD8L512------I | 50HERTZ | 554 | 167 | 400 | 3.3653 | 25.045 | 386.9186 | 93.611 | DE | FALSE | 2500
62 | Siedenbrünzow - Putlitz/Süd 513 | 11TD8L513------A | 50HERTZ | 554 | 793 | 400 | 2.589 | 28.065 | 464.5787 | 109.1 | DE | FALSE | 2500
63 | Güstrow - Putlitz/Süd 514 | 11TD8L514-----1Z | 50HERTZ | 167 | 793 | 400 | 2.882 | 26.429 | 422.23 | 100.3 | DE | FALSE | 2520
64 | Perleberg - Stendal/West 516 | 11TD8L516------N | 50HERTZ | 1262 | 1120 | 400 | 2.4508 | 19.375 | 324.7778 | 75.543 | DE | FALSE | 2520
65 | Gransee - Neuenhagen 517 | 11TD8L517-----1B | 50HERTZ | 893 | 207 | 400 | 1.659 | 18.225 | 296.4093 | 70.32 | DE | FALSE | 2040
66 | Altentreptow/Süd - Malchow 518 | 11T0-0000-0010-O | 50HERTZ | 1037 | 1394 | 400 | 3.09 | 33.95 | 553.2345 | 131.262 | DE | FALSE | 2040
67 | Neuenhagen - Malchow 520 | 11TD8L520------P | 50HERTZ | 207 | 1394 | 400 | 0.5655 | 6.2143 | 101.1279 | 23.992 | DE | FALSE | 2040
68 | Wustermark - Ragow 521-525 | 11TD8L521-525--G | 50HERTZ | 262 | 592 | 400 | 4.0033 | 32.625 | 585.4358 | 130.739 | DE | FALSE | 2504
69 | Thyrow - Ragow 522 | 11TD8L522------9 | 50HERTZ | 6 | 592 | 400 | 1.9479 | 15.382 | 277.9681 | 61.804 | DE | FALSE | 2504
70 | Wustermark - Thyrow 526 | 11TD8L526------E | 50HERTZ | 262 | 6 | 220 | 2.0631 | 17.306 | 312.5256 | 69.44 | DE | FALSE | 1290
71 | Förderstedt - Ragow 531 | 11TD8L531------8 | 50HERTZ | 749 | 592 | 400 | 4.9858 | 46.695 | 765.6061 | 179.426 | DE | FALSE | 2520
72 | Förderstedt - Jessen/Nord 533 | 11T0-0000-0042-6 | 50HERTZ | 749 | 1342 | 400 | 3.2516 | 30.4911 | 527.0964 | 117.5 | DE | FALSE | 2520
73 | Lauchstädt - Wolmirstedt 535 | 11TD8L535------D | 50HERTZ | 28 | 437 | 400 | 5.4291 | 40.6894 | 676.6991 | 155.36 | DE | FALSE | 2520
74 | Wolmirstedt - Klostermansfeld 536 | 11TD8L536------5 | 50HERTZ | 437 | 506 | 400 | 3.8793 | 30.282 | 504.0057 | 117.188 | DE | FALSE | 2520
75 | Klostermansfeld - Lauchstädt 538 | 11TD8L538------Q | 50HERTZ | 506 | 28 | 400 | 1.3812 | 10.0828 | 169.6146 | 38.769 | DE | FALSE | 2500
76 | Ragow - Preilack 539 | 11TD8L539------I | 50HERTZ | 592 | 845 | 400 | 1.3485 | 10.826 | 191.5743 | 43.164 | DE | FALSE | 2280
77 | Ragow - Preilack 540 | 11TD8L540------7 | 50HERTZ | 592 | 845 | 400 | 1.3485 | 10.826 | 191.5743 | 43.164 | DE | FALSE | 2280
78 | Graustein - Preilack 541 | 11TD8L541-----0Y | 50HERTZ | 321 | 845 | 400 | 2.0053 | 15.874 | 269.1402 | 62.459 | DE | FALSE | 2000
79 | Graustein - Preilack 542 | 11TD8L542------S | 50HERTZ | 321 | 845 | 400 | 2.0053 | 15.874 | 269.1402 | 62.459 | DE | FALSE | 2000
80 | Bentwisch - Güstrow 543 | 11TD8L543------K | 50HERTZ | 695 | 167 | 400 | 0.9146 | 9.0037 | 157.331 | 35.561 | DE | FALSE | 2720
81 | Bentwisch - Güstrow 544 | 11TD8L544------C | 50HERTZ | 695 | 167 | 400 | 0.9146 | 9.0037 | 157.331 | 35.561 | DE | FALSE | 2720
82 | Eisenhüttenstadt (Abzweig) - Eisenhüttenstadt 547-2 | 11TD8L547------P | 50HERTZ | 165 | 1294 | 400 | 0.502 | 1.818 | 34.6204 | 7.526 | DE | FALSE | 1200
83 | Eisenhüttenstadt (Abzweig) - Preilack 547-1 | 11TD8L547------P | 50HERTZ | 165 | 845 | 400 | 1.422 | 9.63 | 170.8712 | 38.476 | DE | FALSE | 1200
84 | Neuenhagen - Heinersdorf (Abzweig) 547-3 | 11TD8L547------P | 50HERTZ | 207 | 1364 | 400 | 1.543 | 10.452 | 185.1026 | 41.722 | DE | FALSE | 1200
85 | Eisenhüttenstadt (Abzweig) - Heinersdorf (Abzweig) 547-4 | 11TD8L547------P | 50HERTZ | 165 | 1364 | 400 | 1.674 | 11.334 | 200.7478 | 45.247 | DE | FALSE | 1200
86 | Eisenhüttenstadt (Abzweig) - Eisenhüttenstadt 548-2 | 11T0000000000023 | 50HERTZ | 165 | 1294 | 400 | 0.502 | 1.818 | 34.6204 | 7.526 | DE | FALSE | 1200
87 | Eisenhüttenstadt (Abzweig) - Preilack 548-1 | 11T0000000000023 | 50HERTZ | 165 | 845 | 400 | 1.422 | 9.63 | 170.8712 | 38.476 | DE | FALSE | 1200
88 | Heinersdorf - Heinersdorf (Abzweig) 548-3 | 11T0000000000023 | 50HERTZ | 339 | 1364 | 400 | 0.005 | 0.031 | 0.53407 | 0.123 | DE | FALSE | 1200
89 | Eisenhüttenstadt (Abzweig) - Heinersdorf (Abzweig) 548-4 | 11T0000000000023 | 50HERTZ | 165 | 1364 | 400 | 1.674 | 11.334 | 200.7478 | 45.247 | DE | FALSE | 1200
90 | Bärwalde - Schmölln 551 | 11TD8L551------R | 50HERTZ | 1179 | 1020 | 400 | 0.7441 | 11.506 | 218.969 | 45.911 | DE | FALSE | 3150
91 | Bärwalde - Schmölln 552 | 11TD8L552------J | 50HERTZ | 1179 | 1020 | 400 | 0.7441 | 11.506 | 218.969 | 45.911 | DE | FALSE | 3150
92 | Hagenwerder - Schmölln 553 | 11TD8L553------B | 50HERTZ | 1158 | 1020 | 400 | 1.6516 | 14.496 | 252.3013 | 56.656 | DE | FALSE | 2500
93 | Hagenwerder - Schmölln 554 | 11TD8L554------3 | 50HERTZ | 1158 | 1020 | 400 | 1.6516 | 14.496 | 252.3013 | 56.656 | DE | FALSE | 2500
94 | Schmölln - Dresden/Süd 555 | 11TD8L555------W | 50HERTZ | 1020 | 1143 | 400 | 1.0031 | 9.3866 | 163.0487 | 36.548 | DE | FALSE | 2500
95 | Schmölln - Dresden/Süd 556 | 11TD8L556------O | 50HERTZ | 1020 | 1143 | 400 | 1.0031 | 9.3866 | 163.0487 | 36.548 | DE | FALSE | 2500
96 | Bärwalde - Streumen 557 | 11TD8L557------G | 50HERTZ | 1179 | 286 | 400 | 2.5843 | 24.182 | 404.3544 | 93.783 | DE | FALSE | 2520
97 | Bärwalde - Streumen 558 | 11TD8L558------8 | 50HERTZ | 1179 | 286 | 400 | 2.5843 | 24.182 | 404.3544 | 93.783 | DE | FALSE | 2520
98 | Preilack - Streumen 559 | 11TD8L559------0 | 50HERTZ | 845 | 286 | 400 | 3.0048 | 32.391 | 511.7969 | 121.222 | DE | FALSE | 2040
99 | Preilack - Streumen 560 | 11TD8L560------Q | 50HERTZ | 845 | 286 | 400 | 3.0048 | 32.391 | 537.904 | 121.222 | DE | FALSE | 2040
100 | Ragow - Streumen 561 | 11T0-0000-0043-3 | 50HERTZ | 592 | 286 | 400 | 2.9365 | 22.6101 | 385.0022 | 88.719 | DE | FALSE | 2040
101 | Ragow - Streumen 562 | 11TD8L562------A | 50HERTZ | 592 | 286 | 400 | 2.9365 | 22.6101 | 385.0022 | 88.719 | DE | FALSE | 2040
102 | Graustein - Bärwalde 565 | 11TD8L565------N | 50HERTZ | 321 | 1179 | 400 | 0.6666 | 5.5904 | 96.4155 | 21.801 | DE | FALSE | 2520
103 | Graustein - Bärwalde 566 | 11TD8L566------F | 50HERTZ | 321 | 1179 | 400 | 0.6666 | 5.5904 | 96.4155 | 21.801 | DE | FALSE | 2520
104 | Streumen - Röhrsdorf 571 | 11TD8L571------9 | 50HERTZ | 286 | 570 | 400 | 2.6478 | 19.844 | 385.7876 | 82.808 | DE | FALSE | 2504
105 | Streumen - Röhrsdorf 572 | 11TD8L572------1 | 50HERTZ | 286 | 570 | 400 | 2.6478 | 19.844 | 385.7876 | 82.808 | DE | FALSE | 2504
106 | Röhrsdorf - Weida 573 | 11TD8L573------U | 50HERTZ | 570 | 148 | 400 | 2.5835 | 15.606 | 270.7425 | 61.654 | DE | FALSE | 2504
107 | Remptendorf - Röhrsdorf 574 | 11TD8L574------M | 50HERTZ | 598 | 570 | 400 | 4.2693 | 25.789 | 459.8349 | 103.396 | DE | FALSE | 2504
108 | Remptendorf - Weida 575 | 11TD8L575------E | 50HERTZ | 598 | 148 | 400 | 1.8371 | 11.097 | 207.4079 | 45.505 | DE | FALSE | 2504
109 | Streumen - Eula 585 | 11TD8L585------5 | 50HERTZ | 286 | 744 | 400 | 2.9546 | 22.144 | 356.6964 | 84.359 | DE | FALSE | 2520
110 | Streumen - Eula 586 | 11TD8L586------Y | 50HERTZ | 286 | 744 | 400 | 2.9546 | 22.144 | 356.6964 | 84.359 | DE | FALSE | 2520
111 | Eula - Pulgar 587 | 11TD8L587------Q | 50HERTZ | 744 | 950 | 400 | 0.7639 | 4.9919 | 90.8549 | 20.185 | DE | FALSE | 2720
112 | Eula - Pulgar 588 | 11TD8L588------I | 50HERTZ | 744 | 950 | 400 | 0.7639 | 4.9919 | 90.8549 | 20.185 | DE | FALSE | 2720
113 | Pulgar - Vieselbach 589 | 11TD8L589------A | 50HERTZ | 950 | 657 | 400 | 3.2561 | 27.307 | 441.0796 | 104.4 | DE | FALSE | 2520
114 | Pulgar - Vieselbach 590 | 11TD8L590-----0Y | 50HERTZ | 950 | 657 | 400 | 3.2561 | 27.307 | 441.0796 | 104.4 | DE | FALSE | 2520
115 | Dresden/Süd - Röhrsdorf 591 | 11TD8L591------S | 50HERTZ | 1143 | 570 | 400 | 2.2251 | 22.06 | 380.6039 | 85.368 | DE | FALSE | 2520
116 | Dresden/Süd - Freiberg/Nord 592 | 11TD8L592------K | 50HERTZ | 1143 | 1223 | 400 | 1.1724 | 12.37 | 212.9686 | 47.765 | DE | FALSE | 2520
117 | Freiberg/Nord - Röhrsdorf 594 | 11TD8L594------4 | 50HERTZ | 1223 | 570 | 400 | 1.0522 | 9.686 | 167.5726 | 37.587 | DE | FALSE | 2520
118 | Putlitz/Süd - Perleberg - Putlitz 596 | 11TD8L596------P | 50HERTZ | 793 | 640 | 400 | 0.967 | 8.748 | 146.3354 | 34.208 | DE | FALSE | 2520
119 | Reuter - Mitte 903 | 11TD8L903------G | 50HERTZ | 1457 | 1251 | 400 | 0.267 | 2.372 | 769.6902 | 10.69 | DE | FALSE | 1620
120 | Reuter - Charlottenburg 904 | 11TD8L904------8 | 50HERTZ | 1457 | 146 | 400 | 0.1291 | 1.2745 | 235.6194 | 5.27 | DE | FALSE | 1620
121 | Charlottenburg - Mitte 906 | 11TD8L906------T | 50HERTZ | 146 | 1251 | 400 | 0.1206 | 1.2301 | 475.0716 | 5.42 | DE | FALSE | 1155
122 | Teufelsbruch - Reuter 907 | 11TD8L907------L | 50HERTZ | 432 | 1457 | 400 | 0.151 | 1.6912 | 690.2079 | 7.55 | DE | FALSE | 1620
123 | Teufelsbruch - Reuter 908 | 11TD8L908------D | 50HERTZ | 432 | 1457 | 400 | 0.151 | 1.6912 | 690.2079 | 7.55 | DE | FALSE | 1620
124 | Friedrichshain - Mitte 919 | 11TD8L919------X | 50HERTZ | 913 | 1251 | 400 | 0.131 | 1.513 | 368.3203 | 6.55 | DE | FALSE | 1660
125 | Friedrichshain - Mitte 920 | 11TD8L920------M | 50HERTZ | 913 | 1251 | 400 | 0.131 | 1.5196 | 376.5513 | 6.55 | DE | FALSE | 1660
126 | Friedrichshain - Marzahn 921 | 11TD8L921------E | 50HERTZ | 913 | 141 | 400 | 0.1076 | 1.2266 | 300.8389 | 5.38 | DE | FALSE | 1660
127 | Friedrichshain - Marzahn 922 | 11TD8L922------6 | 50HERTZ | 913 | 141 | 400 | 0.1124 | 1.2145 | 321.0079 | 5.35 | DE | FALSE | 1660
128 | Hamburg/Nord - Brunsbüttel 951 | 11TD8L951------O | 50HERTZ | 1318 | 547 | 400 | 1.07 | 13.95 | 283.9371 | 57.098 | DE | FALSE | 3600
129 | Hamburg/Nord - Brunsbüttel 952 | 11TD8L952------G | 50HERTZ | 1318 | 547 | 400 | 1.07 | 13.95 | 283.9371 | 57.098 | DE | FALSE | 3600
130 | Hamburg/Ost - Hamburg/Nord 961 | 11TD8L961------F | 50HERTZ | 539 | 1318 | 400 | 1.0501 | 7.8803 | 139.204 | 31.001 | DE | FALSE | 2580
131 | Hamburg/Ost - Hamburg/Nord 962 | 11TD8L962------7 | 50HERTZ | 539 | 1318 | 400 | 1.0501 | 7.8803 | 139.204 | 31.001 | DE | FALSE | 2580
132 | Hamburg/Süd - Hamburg/Ost 971 | 11TD8L971------6 | 50HERTZ | 951 | 539 | 400 | 0.9901 | 7.4404 | 131.9783 | 29.433 | DE | FALSE | 2580
133 | Krümmel - Hamburg/Süd 991-972 | 11T0-0000-0084-L | 50HERTZ | 178 | 951 | 400 | 1.5801 | 14.2168 | 273.6956 | 57.825 | DE | FALSE | 2580
134 | Hamburg/Ost - Krümmel 992 | 11TD8L992------H | 50HERTZ | 539 | 178 | 400 | 0.59 | 6.7764 | 141.7172 | 28.392 | DE | FALSE | 3680
135 | Y-Leupolz (-Bidingen - Oberottmarshausen) ALLG O | 11T0-0000-0698-C | Amprion GmbH | 523 | 826 | 400 | 0.834 | 7.71 | 133.7 | 30.6594 | DE | FALSE | 2720
136 | Y-Oberottmarshausen (-Bidingen - Leupolz) ALLG O | 11T0-0000-0769-G | Amprion GmbH | 711 | 826 | 400 | 1.37 | 12.68 | 220.9 | 50.5393 | DE | FALSE | 2720
137 | Arpe - Uentrop ARPE W | 11T0-0000-0549-Y | Amprion GmbH | 464 | 1105 | 400 | 1.991 | 17.08 | 294.7 | 67.7494 | DE | FALSE | 2257
138 | Meitingen - Oberottmarshausen AUGSBU O | 11T0-0000-0724-A | Amprion GmbH | 1226 | 711 | 400 | 1.408 | 13.26 | 221.6 | 51.764 | DE | FALSE | 2720
139 | Lechhausen - Oberottmarshausen AUGSBU W | 11T0-0000-0694-O | Amprion GmbH | 986 | 711 | 400 | 0.961 | 9.01 | 152 | 35.3391 | DE | FALSE | 2720
140 | St. Barbara - Uchtelfangen BABARA | 11T0-0000-0506-M | Amprion GmbH | 1204 | 391 | 220 | 1.124 | 5.896 | 77.3 | 20.3864 | DE | FALSE | 1290
141 | Benteler - Hanekenfaehr BENTLR | 11T0-0000-0307-T | Amprion GmbH | 307 | 343 | 220 | 0.073 | 0.373 | 4.6 | 1.2508 | DE | FALSE | 1282
142 | Meckenheim - Sechtem BGEIST W | 11T0-0000-0843-0 | Amprion GmbH | 927 | 1024 | 400 | 0.571 | 5.513 | 98.7 | 22.2753 | DE | FALSE | 2720
143 | Maximiliansau - Mutterstadt BIENWD W | 11T0-0000-0376-4 | Amprion GmbH | 95 | 337 | 220 | 2.585 | 13.81 | 182.5 | 47.9402 | DE | FALSE | 2000
144 | Y-Altenkleusheim (-Garenfeld - Opladen) BIGGE W | 11T0-0000-0114-7 | Amprion GmbH | 1425 | 36 | 220 | 4.915 | 21.15 | 144.2 | 52.7362 | DE | FALSE | 1282
145 | Y-Garenfeld (-Altenkleusheim - Opladen) BIGGE W | 11T0-0000-0274-F | Amprion GmbH | 1458 | 36 | 220 | 0.722 | 4.042 | 27.4 | 10.0495 | DE | FALSE | 1392
146 | Y-Opladen (-Altenkleusheim - Garenfeld) BIGGE W | 11T0-0000-0420-0 | Amprion GmbH | 131 | 36 | 220 | 3.144 | 17.05 | 218 | 58.2186 | DE | FALSE | 1392
147 | Y-Altenkleusheim (-Bixterheide - Opladen) BIGGE O | 11T0-0000-0120-F | Amprion GmbH | 1425 | 609 | 220 | 4.915 | 21.16 | 144.3 | 52.767 | DE | FALSE | 1282
148 | Y-Bixterheide (-Altenkleusheim - Opladen) BIGGE O | 11T0-0000-0175-H | Amprion GmbH | 438 | 609 | 220 | 0.665 | 3.721 | 43.6 | 12.1631 | DE | FALSE | 1392
149 | Y-Opladen (-Altenkleusheim - Bixterheide) BIGGE O | 11T0-0000-0419-E | Amprion GmbH | 131 | 609 | 220 | 3.144 | 17.05 | 218.1 | 58.232 | DE | FALSE | 1392
150 | Bixterheide - Garenfeld BIXTRH N | 11T0-0000-0272-L | Amprion GmbH | 438 | 1458 | 220 | 1.377 | 7.707 | 70.6 | 22.2749 | DE | FALSE | 1392
151 | Mittelbexbach - Uchtelfangen BLIES N | 11T0-0000-0740-E | Amprion GmbH | 1247 | 391 | 400 | 0.598 | 5.092 | 88.8 | 20.3059 | DE | FALSE | 3150
152 | Mittelbexbach - Uchtelfangen BLIES S | 11T0-0000-0741-B | Amprion GmbH | 1247 | 391 | 400 | 0.598 | 5.107 | 88.6 | 20.3129 | DE | FALSE | 3150
153 | Y-Y (-Buers - Hoheneck - Tiengen - Werben) BLUDNZ W | 11T0-0000-1620-L | Amprion GmbH | 987 | 205 | 220 | 3.532 | 33.4 | 253.9 | 87.9379 | DE | FALSE | 896
154 | Y-Buers (-Hoheneck - Tiengen - Werben) BLUDNZ W | 11T-D4-D7-00001W | Amprion GmbH | 987 | 870 | 220 | 0.592 | 9.08 | 70.4 | 24.1435 | DE | FALSE | 1710
155 | Y-Hoheneck (-Buers - Tiengen - Werben) BLUDNZ W | 11T0-0000-0961-U | Amprion GmbH | 368 | 205 | 220 | 4.648 | 41.93 | 412.2 | 125.5416 | DE | FALSE | 1026
156 | Y-Tiengen (-Buers - Hoheneck - Werben) BLUDNZ W | 11T0-0000-0962-R | Amprion GmbH | 1327 | 205 | 220 | 7.506 | 47.6 | 299.7 | 114.056 | DE | FALSE | 896
157 | Bochum - Eiberg BOCHUM W | 11T0-0000-0176-E | Amprion GmbH | 1368 | 931 | 220 | 0.735 | 3.877 | 47 | 12.8905 | DE | FALSE | 2000
158 | Bocklemuend - Brauweiler BOCKLE N | 11T0-0000-0194-C | Amprion GmbH | 69 | 854 | 220 | 0.273 | 1.419 | 17.2 | 4.7177 | DE | FALSE | 718
159 | Bocklemuend - Brauweiler BOCKLE S | 11T0-0000-0195-9 | Amprion GmbH | 69 | 854 | 220 | 0.273 | 1.419 | 17.2 | 4.7177 | DE | FALSE | 718
160 | Luestringen - Wehrendorf BOHMTE W | 11T0-0000-0535-D | Amprion GmbH | 872 | 171 | 220 | 1.611 | 7.566 | 64.8 | 21.1442 | DE | FALSE | 740
161 | Hanekenfaehr - Westerkappeln BRAMGAU | 11T0-0000-0642-D | Amprion GmbH | 343 | 427 | 400 | 1.65 | 15.26 | 264.5 | 60.6683 | DE | FALSE | 2565
162 | Brauweiler - Rommerskirchen BRAUWL W | 11T0-0000-0927-S | Amprion GmbH | 854 | 149 | 400 | 0.122 | 2.485 | 41.7 | 9.7208 | DE | FALSE | 3150
163 | Bergmannsglueck - Buescherhof BUER S | 11T0-0000-0164-O | Amprion GmbH | 276 | 1418 | 220 | 0.829 | 4.941 | 67.3 | 17.4135 | DE | FALSE | 1290
164 | Buerstadt - Lambsheim BUERST W | 11T0-0000-0568-T | Amprion GmbH | 1026 | 994 | 400 | 0.455 | 4.226 | 73.6 | 16.8413 | DE | FALSE | 3150
165 | Y-Buescherhof (-Karnap - Rosenblumendelle) BUESHR W | 11T0-0000-0576-V | Amprion GmbH | 1418 | 791 | 400 | 0.146 | 1.341 | 23.4 | 5.3493 | DE | FALSE | 2720
166 | Y-Karnap (-Buescherhof - Rosenblumendelle) BUESHR W | 11T0-0000-0657-V | Amprion GmbH | 287 | 791 | 400 | 0.024 | 0.235 | 3.7 | 0.89044 | DE | FALSE | 2720
167 | Y-Rosenblumendelle (-Buescherhof - Karnap) BUESHR W | 11T0-0000-0838-Q | Amprion GmbH | 1160 | 791 | 400 | 0.303 | 2.847 | 47.8 | 11.1398 | DE | FALSE | 2720
168 | Brauweiler - Knapsack BURBAC O | 11T0-0000-0928-P | Amprion GmbH | 854 | 1195 | 400 | 0.345 | 3.197 | 55.1 | 12.6741 | DE | FALSE | 3150
169 | Y-Gersteinwerk (-Poeppingshausen - Ruhrzink) CAPPEN N | 11T0-0000-0280-N | Amprion GmbH | 505 | 760 | 220 | 1.655 | 8.937 | 110.2 | 29.968 | DE | FALSE | 1539
170 | Y-Poeppinghausen (-Gersteinwerk - Ruhrzink) CAPPEN N | 11T0-0000-0441-Q | Amprion GmbH | 1258 | 760 | 220 | 0.558 | 3.074 | 21.5 | 7.7632 | DE | FALSE | 1539
171 | Y-Ruhrzink (-Gersteinwerk - Poeppinghausen) CAPPEN N | 11T0-0000-0464-9 | Amprion GmbH | 1135 | 760 | 220 | 0.088 | 0.695 | 4.8 | 1.7442 | DE | FALSE | 1539
172 | Elmenhorst - Gersteinwerk CAPPEN S | 11T0-0000-0282-H | Amprion GmbH | 1084 | 505 | 220 | 1.509 | 8.233 | 102.2 | 27.6998 | DE | FALSE | 1392
173 | Datteln - Mengede DATTLN O | 11T0-0000-0727-1 | Amprion GmbH | 132 | 1018 | 400 | 0.271 | 2.562 | 42.6 | 9.9762 | DE | FALSE | 2720
174 | Datteln - Mengede DATTLN W | 11T0-0000-0728-Z | Amprion GmbH | 132 | 1018 | 400 | 0.271 | 2.566 | 42.6 | 9.984 | DE | FALSE | 2720
175 | Dauersberg - Linde DAURSB O | 11T0-0000-0706-C | Amprion GmbH | 1264 | 503 | 400 | 2.009 | 18.56 | 322.3 | 73.8568 | DE | FALSE | 2720
176 | Dauersberg - Halfeshof DAURSB W | 11T0-0000-0632-H | Amprion GmbH | 1264 | 1144 | 400 | 2.294 | 21.19 | 368.4 | 84.3717 | DE | FALSE | 2720
177 | Y-Buers (-Voehringen - Werben) DELLM O | 11T0-0000-0954-P | Amprion GmbH | 987 | 870 | 220 | 0.513 | 9.13 | 69.7 | 24.0892 | DE | FALSE | 1710
178 | Y-Voehringen (-Buers - Werben) DELLM O | 11T0-0000-1374-4 | Amprion GmbH | 1130 | 987 | 220 | 6.622 | 42.77 | 431.6 | 129.7423 | DE | FALSE | 1220
179 | Hamborn - Niederrhein DINSLK W | 11T0-0000-0382-C | Amprion GmbH | 233 | 1410 | 220 | 0.682 | 5.168 | 77.8 | 19.148 | DE | FALSE | 936
180 | Y-Hoheneck (-Dellmensingen - Voehringen) DONAU O | 11T0-0000-0957-G | Amprion GmbH | 368 | 1162 | 400 | 2.849 | 25.57 | 418.5 | 98.7835 | DE | FALSE | 2440
181 | Y-Voehringen (-Dellmensingen - Hoheneck) DONAU O | 11T0-0000-0956-J | Amprion GmbH | 1130 | 1162 | 400 | 0.465 | 4.311 | 74.7 | 17.1364 | DE | FALSE | 2720
182 | Y-Dellmensingen (-Hoheneck - Voehringen) DONAU O | 11T-D4-D7-00023M | Amprion GmbH | 1162 | 825 | 400 | 0.004 | 0.05 | 0.7 | 0.17865 | DE | FALSE | 2720
183 | Dellmensingen - Voehringen DONAU W | 11T-D4-D7-00005O | Amprion GmbH | 1130 | 825 | 400 | 0.247 | 2.107 | 36.7 | 8.3972 | DE | FALSE | 2580
184 | Y-St. Huelfe (-Ohlensehlen - Wehrendorf) DUEMM S1 | 11T0-0000-0996-3 | Amprion GmbH | 313 | 545 | 400 | 0.157 | 2.984 | 90 | 15.6492 | DE | FALSE | 481
185 | Y-Wehrendorf (-Ohlensehlen - St. Huelfe) DUEMM S1 | 11T0-0000-0978-5 | Amprion GmbH | 171 | 545 | 400 | 0.509 | 5.485 | 90 | 21.2169 | DE | FALSE | 2720
186 | Y-Ohlensehlen (-St. Huelfe - Wehrendorf) DUEMM S1 | 11T0-0000-1115-Z | Amprion GmbH | 545 | 1039 | 400 | 0.62 | 5.24 | 88.8 | 20.5989 | DE | FALSE | 2616
187 | Duennwald - Opladen DUENNW O | 11T0-0000-0413-W | Amprion GmbH | 974 | 131 | 220 | 0.593 | 3.479 | 31.4 | 9.9808 | DE | FALSE | 1548
188 | Duennwald - Opladen DUENNW W | 11T0-0000-1376-Z | Amprion GmbH | 974 | 131 | 220 | 0.591 | 3.479 | 31.5 | 9.9966 | DE | FALSE | 1548
189 | Eiberg - Karnap EIBERG N | 11T0-0000-0654-3 | Amprion GmbH | 931 | 287 | 400 | 0.394 | 3.635 | 63 | 14.4509 | DE | FALSE | 2580
190 | Y-Altenkleusheim (-Eiserfeld - Setzer Wiese) EISERF | 11T0-0000-0121-C | Amprion GmbH | 1425 | 221 | 220 | 0.686 | 2.938 | 20.1 | 7.3383 | DE | FALSE | 740
191 | Y-Eiserfeld (-Altenkleusheim - Setzerwiese) EISERF | 11T0-0000-0248-F | Amprion GmbH | 591 | 221 | 220 | 1.148 | 5.413 | 59.2 | 17.0943 | DE | FALSE | 960
192 | Y-Setzer Wiese (-Altenkleusheim - Eiserfeld) EISERF | 11T0-0000-1377-W | Amprion GmbH | 1496 | 221 | 220 | 0.315 | 1.688 | 22.1 | 5.8325 | DE | FALSE | 1360
193 | Diefflen - Uchtelfangen ELLBCH N | 11T0-0000-1673-T | Amprion GmbH | 322 | 391 | 220 | 1.1 | 6.27 | 85.9 | 22.1616 | DE | FALSE | 1360
194 | Eller - Opladen ELLER O | 11T0-0000-0253-Q | Amprion GmbH | 326 | 131 | 220 | 1.269 | 6.745 | 108.7 | 25.8569 | DE | FALSE | 1539
195 | Eller - St. Peter ELLER W | 11T0-0000-0495-V | Amprion GmbH | 326 | 507 | 220 | 0.919 | 5.496 | 51.4 | 16.05 | DE | FALSE | 1224
196 | Y-Elmenhorst (-Poeppinghausen - Ruhrzink) ELMENH S | 11T0-0000-0259-8 | Amprion GmbH | 1084 | 209 | 220 | 0.542 | 3.039 | 39 | 10.3961 | DE | FALSE | 1539
197 | Y-Poeppinghausen (-Elmenhorst - Ruhrzink) ELMENH S | 11T0-0000-0442-N | Amprion GmbH | 1258 | 209 | 220 | 0.554 | 3.056 | 21.3 | 7.7044 | DE | FALSE | 1539
198 | Y-Ruhrzink (-Elmenhorst - Poeppinghausen) ELMENH S | 11T0-0000-0465-6 | Amprion GmbH | 1135 | 209 | 220 | 0.088 | 0.695 | 4.8 | 1.7442 | DE | FALSE | 1539
199 | Buescherhof - Hamborn EMSHER N | 11T0-0000-0207-Y | Amprion GmbH | 1418 | 233 | 220 | 0.604 | 3.129 | 37.9 | 10.3991 | DE | FALSE | 1160
200 | Buescherhof - Hamborn EMSHER S | 11T0-0000-0208-V | Amprion GmbH | 1418 | 233 | 220 | 0.603 | 3.124 | 37.9 | 10.3907 | DE | FALSE | 1160
201 | Meppen - Niederlangen EMSLD OW | 11T0-0000-0983-G | Amprion GmbH | 1311 | 1122 | 400 | 0.257 | 2.883 | 37.4 | 9.9158 | DE | FALSE | 3150
202 | Doerpen West - Hanekenfaehr EMSLD WB | 11T-D2-D7-00002F | Amprion GmbH | 343 | 1188 | 400 | 1.115 | 10.78 | 164.8 | 40.2494 | DE | FALSE | 3150
203 | Diefflen - Ensdorf ENSDF N | 11T0-0000-1672-W | Amprion GmbH | 322 | 196 | 220 | 0.66 | 3.7 | 56.9 | 13.8557 | DE | FALSE | 1160
204 | Y-Ensdorf (-Diefflen - Uchtelfangen) ENSDF S | 11T0-0000-0265-G | Amprion GmbH | 196 | 771 | 220 | 0.34 | 1.9 | 40 | 8.3249 | DE | FALSE | 885.5
205 | Y-Diefflen (-Ensdorf - Uchtelfangen) ENSDF S | 11T0-0000-0218-R | Amprion GmbH | 322 | 771 | 220 | 0.2 | 1.34 | 19.9 | 4.9312 | DE | FALSE | 1360
206 | Y-Uchtelfangen (-Diefflen - Ensdorf) ENSDF S | 11T0-0000-0511-X | Amprion GmbH | 391 | 771 | 220 | 0.94 | 5.15 | 108.7 | 22.5938 | DE | FALSE | 1360
207 | Bauler - Niederstedem ENZ N | 11T0-0000-0149-H | Amprion GmbH | 1260 | 251 | 220 | 0.599 | 5.75 | 80.4 | 20.5321 | DE | FALSE | 1920
208 | Bauler - Niederstedem ENZ S | 11T0-0000-0150-3 | Amprion GmbH | 1260 | 251 | 220 | 0.599 | 5.758 | 80.6 | 20.5719 | DE | FALSE | 1920
209 | Urberach (NEU) - Urberach ERLENSEE | 11T0-0000-1382-6 | Amprion GmbH | 1229 | 866 | 400 | 0.005 | 0.053 | 0.8 | 0.19663 | DE | FALSE | 3150
210 | Bischofsheim - Urberach ERZHAU N | 11T0-0000-0560-G | Amprion GmbH | 114 | 866 | 400 | 1.271 | 12.33 | 198.4 | 47.2306 | DE | FALSE | 2720
211 | Buescherhof - Nordlicht ESSEN W | 11T0-0000-0763-Y | Amprion GmbH | 1418 | 1216 | 400 | 0.397 | 3.681 | 63.6 | 14.6111 | DE | FALSE | 2720
212 | Duelken - Osterath FICHTH O | 11T0-0000-0230-6 | Amprion GmbH | 1290 | 574 | 220 | 1.274 | 9.071 | 143.5 | 34.4528 | DE | FALSE | 1282
213 | Edelstahl - Osterath FICHTH W | 11T0-0000-0237-M | Amprion GmbH | 582 | 574 | 220 | 0.481 | 2.493 | 32.8 | 8.6351 | DE | FALSE | 1290
214 | Bayer - Duennwald FLITTA O | 11T0-0000-0233-Y | Amprion GmbH | 274 | 974 | 220 | 0.141 | 0.676 | 219.9 | 11.6428 | DE | FALSE | 623
215 | Y-Gohrpunkt (-Osterath - Rommerskirchen) FRIXHM N | 11T0-0000-1390-8 | Amprion GmbH | 4 | 839 | 220 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | FALSE | 820
216 | Y-Osterath (-Gohrpunkt - Rommerskirchen) FRIXHM N | 11T0-0000-1388-P | Amprion GmbH | 574 | 839 | 220 | 1.077 | 5.817 | 76.1 | 20.0915 | DE | FALSE | 1360
217 | Y-Rommerskirchen (-Gohrpunkt - Osterath) FRIXHM N | 11T0-0000-1389-M | Amprion GmbH | 1092 | 839 | 220 | 0.582 | 3.131 | 40.7 | 10.7798 | DE | FALSE | 1360
218 | Rommerskirchen - St Peter FRIXHM S | 11T0-0000-1862-Q | Amprion GmbH | 507 | 1092 | 220 | 1.048 | 5.61 | 77.7 | 19.9372 | DE | FALSE | 1290
219 | Y-Geithe (-Lippborg - Uentrop) GEITHE W | 11T0-0000-0608-B | Amprion GmbH | 1293 | 1102 | 400 | 0.091 | 0.935 | 19.5 | 4.0775 | DE | FALSE | 2720
220 | Y-Lippborg (-Geithe - Uentrop) GEITHE W | 11T0-0000-0711-N | Amprion GmbH | 1095 | 1102 | 400 | 0.006 | 0.055 | 1 | 0.22395 | DE | FALSE | 673
221 | Y-Uentrop (-Geithe - Lippborg) GEITHE W | 11T0-0000-0866-K | Amprion GmbH | 1105 | 1102 | 400 | 0.031 | 0.28 | 4.3 | 1.0478 | DE | FALSE | 2580
222 | Gellep - Osterath GELLEP W | 11T0-0000-0275-C | Amprion GmbH | 1370 | 574 | 220 | 0.554 | 3.129 | 29.7 | 9.2056 | DE | FALSE | 1255
223 | Daxlanden - Weingarten GERMHM S | 11T-D4-D7-00003S | Amprion GmbH | 810 | 612 | 400 | 0.444 | 4.088 | 71.4 | 16.3146 | DE | FALSE | 2720
224 | Y-Gersteinwerk (-Guetersloh - Uentrop) GERSTE O | 11T0-0000-0941-1 | Amprion GmbH | 505 | 709 | 400 | 0.363 | 3.133 | 54.2 | 12.4437 | DE | FALSE | 3096
225 | Y-Guetersloh (-Gersteinwerk - Uentrop) GERSTE O | 11T0-0000-0943-W | Amprion GmbH | 914 | 709 | 400 | 1.181 | 10.62 | 198.8 | 43.8775 | DE | FALSE | 3096
226 | Y-Uentrop (-Gersteinwerk - Guetersloh) GERSTE O | 11T0-0000-0942-Z | Amprion GmbH | 1105 | 709 | 400 | 0.405 | 3.767 | 64.6 | 14.8965 | DE | FALSE | 2720
227 | Niederstedem - Osburg GILZEM O | 11T0-0000-0755-W | Amprion GmbH | 251 | 1403 | 400 | 1.356 | 11.62 | 201.5 | 46.2074 | DE | FALSE | 2580
228 | Y-Bergmannsglueck (-Eiberg - Gelsenberg) GLADBK W | 11T0-0000-0169-9 | Amprion GmbH | 276 | 477 | 220 | 0.434 | 2.56 | 27.1 | 7.9538 | DE | FALSE | 1290
229 | Y-Eiberg (-Bergmannsglueck - Gelsenberg) GLADBK W | 11T0-0000-0246-L | Amprion GmbH | 931 | 477 | 220 | 0.924 | 5.15 | 46.1 | 14.7138 | DE | FALSE | 1290
230 | Y-Gelsenberg (-Bergmannsglueck - Eiberg) GLADBK W | 11T0-0000-0279-0 | Amprion GmbH | 860 | 477 | 220 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | FALSE | 1290
231 | Y-Bollenacker (-Brauweiler - Sechtem) GODORF O | 11T0-0000-1392-2 | Amprion GmbH | 105 | 1447 | 220 | 0.16 | 0.86 | 10 | 2.8004 | DE | FALSE | 1290
232 | Y-Brauweiler (-Bollenacker - Sechtem) GODORF O | 11T0-0000-1394-X | Amprion GmbH | 854 | 1447 | 220 | 0.863 | 5.5 | 92.8 | 21.5738 | DE | FALSE | 1300
233 | Y-Sechtem (-Brauweiler - Bollenacker) GODORF O | 11T0-0000-1395-U | Amprion GmbH | 1024 | 1447 | 220 | 0.1 | 1.72 | 29.8 | 6.8367 | DE | FALSE | 1290
234 | Daxlanden - Maximiliansau GOLDGR | 11T-D4-D7-00002U | Amprion GmbH | 95 | 612 | 220 | 0.079 | 0.729 | 12.2 | 2.8478 | DE | FALSE | 2500
235 | Y-Hanekenfaehr (-Gronau - Kusenhorst) GRAFSH W | 11T0-0000-0311-6 | Amprion GmbH | 343 | 234 | 220 | 2.45 | 20.06 | 175.6 | 56.676 | DE | FALSE | 1300
236 | Y-Kusenhorst (-Gronau - Hanekenfaehr) GRAFSH W | 11T0-0000-0344-M | Amprion GmbH | 373 | 234 | 220 | 3.294 | 27.52 | 172.3 | 65.7564 | DE | FALSE | 1300
237 | Y-Gremberghoven (-Siegburg - Stockem) GREMBG O | 11T0-0000-1397-O | Amprion GmbH | 542 | 341 | 220 | 0.714 | 3.762 | 43.7 | 12.2439 | DE | FALSE | 700
238 | Y-Siegburg (-Gremberghoven - Stockem) GREMBG O | 11T0-0000-1398-L | Amprion GmbH | 1304 | 341 | 220 | 0.469 | 2.523 | 31.3 | 8.486 | DE | FALSE | 1290
239 | Y-Stockem (-Gremberghoven - Siegburg) GREMBG O | 11T0-0000-1399-I | Amprion GmbH | 595 | 341 | 220 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | FALSE | 700
240 | Gremberghoven - Siegburg GREMBG W | 11T0-0000-1402-X | Amprion GmbH | 542 | 1304 | 220 | 1.19 | 6.288 | 74.2 | 20.6267 | DE | FALSE | 1290
241 | Pfungstadt - Urberach (NEU) GRIESH O | 11T0-0000-0872-S | Amprion GmbH | 84 | 1229 | 400 | 0.934 | 8.773 | 150.6 | 34.7103 | DE | FALSE | 3150
242 | Reisholz - St Peter GRIND S | 11T0-0000-1863-N | Amprion GmbH | 507 | 1067 | 220 | 0.32 | 1.75 | 20.7 | 5.7475 | DE | FALSE | 1290
243 | Gronau - Hanekenfaehr GRONAU W | 11T0-0000-0617-A | Amprion GmbH | 1299 | 343 | 400 | 1.372 | 12.57 | 189.5 | 46.6062 | DE | FALSE | 3150
244 | Gundelfingen - Voehringen GUENZ N | 11T0-0000-0625-C | Amprion GmbH | 548 | 1130 | 400 | 1.225 | 11.65 | 201.8 | 46.3015 | DE | FALSE | 2720
245 | Gundelfingen - Voehringen GUENZ S | 11T0-0000-0626-9 | Amprion GmbH | 548 | 1130 | 400 | 1.255 | 11.61 | 201.5 | 46.1876 | DE | FALSE | 2720
246 | Y-Enniger (-Guetersloh - Uentrop) GUETER S | 11T0-0000-0603-Q | Amprion GmbH | 718 | 1320 | 400 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | FALSE | 718
247 | Y-Guetersloh (-Enniger - Uentrop) GUETER S | 11T0-0000-0631-K | Amprion GmbH | 914 | 1320 | 400 | 0.792 | 7.143 | 134.1 | 29.5547 | DE | FALSE | 2565
248 | Y-Uentrop (-Enniger - Guetersloh) GUETER S | 11T0-0000-0867-H | Amprion GmbH | 1105 | 1320 | 400 | 0.797 | 6.966 | 124.8 | 28.156 | DE | FALSE | 2565
249 | Y-Kruckel (-Lippborg - Uentrop) HAARST O | 11T0-0000-0677-N | Amprion GmbH | 268 | 1102 | 400 | 0.666 | 12.98 | 240.1 | 53.3095 | DE | FALSE | 3150
250 | Y-Lippborg (-Kruckel - Uentrop) HAARST O | 11T0-0000-0712-K | Amprion GmbH | 1095 | 1102 | 400 | 0.007 | 0.07 | 1.2 | 0.27676 | DE | FALSE | 3150
251 | Y-Uentrop (-Kruckel - Lippborg) HAARST O | 11T0-0000-0868-E | Amprion GmbH | 1105 | 1102 | 400 | 0.029 | 0.261 | 4.1 | 0.98783 | DE | FALSE | 3150
252 | Geithe - Unna HAARST W | 11T0-0000-0607-E | Amprion GmbH | 1293 | 1220 | 400 | 0.429 | 7.41 | 136 | 30.3145 | DE | FALSE | 2720
253 | Gronau - Kusenhorst HAMALD | 11T0-0000-0618-7 | Amprion GmbH | 1299 | 373 | 400 | 1.89 | 17.33 | 259.9 | 64.0876 | DE | FALSE | 3150
254 | St. Barbara - Mittelbexbach HAGARD O | 11T0-0000-0738-V | Amprion GmbH | 1204 | 1247 | 400 | 0.035 | 0.364 | 5.4 | 1.3388 | DE | FALSE | 673
255 | St. Barbara - Mittelbexbach HAGARD W | 11T0-0000-0739-S | Amprion GmbH | 1204 | 1247 | 400 | 0.036 | 0.375 | 5.6 | 1.3838 | DE | FALSE | 673
256 | Dauersberg - Setzer Wiese HELLER O | 11T0-0000-1409-C | Amprion GmbH | 1264 | 1496 | 220 | 2.565 | 13.88 | 178.3 | 47.5053 | DE | FALSE | 1360
257 | Dauersberg - Setzer Wiese HELLER W | 11T0-0000-0480-D | Amprion GmbH | 1264 | 1496 | 220 | 2.347 | 13.64 | 193.8 | 49.0971 | DE | FALSE | 1310
258 | Hoheneck - Herbertingen HERBTG W | 11T0-0000-0963-O | Amprion GmbH | 368 | 1344 | 400 | 0.748 | 7.86 | 137.4 | 31.3817 | DE | FALSE | 2552
259 | Eiberg - Garenfeld HERDEK N | 11T0-0000-0243-U | Amprion GmbH | 931 | 1458 | 220 | 2.742 | 15.17 | 154.1 | 46.1706 | DE | FALSE | 1263.5
260 | Eiberg - Garenfeld HERDEK S | 11T0-0000-0244-R | Amprion GmbH | 931 | 1458 | 220 | 2.582 | 14.82 | 107.4 | 38.0976 | DE | FALSE | 1225
261 | Kriftel - Limburg HESSEN O | 11T0-0000-0702-O | Amprion GmbH | 134 | 816 | 400 | 1.558 | 14.9 | 241.6 | 57.2945 | DE | FALSE | 2720
262 | Kusenhorst - Poeppinghausen HOCHLR O | 11T0-0000-0340-Y | Amprion GmbH | 373 | 1258 | 220 | 1.303 | 8.266 | 104.8 | 28.106 | DE | FALSE | 1290
263 | Y-Bochum (-Kusenhorst - Poeppinghausen) HOCHLR W | 11T0-0000-0183-J | Amprion GmbH | 1368 | 760 | 220 | 0.688 | 3.755 | 40.3 | 11.7471 | DE | FALSE | 1282
264 | Y-Kusenhorst (-Bochum - Poeppinghausen) HOCHLR W | 11T0-0000-0345-J | Amprion GmbH | 373 | 760 | 220 | 0.68 | 5.104 | 65.7 | 17.4868 | DE | FALSE | 1282
265 | Y-Poeppinghausen (-Bochum - Kusenhorst) HOCHLR W | 11T0-0000-0443-K | Amprion GmbH | 1258 | 760 | 220 | 0.619 | 3.125 | 38.9 | 10.5286 | DE | FALSE | 1282
266 | Eiberg - Huellen HUELLN W | 11T0-0000-0651-C | Amprion GmbH | 931 | 774 | 400 | 0.334 | 2.88 | 49.9 | 11.4477 | DE | FALSE | 3150
267 | Ibbenbueren - Westerkappeln IBBENB S | 11T0-0000-0911-D | Amprion GmbH | 193 | 427 | 400 | 0.343 | 3.153 | 55.4 | 12.6208 | DE | FALSE | 615
268 | Y-Lambsheim (-Mittelbexbach - Otterbach) KAILAU N | 11T0-0000-0693-R | Amprion GmbH | 994 | 292 | 400 | 1.35 | 12.46 | 217.2 | 49.6776 | DE | FALSE | 3096
269 | Y-Mittelbexbach (-Lambsheim - Otterbach) KAILAU N | 11T0-0000-0742-8 | Amprion GmbH | 1247 | 292 | 400 | 1.18 | 10.06 | 174.7 | 40.0329 | DE | FALSE | 3096
270 | Y-Otterbach (-Lambsheim - Mittelbexbach) KAILAU N | 11T0-0000-0809-Z | Amprion GmbH | 1367 | 292 | 400 | 0.015 | 0.138 | 2.5 | 0.56089 | DE | FALSE | 3096
271 | Lambsheim - Otterbach KAILAU S | 11T0-0000-0688-G | Amprion GmbH | 994 | 1367 | 400 | 1.474 | 12.59 | 219.1 | 50.154 | DE | FALSE | 3096
272 | Dettingen - Urberach KARLST S | 11T0-0000-0871-V | Amprion GmbH | 200 | 866 | 400 | 0.56 | 5.2 | 90.4 | 20.7041 | DE | FALSE | 3150
273 | Fuehlingen - Opladen KASSEL S | 11T0-0000-0414-T | Amprion GmbH | 742 | 131 | 220 | 0.257 | 1.387 | 17.9 | 4.7581 | DE | FALSE | 1360
274 | Bischofsheim - Kelsterbach KELSTB N | 11T0-0000-0658-S | Amprion GmbH | 114 | 1339 | 400 | 0.501 | 4.955 | 91.3 | 20.3109 | DE | FALSE | 2500
275 | Hattingen - Witten KEMNAD S | 11T0-0000-0915-1 | Amprion GmbH | 916 | 445 | 400 | 0.495 | 4.37 | 76.6 | 17.4714 | DE | FALSE | 3096
276 | Leupolz - Woringen KEMPTE O | 11T0-0000-0918-T | Amprion GmbH | 523 | 685 | 400 | 0.695 | 6.702 | 116.2 | 26.6487 | DE | FALSE | 2760
277 | Oberzier - Siersdorf KIRCHB S | 11T0-0000-0776-L | Amprion GmbH | 295 | 975 | 400 | 0.658 | 6.087 | 105.6 | 24.2106 | DE | FALSE | 3150
278 | Kruckel - Mengede KIRCHL O | 11T0-0000-0730-I | Amprion GmbH | 268 | 1018 | 400 | 0.45 | 4.181 | 72.1 | 16.5798 | DE | FALSE | 2720
279 | Osterath - Rommerskirchen KNESTE W | 11T0-0000-0802-J | Amprion GmbH | 574 | 1092 | 400 | 0.828 | 7.666 | 133.9 | 30.5947 | DE | FALSE | 2720
280 | Koblenz - Weissenthurm KOBLNZ N | 11T0-0000-0897-5 | Amprion GmbH | 699 | 856 | 400 | 0.311 | 2.714 | 47.5 | 10.8423 | DE | FALSE | 2580
281 | Wengerrohr - Weissenthurm KONDLW | 11T0-0000-0540-O | Amprion GmbH | 33 | 856 | 220 | 3.45 | 21.77 | 286.3 | 75.3896 | DE | FALSE | 1539
282 | Kuehmoos - Tiengen KUEMOS | 11T-D4-D7-00012R | Amprion GmbH | 1327 | 1214 | 220 | 0.672 | 3.532 | 81.4 | 16.1918 | DE | FALSE | 1290
283 | Hoheneck - Rheinau KUGELB O | 11T0-0000-0566-Z | Amprion GmbH | 368 | 380 | 400 | 2.494 | 21.35 | 369.8 | 84.8504 | DE | FALSE | 3096
284 | Hoheneck - Rheinau KUGELB W | 11T0-0000-0567-W | Amprion GmbH | 368 | 380 | 400 | 2.474 | 21.32 | 369.4 | 84.7449 | DE | FALSE | 3096
285 | Buerstadt - Rheinau KURPFA O | 11T0-0000-1421-S | Amprion GmbH | 1026 | 380 | 400 | 0.795 | 6.793 | 117.8 | 27.0131 | DE | FALSE | 3096
286 | Buerstadt - Rheinau KURPFA W | 11T0-0000-1422-P | Amprion GmbH | 1026 | 380 | 400 | 0.794 | 6.792 | 117.7 | 26.9997 | DE | FALSE | 3096
287 | Kusenhorst - Rosenblumendelle KUSENH | 11T0-0000-0681-0 | Amprion GmbH | 373 | 1160 | 400 | 1.13 | 10.6 | 173.7 | 40.9755 | DE | FALSE | 2580
288 | Hattingen - Laer LAER W | 11T0-0000-0314-Y | Amprion GmbH | 916 | 840 | 220 | 0.916 | 5.588 | 78.3 | 19.9747 | DE | FALSE | 1290
289 | Lambsheim - Weingarten LAMBSH W | 11T0-0000-0689-D | Amprion GmbH | 994 | 810 | 400 | 0.866 | 7.993 | 139.5 | 31.887 | DE | FALSE | 3150
290 | Lechhausen - Meitingen LECHHA W | 11T0-0000-0723-D | Amprion GmbH | 986 | 1226 | 400 | 0.841 | 7.886 | 133.2 | 30.9494 | DE | FALSE | 2720
291 | Linde - Opladen LEICHL O | 11T0-0000-0791-S | Amprion GmbH | 503 | 131 | 400 | 0.772 | 7.128 | 124.6 | 28.4586 | DE | FALSE | 2720
292 | Halfeshof - Opladen LEICHL W | 11T0-0000-0790-V | Amprion GmbH | 1144 | 131 | 400 | 0.46 | 4.234 | 74.2 | 16.9258 | DE | FALSE | 2720
293 | Dauersberg - Siegburg LEUSHD N | 11T0-0000-0212-8 | Amprion GmbH | 1264 | 1304 | 220 | 3.031 | 16.03 | 183.2 | 51.7489 | DE | FALSE | 1290
294 | Dauersberg - Siegburg LEUSHD S | 11T0-0000-0213-5 | Amprion GmbH | 1264 | 1304 | 220 | 3.031 | 16.03 | 183.2 | 51.7489 | DE | FALSE | 1290
295 | Liessem - Sechtem LIESSM O | 11T0-0000-0842-3 | Amprion GmbH | 998 | 1024 | 400 | 0.99 | 8.81 | 150.2 | 34.7372 | DE | FALSE | 2580
296 | Dauersberg - Limburg LIMBG W | 11T0-0000-1515-F | Amprion GmbH | 1264 | 816 | 400 | 1.264 | 11.86 | 200.1 | 46.5197 | DE | FALSE | 2720
297 | Kusenhorst - Niederrhein LIPPE N | 11T0-0000-0680-3 | Amprion GmbH | 373 | 1410 | 400 | 1.026 | 9.514 | 158.9 | 37.1291 | DE | FALSE | 3096
298 | Y-Kusenhorst (-Niederrhein - Nordlicht) LIPPE S | 11T0-0000-1535-7 | Amprion GmbH | 373 | 78 | 400 | 0.31 | 2.77 | 46.1 | 10.791 | DE | FALSE | 2580
299 | Y-Nordlicht (-Kusenhorst - Niederrhein) LIPPE S | 11T0-0000-1537-1 | Amprion GmbH | 1216 | 78 | 400 | 0.35 | 3.48 | 52.2 | 12.8705 | DE | FALSE | 2720
300 | Y-Niederrhein (-Kusenhorst - Nordlicht) LIPPE S | 11T0-0000-1536-4 | Amprion GmbH | 1410 | 78 | 400 | 0.72 | 6.65 | 116.2 | 26.5452 | DE | FALSE | 2720
301 | Spellen - Walsum LOENEN O | 11T0-0000-0491-6 | Amprion GmbH | 1202 | 324 | 220 | 0.741 | 4.058 | 51.6 | 13.8182 | DE | FALSE | 1360
302 | Spellen - Walsum LOENEN W | 11T0-0000-0492-3 | Amprion GmbH | 1202 | 324 | 220 | 0.744 | 4.007 | 50.7 | 13.6108 | DE | FALSE | 1360
303 | Utfort - Walsum LOHHEI W | 11T0-0000-0890-Q | Amprion GmbH | 756 | 324 | 400 | 0.271 | 2.453 | 39.3 | 9.376 | DE | FALSE | 2580
304 | Osterath - Rath MEERBU W | 11T0-0000-1498-G | Amprion GmbH | 574 | 1087 | 400 | 0.629 | 5.908 | 99.5 | 23.1528 | DE | FALSE | 646
305 | Gundelfingen - Meitingen MEITGN S | 11T0-0000-0722-G | Amprion GmbH | 548 | 1226 | 400 | 1.081 | 9.98 | 171.1 | 39.4604 | DE | FALSE | 2720
306 | Gundelfingen - Meitingen MEITGN N | 11T0-0000-0721-J | Amprion GmbH | 548 | 1226 | 400 | 1.081 | 9.98 | 171.1 | 39.4604 | DE | FALSE | 2720
307 | Gersteinwerk - Mengede MENGED N | 11T0-0000-0729-W | Amprion GmbH | 505 | 1018 | 400 | 0.955 | 8.765 | 150.9 | 34.729 | DE | FALSE | 3150
308 | Lippe - Mengede MENGED S | 11T0-0000-0733-9 | Amprion GmbH | 1423 | 1018 | 400 | 0.282 | 2.595 | 45.3 | 10.3535 | DE | FALSE | 3150
309 | Hanekenfaehr - Meppen MEPPEN | 11T0-0000-0640-J | Amprion GmbH | 343 | 1311 | 400 | 1.304 | 11.93 | 205.5 | 47.2822 | DE | FALSE | 3150
310 | Duennwald - Gremberghoven MERHM O | 11T0-0000-0234-V | Amprion GmbH | 974 | 542 | 220 | 0.668 | 3.684 | 39.8 | 11.5631 | DE | FALSE | 1506
311 | Duennwald - Gremberghoven MERHM W | 11T0-0000-0235-S | Amprion GmbH | 974 | 542 | 220 | 0.668 | 3.684 | 39.8 | 11.5631 | DE | FALSE | 1506
312 | Koblenz - Weissenthurm METTER | 11T0-0000-0898-2 | Amprion GmbH | 699 | 856 | 400 | 0.472 | 4.534 | 68.8 | 16.8658 | DE | FALSE | 2580
313 | Sechtem - Weissenthurm MITREI | 11T0-0000-0844-Y | Amprion GmbH | 1024 | 856 | 400 | 1.827 | 15.85 | 271.7 | 62.6658 | DE | FALSE | 2580
314 | Muendelheim - Utfort MUENDL N | 11T0-0000-0370-M | Amprion GmbH | 1027 | 756 | 220 | 0.809 | 5.801 | 93.6 | 22.2516 | DE | FALSE | 1846
315 | Muendelheim - Uerdingen MUENDL S | 11T0-0000-0368-2 | Amprion GmbH | 1027 | 785 | 220 | 0.477 | 2.55 | 33.6 | 8.8392 | DE | FALSE | 1360
316 | Amelsbueren - Muenster MUNSTR O | 11T0-0000-0124-3 | Amprion GmbH | 1207 | 395 | 220 | 0.209 | 1.081 | 12.8 | 3.5521 | DE | FALSE | 1004
317 | Y-Hanekenfaehr (-Kottigerhook - Kusenhorst) MUENST | 11T0-0000-0643-A | Amprion GmbH | 343 | 234 | 400 | 1.477 | 13.56 | 203.3 | 50.1383 | DE | FALSE | 2872
318 | Y-Kottigerhook (-Hanekenfaehr - Kusenhorst) MUENST | 11T0-0000-0669-L | Amprion GmbH | 252 | 234 | 400 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | FALSE | 2872
319 | Y-Kusenhorst (-Hanekenfaehr - Kottigerhook) MUENST | 11T0-0000-0684-S | Amprion GmbH | 373 | 234 | 400 | 1.784 | 16.34 | 245.8 | 60.5185 | DE | FALSE | 2872
320 | Diefflen - Saarwellingen NALBA O | 11T0-0000-0223-1 | Amprion GmbH | 322 | 890 | 220 | 0.057 | 0.331 | 3.7 | 1.0568 | DE | FALSE | 581
321 | Diefflen - Saarwellingen NALBA W | 11T0-0000-0224-Z | Amprion GmbH | 322 | 890 | 220 | 0.11 | 0.477 | 3.7 | 1.2686 | DE | FALSE | 581
322 | Koblenz - Limburg NASSAU | 11T0-0000-0666-U | Amprion GmbH | 699 | 816 | 400 | 1.429 | 13.53 | 224 | 52.5708 | DE | FALSE | 2720
323 | Sechtem - Weissenthurm NETTE O | 11T0-0000-0477-X | Amprion GmbH | 1024 | 856 | 220 | 1.686 | 15.66 | 279.7 | 63.1995 | DE | FALSE | 1632
324 | Meckenheim - Weissenthurm NETTE W | 11T0-0000-0717-5 | Amprion GmbH | 927 | 856 | 400 | 1.117 | 10.23 | 182 | 41.2045 | DE | FALSE | 2720
325 | Niederrhein - Walsum NRHEIN W | 11T0-0000-0750-A | Amprion GmbH | 1410 | 324 | 400 | 0.519 | 4.78 | 83.5 | 19.0778 | DE | FALSE | 2720
326 | Wehrendorf - Westerkappeln NSACHS N | 11T0-0000-0891-N | Amprion GmbH | 171 | 427 | 400 | 1.69 | 15.65 | 270.9 | 62.1775 | DE | FALSE | 2565
327 | Hanekenfaehr - Wehrendorf NSACHS S | 11T0-0000-0641-G | Amprion GmbH | 343 | 171 | 400 | 2.034 | 18.83 | 325.9 | 74.8064 | DE | FALSE | 2720
328 | Niederstedem - Quint NSTEDM O | 11T0-0000-0390-E | Amprion GmbH | 251 | 29 | 220 | 1.466 | 7.745 | 99.9 | 26.5622 | DE | FALSE | 2000
329 | Niederstedem - Trier NSTEDM W | 11T0-0000-0391-B | Amprion GmbH | 251 | 399 | 220 | 1.285 | 6.959 | 87.6 | 23.5775 | DE | FALSE | 1290
330 | Ibbenbueren - Westerkappeln NIKE S | 11T0-0000-0545-9 | Amprion GmbH | 193 | 427 | 220 | 1.181 | 5.208 | 37.6 | 13.3629 | DE | FALSE | 685.5
331 | Niederstedem - Rommersheim NIMSTA O | 11T0-0000-1631-E | Amprion GmbH | 251 | 1045 | 400 | 1.01 | 8.7 | 150.4 | 34.5426 | DE | FALSE | 3096
332 | Norf - St. Peter NORF W | 11T0-0000-0496-S | Amprion GmbH | 90 | 507 | 220 | 0.192 | 1.05 | 11.1 | 3.2601 | DE | FALSE | 1548
333 | Meitingen - Oberbachern OBACHE N | 11T-D2-D7-000504 | Amprion GmbH | 1226 | 1004 | 400 | 0.538 | 6.23 | 113 | 25.337 | DE | FALSE | 2400
334 | Meitingen - Oberbachern OBACHE S | 11T-D2-D7-000512 | Amprion GmbH | 1226 | 1004 | 400 | 0.538 | 6.23 | 113 | 25.337 | DE | FALSE | 2400
335 | Y-Mettmann (-Ohligs - St Peter) OERKHS W | 11T0-0000-1849-D | Amprion GmbH | 1484 | 405 | 400 | 0.25 | 2.37 | 40.6 | 9.3672 | DE | FALSE | 2838
336 | Y-Eiberg (-Ohligs - Opladen) OERKHS O | 11T0-0000-1485-T | Amprion GmbH | 931 | 405 | 400 | 1.03 | 9.86 | 170.8 | 39.1881 | DE | FALSE | 3096
337 | Y-Ohligs (-Eiberg - Opladen) OERKHS O | 11T0-0000-1486-Q | Amprion GmbH | 731 | 405 | 400 | 0.01 | 0.08 | 1.5 | 0.3308 | DE | FALSE | 3096
338 | Y-Opladen (-Eiberg - Ohligs) OERKHS O | 11T0-0000-1487-N | Amprion GmbH | 131 | 405 | 400 | 0.47 | 4.52 | 77.5 | 17.8728 | DE | FALSE | 3150
339 | Y-Ohligs (-Mettmann - St Peter) OERKHS W | 11T0-0000-1851-X | Amprion GmbH | 731 | 405 | 400 | 0.01 | 0.08 | 1.5 | 0.3308 | DE | FALSE | 2838
340 | Y-St Peter (-Ohligs - Mettmann) OERKHS W | 11T0-0000-1852-U | Amprion GmbH | 507 | 405 | 400 | 0.54 | 5.32 | 85.6 | 20.3781 | DE | FALSE | 2838
341 | Bollenacker - Sechtem OLEFIN W | 11T0-0000-1864-K | Amprion GmbH | 105 | 1024 | 220 | 0.275 | 2.547 | 54.3 | 11.2302 | DE | FALSE | 1290
342 | Opladen - Rommerskirchen OPLADN N | 11T0-0000-0793-M | Amprion GmbH | 131 | 1092 | 400 | 0.628 | 5.582 | 97 | 22.2204 | DE | FALSE | 2580
343 | Opladen - Rommerskirchen OPLADN S | 11T0-0000-0794-J | Amprion GmbH | 131 | 1092 | 400 | 0.628 | 5.585 | 97.1 | 22.2378 | DE | FALSE | 2580
344 | Quint - Uchtelfangen OSBURG | 11T0-0000-0445-E | Amprion GmbH | 29 | 391 | 220 | 3.905 | 20.86 | 273.2 | 72.089 | DE | FALSE | 1539
345 | Guetersloh - Hesseln OSNING O | 11T0-0000-1865-H | Amprion GmbH | 914 | 908 | 400 | 0.251 | 5.244 | 84.4 | 20.0897 | DE | FALSE | 481
346 | Y-Homburg (-Mutterstadt - Uchtelfangen) OTTERB S | 11T0-0000-0326-O | Amprion GmbH | 768 | 602 | 220 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | FALSE | 1128
347 | Y-Mutterstadt (-Homburg - Uchtelfangen) OTTERB S | 11T0-0000-1436-9 | Amprion GmbH | 337 | 602 | 220 | 5.791 | 31.39 | 395.3 | 106.3728 | DE | FALSE | 1128
348 | Y-Uchtelfangen (-Homburg - Mutterstadt) OTTERB S | 11T0-0000-0505-P | Amprion GmbH | 391 | 602 | 220 | 1.763 | 9.039 | 116.9 | 31.0412 | DE | FALSE | 1128
349 | Paffendorf - Rommerskirchen PAFFEN N | 11T0-0000-0829-R | Amprion GmbH | 1146 | 1092 | 400 | 0.359 | 3.285 | 56.6 | 13.0211 | DE | FALSE | 3150
350 | Paffendorf - Rommerskirchen PAFFEN S | 11T0-0000-0830-D | Amprion GmbH | 1146 | 1092 | 400 | 0.359 | 3.273 | 56.8 | 13.0202 | DE | FALSE | 3150
351 | Kruckel - Witten PERSEBEK | 11T0-0000-0678-K | Amprion GmbH | 268 | 445 | 400 | 0.252 | 2.135 | 37.9 | 8.5899 | DE | FALSE | 3078
352 | St. Peter - Rommerskirchen PETER S | 11T0-0000-0856-O | Amprion GmbH | 507 | 1092 | 400 | 0.492 | 4.728 | 76.7 | 18.1848 | DE | FALSE | 2720
353 | Niederrhein - Pfalzdorf PFALZD N | 11T0-0000-0385-3 | Amprion GmbH | 1410 | 1435 | 220 | 2.355 | 11.17 | 189.4 | 43.9226 | DE | FALSE | 820
354 | Niederrhein - Pfalzdorf PFALZD S | 11T0-0000-0386-0 | Amprion GmbH | 1410 | 1435 | 220 | 2.335 | 12.28 | 173.3 | 44.0524 | DE | FALSE | 820
355 | Y-Hattingen (-Laer - Poeppinghausen) POEPPI O | 11T0-0000-0320-5 | Amprion GmbH | 916 | 49 | 220 | 1.054 | 5.39 | 67.2 | 18.174 | DE | FALSE | 1290
356 | Y-Laer (-Hattingen - Poeppinghausen) POEPPI O | 11T0-0000-0351-R | Amprion GmbH | 840 | 49 | 220 | 0.025 | 0.13 | 1.5 | 0.42169 | DE | FALSE | 1290
357 | Y-Poeppinghausen (-Hattingen - Laer) POEPPI O | 11T0-0000-0444-H | Amprion GmbH | 1258 | 49 | 220 | 0.764 | 3.853 | 48.3 | 13.027 | DE | FALSE | 1290
358 | Laer - Poeppinghausen POEPPI W | 11T0-0000-0347-D | Amprion GmbH | 840 | 1258 | 220 | 0.746 | 3.745 | 47.2 | 12.696 | DE | FALSE | 1290
359 | Y-Bergmannsglueck (-Bellendorf - Kusenhorst) POLSUM S | 11T0-0000-0170-W | Amprion GmbH | 276 | 1101 | 220 | 0.039 | 0.373 | 5.4 | 1.3553 | DE | FALSE | 1920
360 | Y-Kusenhorst (-Bellendorf - Bergmannsglück) POLSUM S | 11T0-0000-0346-G | Amprion GmbH | 373 | 1101 | 220 | 0.389 | 2.931 | 41.2 | 10.4937 | DE | FALSE | 1920
361 | Hoheneck - Pulverdingen HO PU WS | 11T-D4-D7-00014N | Amprion GmbH | 368 | 393 | 400 | 0.132 | 1.743 | 27.2 | 6.5751 | DE | FALSE
362 | Mittelbexbach - Otterbach RAMSTE S | 11T0-0000-0806-7 | Amprion GmbH | 1247 | 1367 | 400 | 1.194 | 10.19 | 177 | 40.5551 | DE | FALSE | 3096
363 | Ratsbusch - Wambel RA WA N | 11T0-0000-0531-P | Amprion GmbH | 306 | 1487 | 220 | 0.105 | 0.583 | 5.9 | 1.7711 | DE | FALSE
364 | Ratsbusch - Wambel RA WA S | 11T0-0000-1438-3 | Amprion GmbH | 306 | 1487 | 220 | 0.105 | 0.583 | 5.9 | 1.7711 | DE | FALSE
365 | Emscherbruch - Mengede RECKLI N | 11T0-0000-1496-M | Amprion GmbH | 1459 | 1018 | 400 | 0.427 | 3.853 | 64.9 | 15.1006 | DE | FALSE | 2580
366 | Buerstadt - Hoheneck REINAU O | 11T0-0000-1669-F | Amprion GmbH | 1026 | 368 | 220 | 6.96 | 37.53 | 410.7 | 118.5559 | DE | FALSE | 1176
367 | Opladen - St. Peter RHFELD | 11T0-0000-1671-Z | Amprion GmbH | 131 | 507 | 400 | 0.458 | 4.527 | 72.8 | 17.3357 | DE | FALSE | 2720
368 | Buerstadt - Pfungstadt RIED O | 11T0-0000-0816-3 | Amprion GmbH | 1026 | 84 | 400 | 0.803 | 7.849 | 132.4 | 30.7838 | DE | FALSE | 3096
369 | Y-Bischofsheim (-Buerstadt - Pfungstadt) RIED W | 11T0-0000-0563-7 | Amprion GmbH | 114 | 786 | 400 | 0.666 | 6.539 | 109.1 | 25.5058 | DE | FALSE | 3150
370 | Y-Buerstadt (-Bischofsheim - Pfungstadt) RIED W | 11T0-0000-0573-3 | Amprion GmbH | 1026 | 786 | 400 | 0.796 | 7.832 | 130.1 | 30.4822 | DE | FALSE | 3150
371 | Y-Pfungstadt (-Bischofsheim - Buerstadt) RIED W | 11T0-0000-0819-V | Amprion GmbH | 84 | 786 | 400 | 0.009 | 0.079 | 1.4 | 0.31758 | DE | FALSE | 3150
372 | Brauweiler - Rommerskirchen ROKI O | 11T0-0000-0458-1 | Amprion GmbH | 854 | 1092 | 220 | 0.424 | 3.415 | 43.1 | 11.5852 | DE | FALSE | 2052
373 | Y-Hanekenfaehr (-Oechtel - Roxel) ROXEL O | 11T0-0000-0930-8 | Amprion GmbH | 343 | 1028 | 400 | 0.571 | 4.887 | 84.2 | 19.3708 | DE | FALSE | 3078
374 | Y-Oechtel (-Hanekenfaehr - Roxel) ROXEL O | 11T0-0000-0931-5 | Amprion GmbH | 290 | 1028 | 400 | 0.006 | 0.064 | 1.4 | 0.28584 | DE | FALSE | 820
375 | Y-Roxel (-Hanekenfaehr - Oechtel) ROXEL O | 11T0-0000-0932-2 | Amprion GmbH | 995 | 1028 | 400 | 1.491 | 12.78 | 222.7 | 50.9445 | DE | FALSE | 3078
376 | Eiberg - Mettmann RUHRTL W | 11T0-0000-1846-M | Amprion GmbH | 931 | 1484 | 400 | 0.78 | 7.5 | 130.6 | 29.8864 | DE | FALSE
377 | Nehden - Uentrop SAUERL N | 11T0-0000-0744-2 | Amprion GmbH | 576 | 1105 | 400 | 3.381 | 29.28 | 499.7 | 115.5079 | DE | FALSE | 2565
378 | Arpe - Nehden SAUERL S | 11T0-0000-0743-5 | Amprion GmbH | 464 | 576 | 400 | 1.498 | 12.93 | 220.8 | 51.0235 | DE | FALSE | 2565
379 | Bergmannsglueck - Niederrhein SHERMB N | 11T0-0000-0166-I | Amprion GmbH | 276 | 1410 | 220 | 1.757 | 10.02 | 115.9 | 32.5422 | DE | FALSE | 1360
380 | FWH-S - Urberach SHWANH O | 11T0-0000-0516-I | Amprion GmbH | 419 | 866 | 220 | 2.597 | 12.6 | 372 | 65.3775 | DE | FALSE | 551
381 | FWH-S - Urberach SHWANH W | 11T0-0000-0517-F | Amprion GmbH | 419 | 866 | 220 | 2.608 | 12.65 | 357.4 | 64.2087 | DE | FALSE | 551
382 | Kruckel - Unna SHWERT N | 11T0-0000-0548-0 | Amprion GmbH | 268 | 1220 | 400 | 0.374 | 7.098 | 132.1 | 29.2409 | DE | FALSE | 3078
383 | Y-Oberzier (-Paffendorf - Sechtem) SECHTM N | 11T0-0000-0781-W | Amprion GmbH | 295 | 311 | 400 | 0.434 | 4.009 | 70 | 15.997 | DE | FALSE | 3150
384 | Y-Oberzier (-Paffendorf - Sechtem) SECHTM S | 11T0-0000-0782-T | Amprion GmbH | 295 | 311 | 400 | 0.434 | 4.009 | 70 | 15.997 | DE | FALSE | 3150
385 | Y-Paffendorf (-Oberzier - Sechtem) SECHTM N | 11T0-0000-0814-9 | Amprion GmbH | 1146 | 311 | 400 | 0.287 | 2.682 | 47.6 | 10.7896 | DE | FALSE | 3150
386 | Y-Paffendorf (-Oberzier - Sechtem) SECHTM S | 11T0-0000-0815-6 | Amprion GmbH | 1146 | 311 | 400 | 0.287 | 2.682 | 47.6 | 10.7896 | DE | FALSE | 3150
387 | Y-Sechtem (-Oberzier - Paffendorf) SECHTM S | 11T0-0000-0849-J | Amprion GmbH | 1024 | 311 | 400 | 0.789 | 7.3 | 126.4 | 29.0072 | DE | FALSE | 3150
388 | Y-Sechtem (-Oberzier - Paffendorf) SECHTM N | 11T0-0000-0848-M | Amprion GmbH | 1024 | 311 | 400 | 0.789 | 7.269 | 126.9 | 29.0028 | DE | FALSE | 3150
389 | Y-Oberzier (-Dahlem - Rommersheim) SELHN O | 11T0-0000-0783-Q | Amprion GmbH | 295 | 1076 | 400 | 1.784 | 15.24 | 264.1 | 60.5826 | DE | FALSE | 2770
390 | Y-Rommersheim (-Dahlem - Oberzier) SELHN O | 11T0-0000-1629-V | Amprion GmbH | 1045 | 1076 | 400 | 0.71 | 6.09 | 105.4 | 24.1936 | DE | FALSE | 3096
391 | Y-Niederstedem (-Dahlem - Oberzier) SELHN W | 11T0-0000-0762-0 | Amprion GmbH | 251 | 1076 | 400 | 1.703 | 14.68 | 253.7 | 58.2767 | DE | FALSE | 2770
392 | Y-Oberzier (-Dahlem - Niederstedem) SELHN W | 11T0-0000-0784-N | Amprion GmbH | 295 | 1076 | 400 | 1.784 | 15.24 | 264.2 | 60.5941 | DE | FALSE | 2770
393 | Bechterdissen - Guetersloh SENNE N2 | 11T0-0000-0072-V | Amprion GmbH | 914 | 1124 | 400 | 0.345 | 3.257 | 59.8 | 13.327 | DE | FALSE | 2720
394 | Bechterdissen - Guetersloh SENNE S1 | 11T-D2-D7-00257J | Amprion GmbH | 914 | 1124 | 400 | 0.345 | 3.257 | 59.8 | 13.327 | DE | FALSE | 2720
395 | Y-Altenkleusheim (-Eiserfeld - Setzer Wiese) SETZE N | 11T0-0000-1441-K | Amprion GmbH | 1425 | 221 | 220 | 0.687 | 2.938 | 20.1 | 7.3383 | DE | FALSE | 740
396 | Y-Eiserfeld (-Altenkleusheim - Setzer Wiese) SETZE N | 11T0-0000-1442-H | Amprion GmbH | 591 | 221 | 220 | 1.436 | 6.377 | 63 | 19.1403 | DE | FALSE | 740
397 | Y-Setzer Wiese (-Altenkleusheim - Eiserfeld) SETZE N | 11T0-0000-1443-E | Amprion GmbH | 1496 | 221 | 220 | 0.316 | 1.692 | 22.1 | 5.8394 | DE | FALSE | 1360
398 | Dauersberg - Sechtem SIEGTA N | 11T0-0000-0586-R | Amprion GmbH | 1264 | 1024 | 400 | 1.86 | 17.2 | 298.2 | 68.3895 | DE | FALSE | 2720
399 | Dauersberg - Sechtem SIEGTA S | 11T0-0000-0587-O | Amprion GmbH | 1264 | 1024 | 400 | 1.86 | 17.2 | 298.2 | 68.3895 | DE | FALSE | 2720
400 | Bacharach - Weissenthurm SOONWD O | 11T0-0000-0973-K | Amprion GmbH | 318 | 856 | 400 | 1.449 | 12.62 | 218 | 50.0875 | DE | FALSE | 3096
401 | Waldlaubersheim - Weissenthurm SOONWD W | 11T0-0000-0901-H | Amprion GmbH | 572 | 856 | 400 | 1.911 | 16.49 | 285.2 | 65.4872 | DE | FALSE | 3096
402 | Niederrhein - Spellen SPELLN S | 11T0-0000-0387-Y | Amprion GmbH | 1410 | 1202 | 220 | 0.404 | 2.17 | 28.5 | 7.5097 | DE | FALSE | 1360
403 | Y-Brauweiler (-Opladen - Rommerskirchen) STOMM N | 11T0-0000-1866-E | Amprion GmbH | 854 | 834 | 220 | 0.152 | 2.662 | 53.5 | 11.396 | DE | FALSE | 1300
404 | Y-Opladen (-Brauweiler - Rommerskirchen) STOMM N | 11T0-0000-1867-B | Amprion GmbH | 131 | 834 | 220 | 1.321 | 7.386 | 83.1 | 23.6579 | DE | FALSE | 1290
405 | Y-Rommerskirchen (-Brauweiler - Opladen) STOMM N | 11T0-0000-1869-5 | Amprion GmbH | 1092 | 834 | 220 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | FALSE | 1380
406 | Fuehlingen - Rommerskirchen STOMM S | 11T0-0000-0267-A | Amprion GmbH | 742 | 1092 | 220 | 1.024 | 5.516 | 71.8 | 19.004 | DE | FALSE | 1360
407 | Gellep - Muendelheim STRATM W | 11T0-0000-0364-E | Amprion GmbH | 1370 | 1027 | 220 | 0.315 | 1.655 | 21.8 | 5.7359 | DE | FALSE | 1290
408 | Norf - St. Peter STUERZ O | 11T0-0000-1445-8 | Amprion GmbH | 90 | 507 | 220 | 0.096 | 0.542 | 21.8 | 3.2825 | DE | FALSE | 2052
409 | Norf - St. Peter STUERZ W | 11T0-0000-0497-P | Amprion GmbH | 90 | 507 | 220 | 0.172 | 0.958 | 11.7 | 3.197 | DE | FALSE | 1632
410 | Ensdorf - Uchtelfangen TAUBNT N | 11T0-0000-0604-N | Amprion GmbH | 196 | 391 | 400 | 0.64 | 5.887 | 103.2 | 23.5374 | DE | FALSE | 2720
411 | Ensdorf - Uchtelfangen TAUBNT S | 11T0-0000-0605-K | Amprion GmbH | 196 | 391 | 400 | 0.64 | 5.888 | 103.2 | 23.5394 | DE | FALSE | 2720
412 | Kriftel - Frankfurt TAUNUS 2 | 11T0-0000-0030-G | Amprion GmbH | 134 | 807 | 400 | 0.13 | 1.395 | 19.4 | 4.9677 | DE | FALSE | 2760
413 | Herbertingen - Tiengen TIENGN N | 11T-D4-D7-00010V | Amprion GmbH | 1327 | 1344 | 400 | 1.97 | 17.82 | 196.9 | 56.565 | DE | FALSE | 1792
414 | Y-Osterath (-Selbeck - Utfort) TOESEE W | 11T0-0000-0805-A | Amprion GmbH | 574 | 839 | 400 | 0.451 | 3.65 | 70.8 | 15.3509 | DE | FALSE | 2720
415 | Y-Selbeck (-Osterath - Utfort) TOESEE W | 11T0-0000-0851-2 | Amprion GmbH | 1227 | 839 | 400 | 0.406 | 3.992 | 65.4 | 15.4296 | DE | FALSE | 615
416 | Y-Utfort (-Osterath - Selbeck) TOESEE W | 11T0-0000-0880-U | Amprion GmbH | 756 | 839 | 400 | 0.632 | 8.621 | 101.5 | 28.2477 | DE | FALSE | 2720
417 | Bischofsheim - Kriftel TREBUR S | 11T0-0000-0670-7 | Amprion GmbH | 114 | 134 | 400 | 0.515 | 5.169 | 76.1 | 18.9394 | DE | FALSE | 2500
418 | Kelsterbach - Kriftel TREBUR N | 11T0-0000-0671-4 | Amprion GmbH | 1339 | 134 | 400 | 0.371 | 3.547 | 70.4 | 15.09 | DE | FALSE | 2720
419 | Sechtem - Siegburg TROISD O | 11T0-0000-0486-W | Amprion GmbH | 1024 | 1304 | 220 | 1.004 | 5.289 | 61 | 17.1523 | DE | FALSE | 1360
420 | Sechtem - Siegburg TROISD W | 11T0-0000-0487-T | Amprion GmbH | 1024 | 1304 | 220 | 1.004 | 5.317 | 60.6 | 17.1412 | DE | FALSE | 1360
421 | Nehden - Twistetal TWIST O3 | 11T-D2-D7-00010G | Amprion GmbH | 576 | 728 | 400 | 0.47 | 4.438 | 75.9 | 17.5261 | DE | FALSE | 2580
422 | Nehden - Twistetal TWIST W4 | 11T-D2-D7-00011E | Amprion GmbH | 576 | 728 | 400 | 0.47 | 4.438 | 75.9 | 17.5261 | DE | FALSE | 2580
423 | Osburg - Uchtelfangen UCHTLF O | 11T0-0000-0798-7 | Amprion GmbH | 1403 | 391 | 400 | 1.449 | 12.34 | 214.6 | 49.141 | DE | FALSE | 2580
424 | Niederstedem - Uchtelfangen UCHTLF W | 11T0-0000-0756-T | Amprion GmbH | 251 | 391 | 400 | 2.802 | 23.99 | 415.7 | 95.3623 | DE | FALSE | 2580
425 | Y-Gersteinwerk (-Hanekenfaehr - Uentrop) UENTRO N | 11T0-0000-0616-D | Amprion GmbH | 505 | 709 | 400 | 0.339 | 3.131 | 54.3 | 12.4512 | DE | FALSE | 2899
426 | Y-Hanekenfaehr (-Gersteinwerk - Uentrop) UENTRO N | 11T0-0000-0644-7 | Amprion GmbH | 343 | 709 | 400 | 2.891 | 26.27 | 449.9 | 103.8148 | DE | FALSE | 2606
427 | Y-Uentrop (-Gersteinwerk - Hanekenfaehr) UENTRO N | 11T0-0000-0869-B | Amprion GmbH | 1105 | 709 | 400 | 0.405 | 3.767 | 64.6 | 14.8965 | DE | FALSE | 2899
428 | Roxel - Uentrop UENTRO S | 11T0-0000-0840-9 | Amprion GmbH | 995 | 1105 | 400 | 1.656 | 14.25 | 246.7 | 56.6192 | DE | FALSE | 3078
429 | Uerdingen - Utfort UERDIN W | 11T0-0000-0113-A | Amprion GmbH | 785 | 756 | 220 | 0.875 | 4.693 | 48.3 | 14.3771 | DE | FALSE | 1160
430 | Grosskrotzenburg - Urberach UMAIN N2 | 11T-D2-D7-000318 | Amprion GmbH | 866 | 476 | 400 | 0.322 | 2.97 | 51.7 | 11.833 | DE | FALSE | 2720
431 | Dettingen - Grosskrotzenburg UMAIN S1 | 11T-D2-D7-00030A | Amprion GmbH | 200 | 476 | 400 | 0.06 | 0.562 | 9.8 | 2.2411 | DE | FALSE | 2720
432 | Y-Duelken (-Edelstahl - Utfort) UTFORT W | 11T0-0000-1446-5 | Amprion GmbH | 1290 | 662 | 220 | 0.628 | 5.761 | 100.1 | 22.9318 | DE | FALSE | 1360
433 | Y-Edelstahl (-Duelken - Utfort) UTFORT W | 11T0-0000-1447-2 | Amprion GmbH | 582 | 662 | 220 | 0.201 | 1.006 | 13.1 | 3.4666 | DE | FALSE | 1360
434 | Y-Utfort (-Duelken - Edelstahl) UTFORT W | 11T0-0000-1449-X | Amprion GmbH | 756 | 662 | 220 | 1.649 | 7.817 | 65.4 | 21.5914 | DE | FALSE | 936
435 | Rommerskirchen - Sechtem VILLE O | 11T0-0000-0831-A | Amprion GmbH | 1092 | 1024 | 400 | 1.001 | 8.591 | 148.8 | 34.1425 | DE | FALSE | 3150
436 | Rommerskirchen - Sechtem VILLE W | 11T0-0000-1011-F | Amprion GmbH | 1092 | 1024 | 400 | 0.989 | 8.594 | 148.9 | 34.1599 | DE | FALSE | 3096
437 | Voehringen - Woringen VOEHRG O | 11T0-0000-0883-L | Amprion GmbH | 1130 | 685 | 400 | 1.237 | 11.93 | 207 | 47.4544 | DE | FALSE | 2760
438 | Knapsack - Sechtem WABERG W | 11T0-0000-0663-2 | Amprion GmbH | 1195 | 1024 | 400 | 0.348 | 3.442 | 53.9 | 13.0068 | DE | FALSE | 3150
439 | Y-Walsum (-Hamborn - Schwelgern) WALSUM N | 11T0-0000-1457-Z | Amprion GmbH | 324 | 302 | 220 | 0.088 | 0.447 | 7.9 | 1.7945 | DE | FALSE | 1360
440 | Y-Walsum (-Hamborn - Schwelgern) WALSUM S | 11T0-0000-0529-5 | Amprion GmbH | 324 | 161 | 220 | 0.083 | 0.461 | 5.5 | 1.5206 | DE | FALSE
441 | Y-Hamborn (-Schwelgern - Walsum) WALSUM N | 11T0-0000-1455-4 | Amprion GmbH | 233 | 302 | 220 | 0.256 | 1.379 | 17.8 | 4.7311 | DE | FALSE | 1360
442 | Y-Schwelgern (-Hamborn - Walsum) WALSUM N | 11T0-0000-1456-1 | Amprion GmbH | 1043 | 302 | 220 | 0.085 | 0.464 | 5.8 | 1.5666 | DE | FALSE | 700
443 | Y-Hamborn (-Schwelgern - Walsum) WALSUM S | 11T0-0000-0304-1 | Amprion GmbH | 233 | 161 | 220 | 0.256 | 1.379 | 17.8 | 4.7311 | DE | FALSE
444 | Y-Schwelgern (-Hamborn - Walsum) WALSUM S | 11T0-0000-0471-E | Amprion GmbH | 1043 | 161 | 220 | 0.099 | 0.54 | 6.8 | 1.8299 | DE | FALSE
445 | Gersteinwerk - Lippe WALTRO S | 11T0-0000-0610-V | Amprion GmbH | 505 | 1423 | 400 | 0.655 | 6.073 | 104.7 | 24.0794 | DE | FALSE
446 | Gersteinwerk - Wambel WAMBEL O | 11T0-0000-0287-2 | Amprion GmbH | 505 | 1487 | 220 | 1.173 | 7.896 | 90.5 | 25.527 | DE | FALSE | 1290
447 | Gersteinwerk - Wambel WAMBEL W | 11T0-0000-0289-X | Amprion GmbH | 505 | 1487 | 220 | 1.172 | 7.896 | 90.4 | 25.5129 | DE | FALSE | 1290
448 | BASF - Maximiliansau WEINGT | 11T0-0000-0359-3 | Amprion GmbH | 1088 | 95 | 220 | 2.178 | 19.12 | 321.6 | 74.8813 | DE | FALSE | 1632
449 | Liessem - Weissenthurm WTHURM O | 11T0-0000-0700-U | Amprion GmbH | 998 | 856 | 400 | 1.246 | 10.79 | 186.8 | 42.8717 | DE | FALSE | 2580
450 | Eiberg - Hattingen WEITMR W | 11T0-0000-0647-Z | Amprion GmbH | 931 | 916 | 400 | 0.672 | 6.539 | 103.4 | 24.8306 | DE | FALSE | 2844
451 | Y-Bochum (-Hattingen - Welper) WELPER O | 11T0-0000-0184-G | Amprion GmbH | 1368 | 1079 | 220 | 0.191 | 1.852 | 28.3 | 6.9133 | DE | FALSE | 1290
452 | Y-Hattingen (-Bochum - Welper) WELPER O | 11T0-0000-0321-2 | Amprion GmbH | 916 | 1079 | 220 | 0.158 | 1.435 | 21.7 | 5.3288 | DE | FALSE | 1290
453 | Y-Welper (-Bochum - Hattingen) WELPER O | 11T0-0000-0542-I | Amprion GmbH | 212 | 1079 | 220 | 0.091 | 0.532 | 5.8 | 1.6774 | DE | FALSE | 1290
454 | Niederstedem - Wengerrohr WENGER | 11T0-0000-0394-2 | Amprion GmbH | 251 | 33 | 220 | 2.362 | 11.81 | 150.7 | 40.2859 | DE | FALSE | 1846
455 | Amelsbueren - Gersteinwerk WERSE W | 11T0-0000-0281-K | Amprion GmbH | 1207 | 505 | 220 | 1.655 | 8.318 | 104.8 | 28.1943 | DE | FALSE | 1539
456 | Y-Niederrhein (-Ossenberg - Utfort) WESEL O | 11T0-0000-0389-S | Amprion GmbH | 1410 | 1297 | 220 | 0.649 | 4.261 | 31.4 | 11.0457 | DE | FALSE | 934.5
457 | Y-Ossenberg (-Niederrhein - Utfort) WESEL O | 11T0-0000-0423-S | Amprion GmbH | 98 | 1297 | 220 | 0.296 | 1.579 | 20.9 | 5.4857 | DE | FALSE | 700
458 | Y-Utfort (-Ossenberg - Niederrhein) WESEL O | 11T0-0000-0523-N | Amprion GmbH | 756 | 1297 | 220 | 0.581 | 3.618 | 26.1 | 9.2795 | DE | FALSE | 804
459 | Emscherbruch - Kusenhorst WEHOLT O | 11T0-0000-1497-J | Amprion GmbH | 1459 | 373 | 400 | 0.581 | 5.297 | 87.6 | 20.5702 | DE | FALSE | 2844
460 | Luestringen - Westerkappeln WESTER N | 11T0-0000-0714-E | Amprion GmbH | 872 | 427 | 400 | 0.495 | 4.724 | 82.9 | 18.8975 | DE | FALSE | 960
461 | Luestringen - Westerkappeln WESTER S | 11T0-0000-0715-B | Amprion GmbH | 872 | 427 | 220 | 0.505 | 4.679 | 80.5 | 18.533 | DE | FALSE | 960
462 | Dauersberg - Dillenburg WESTW O2 | 11T-D2-D7-00020D | Amprion GmbH | 1264 | 356 | 400 | 1.072 | 9.68 | 167.2 | 38.4173 | DE | FALSE | 2612
463 | Y-Dauersberg (-Asslar - Limburg) WESTW W1 | 11T0-0000-0994-9 | Amprion GmbH | 1264 | 389 | 400 | 0.51 | 4.716 | 81.7 | 18.7443 | DE | FALSE | 2720
464 | Y-Limburg (-Asslar - Dauersberg) WESTW W1 | 11T0-0000-0995-6 | Amprion GmbH | 816 | 389 | 400 | 0.755 | 7.141 | 118.3 | 27.7551 | DE | FALSE | 2720
465 | Y-Asslar (-Dauersberg - Limburg) WESTW W1 | 11T0-0000-1238-D | Amprion GmbH | 389 | 1313 | 400 | 0.521 | 4.571 | 78.2 | 18.0543 | DE | FALSE | 2612
466 | Y-Huellen (-Kusenhorst - Mengede) WESTFL W | 11T0-0000-0960-X | Amprion GmbH | 774 | 963 | 400 | 0.134 | 1.161 | 20.1 | 4.613 | DE | FALSE | 3096
467 | Y-Kusenhorst (-Huellen - Mengede) WESTFL W | 11T0-0000-0959-A | Amprion GmbH | 373 | 963 | 400 | 0.52 | 4.722 | 78.4 | 18.3735 | DE | FALSE | 3096
468 | Y-Mengede (-Huellen - Kusenhorst) WESTFL W | 11T0-0000-0958-D | Amprion GmbH | 1018 | 963 | 400 | 0.497 | 4.506 | 76.8 | 17.7643 | DE | FALSE | 3096
469 | Wehrendorf - Westerkappeln WIEHEN O | 11T0-0000-0537-7 | Amprion GmbH | 171 | 427 | 220 | 3.361 | 18.19 | 233.5 | 62.2345 | DE | FALSE | 1360
470 | Mengede - Witten WITTEN W | 11T0-0000-0734-6 | Amprion GmbH | 1018 | 445 | 400 | 0.72 | 6.174 | 107.2 | 24.567 | DE | FALSE | 2580
471 | Y-Bacharach (-Buerstadt - Waldlaubersheim) WONNEG O | 11T0-0000-0976-B | Amprion GmbH | 318 | 150 | 400 | 0.443 | 3.867 | 67.1 | 15.3822 | DE | FALSE | 3078
472 | Y-Buerstadt (-Bacharach - Waldlaubersheim) WONNEG O | 11T0-0000-0977-8 | Amprion GmbH | 1026 | 150 | 400 | 1.741 | 14.86 | 257.1 | 59.0244 | DE | FALSE | 3078
473 | Y-Waldlaubersheim (-Bacharach - Buerstadt) WONNEG O | 11T0-0000-0975-E | Amprion GmbH | 572 | 150 | 400 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | FALSE | 3078
474 | Buerstadt - Waldlaubersheim WONNEG W | 11T0-0000-0885-F | Amprion GmbH | 1026 | 572 | 400 | 1.741 | 14.86 | 257.4 | 59.0589 | DE | FALSE | 3096
475 | Niederrhein - Utfort ZENSEN S | 11T0-0000-1534-A | Amprion GmbH | 1410 | 756 | 400 | 0.79 | 7.19 | 122 | 28.2824 | DE | FALSE | 2580
476 | Osterath - St. Peter ZONS O | 11T0-0000-1462-9 | Amprion GmbH | 574 | 507 | 220 | 0.758 | 7.147 | 117.8 | 27.708 | DE | FALSE | 1360
477 | Norf - Osterath ZONS W | 11T0-0000-0425-M | Amprion GmbH | 90 | 574 | 220 | 1.73 | 9.289 | 116.6 | 31.4272 | DE | FALSE | 1548
478 | Aschach - Hausruck 203B | 14T-220-0-0203BF | APG | 1489 | 521 | 220 | 3.478 | 19.63 | 169.8972 | 53 | AT | FALSE | 800
479 | Aschach - St. Peter 203A | 14T-220-0-0203AH | APG | 1489 | 703 | 220 | 4.27 | 28.5 | 296.2836 | 84.2 | AT | FALSE | 800
480 | Bisamberg - Duernrohr 436A | 14T-380-0-0436AJ | APG | 664 | 1064 | 400 | 1.11 | 15.52 | 193.1136 | 51.1 | AT | FALSE | 2300
481 | Bisamberg - Duernrohr 444A | 14T-380-0-0444AL | APG | 664 | 1064 | 400 | 1.109 | 15.52 | 193.1136 | 51.1 | AT | FALSE | 2300
482 | Bisamberg - Sarasdorf 444C | 14T-380-0-0444CH | APG | 664 | 459 | 400 | 1.078 | 15.05 | 188.0871 | 49.6 | AT | FALSE | 2300
483 | Bisamberg - Duernrohr 297 | 14T-220-0-002977 | APG | 664 | 1064 | 220 | 1.1 | 12.7 | 167.1327 | 51.1 | AT | FALSE | 2080
484 | Bisamberg - Duernrohr 298 | 14T-220-0-002985 | APG | 664 | 1064 | 220 | 1.1 | 12.7 | 167.1327 | 51.1 | AT | FALSE | 2080
485 | Bisamberg - Kledering 228B | 14T-220-0-0228BT | APG | 664 | 93 | 220 | 2.165 | 11.71 | 137.9473 | 37.5 | AT | FALSE | 1200
486 | Bisamberg - Wien Suedost 227 | 14T-220-0-00227S | APG | 664 | 642 | 220 | 2.248 | 12.14 | 143.0052 | 38.9 | AT | FALSE | 1200
487 | Bisamberg - Ybbsfeld 207 | 14T-220-0-00207Y | APG | 664 | 1133 | 220 | 8.876 | 47.31 | 321.699 | 114.6 | AT | FALSE | 800
488 | Bisamberg - Ybbsfeld 208 | 14T-220-0-00208W | APG | 664 | 1133 | 220 | 8.876 | 47.31 | 321.699 | 114.6 | AT | FALSE | 800
489 | Duernrohr - Etzersdorf 434B | 14T-380-0-0434BN | APG | 1064 | 641 | 400 | 0.3 | 4.4 | 51.0509 | 13.9 | AT | FALSE | 2300
490 | Duernrohr - Kronstorf 433 | 14T-380-0-00433L | APG | 1064 | 690 | 400 | 2.56 | 37.2 | 434.7963 | 118.3 | AT | FALSE | 2300
491 | Duernrohr - Wien Suedost 435A | 14T-380-0-0435AM | APG | 1064 | 642 | 400 | 2.75 | 38.62 | 480.3494 | 127 | AT | FALSE | 2300
492 | Duernrohr - Wien Suedost 443A | 14T-380-0-0443AO | APG | 1064 | 642 | 400 | 2.75 | 38.62 | 480.3494 | 127 | AT | FALSE | 2300
493 | Ernsthofen - Hausruck 203C | 14T-220-0-0203CD | APG | 344 | 521 | 220 | 1.164 | 13.15 | 185.8569 | 45.9 | AT | FALSE | 1000
494 | Ernsthofen - Sattledt 204C | 14T-220-0-0204CA | APG | 344 | 1280 | 220 | 0.869 | 9.823 | 138.638 | 34.2 | AT | FALSE | 1070
495 | Ernsthofen - Wallsee 205A | 14T-220-0-0205AB | APG | 344 | 312 | 220 | 1.79 | 9.27 | 62.7376 | 22.4 | AT | FALSE | 810
496 | Ernsthofen - Ybbsfeld 206 | 14T-221-0-00206Q | APG | 344 | 1133 | 220 | 3.44 | 18.24 | 123.6215 | 44.1 | AT | FALSE | 810
497 | Ernsthofen - Klaus 201B | 14T-220-0-0201BL | APG | 344 | 620 | 220 | 3.47 | 18 | 128.35 | 67.4 | AT | FALSE | 925
498 | Ernsthofen - Weissenbach 202 | 14T-220-0-002027 | APG | 344 | 272 | 220 | 6.67 | 34.49 | 240.08 | 84.4 | AT | FALSE | 925
499 | Etzersdorf - Kronstorf 434A | 14T-380-0-0434AP | APG | 641 | 690 | 400 | 2.26 | 32.82 | 383.5884 | 0.7 | AT | FALSE | 2300
500 | Feistritz - Obersielach 268 | 14T-220-0-00268E | APG | 358 | 1082 | 220 | 1.238 | 14.2 | 185.8566 | 47.8 | AT | FALSE | 2080
501 | Feistritz - Villach Süd 266C | 14T-220-0-0266CH | APG | 358 | 694 | 220 | 0.761 | 8.727 | 114.2 | 41.3 | AT | FALSE | 2080
502 | Greuth - Lienz 266A | 14T-220-0-0266AL | APG | 1324 | 364 | 220 | 2.111 | 24.23 | 317.2999 | 81.5 | AT | FALSE | 2080
503 | Greuth - Villach Süd 266B | 14T-220-0-0266BJ | APG | 1324 | 694 | 220 | 0.308 | 3.535 | 46.28 | 81.5 | AT | FALSE | 2080
504 | Hausruck - Sattledt 204B | 14T-220-0-0204BC | APG | 521 | 1280 | 220 | 0.295 | 3.33 | 47.2495 | 11.7 | AT | FALSE | 1000
505 | Hessenberg - Obersielach 286 | 14T-220-0-00286C | APG | 1322 | 1082 | 220 | 8.379 | 41.2 | 279.35 | 99.4 | AT | FALSE | 800
506 | Hessenberg - Ternitz 225A | 14T-220-0-0225A3 | APG | 1322 | 241 | 220 | 8.03 | 39.5 | 267.5694 | 95.2 | AT | FALSE | 750
507 | Hessenberg - Ternitz 226A | 14T-220-0-0226A0 | APG | 1322 | 241 | 220 | 8.03 | 39.5 | 267.5694 | 95.2 | AT | FALSE | 750
508 | Hessenberg - Weissenbach 223 | 14T-221-0-00223Q | APG | 1322 | 272 | 220 | 5.99 | 29.5 | 199.8367 | 71.1 | AT | FALSE | 800
509 | Hessenberg - Weissenbach 224 | 14T-220-0-00224Y | APG | 1322 | 272 | 220 | 5.99 | 29.5 | 199.8367 | 71.1 | AT | FALSE | 800
510 | Hessenberg - Zeltweg 287 | 14T-220-0-00287A | APG | 1322 | 847 | 220 | 3.634 | 17.87 | 121.14 | 43.1 | AT | FALSE | 800
511 | Jochenstein - Schaerding 237 | 14T-220-0-00237P | APG | 1376 | 406 | 220 | 2.08 | 9.6 | 71.6597 | 24.5 | AT | FALSE | 720
512 | Jochenstein - Schaerding 238 | 14T-220-0-00238N | APG | 1376 | 406 | 220 | 2.08 | 9.6 | 71.6597 | 24.5 | AT | FALSE | 720
513 | Kainachtal - Obersielach 471 | 14T-380-0-00471D | APG | 263 | 1082 | 400 | 1.56 | 22.88 | 267.2867 | 72 | AT | FALSE | 2300
514 | Kainachtal - Obersielach 472 | 14T-380-0-00472B | APG | 263 | 1082 | 400 | 1.56 | 22.88 | 267.2867 | 72 | AT | FALSE | 2300
515 | Kledering - Wien Suedost 228A | 14T-220-0-0228AV | APG | 93 | 642 | 220 | 0.12 | 0.65 | 7.5178 | 2.1 | AT | FALSE | 1200
516 | Kronstorf - St. Peter 431 | 14T-380-0-00431P | APG | 690 | 703 | 400 | 2.411 | 34.98 | 409.6636 | 111.3 | AT | FALSE | 2300
517 | Kronstorf - St. Peter 432 | 14T-380-0-00432N | APG | 690 | 703 | 400 | 2.411 | 34.98 | 409.6636 | 111.3 | AT | FALSE | 2300
518 | Lienz - Tauern 451 | 14T-380-0-00451J | APG | 364 | 1353 | 400 | 1.847 | 26.76 | 311.3631 | 85 | AT | FALSE | 2180
519 | Lienz - Tauern 452 | 14T-380-0-00452H | APG | 364 | 1353 | 400 | 1.85 | 26.8 | 311.6145 | 85 | AT | FALSE | 2180
520 | Lienz - Villach Süd 267A | 14T-220-0-0267AI | APG | 364 | 694 | 220 | 2.414 | 27.71 | 362.8999 | 110 | AT | FALSE | 2000
521 | Mayrhofen - Zell am Ziller 219 | 14T-220-0-00219R | APG | 253 | 982 | 220 | 0.25 | 2.8 | 36.9765 | 9.2 | AT | FALSE | 2000
522 | Mayrhofen - Zell am Ziller 220 | 14T-220-0-002205 | APG | 253 | 982 | 220 | 0.25 | 2.8 | 36.9765 | 9.2 | AT | FALSE | 2000
523 | Neusiedl - Wien Suedost 246A | 14T-220-0-0246AT | APG | 71 | 642 | 220 | 3.69 | 18.9 | 126.292 | 45.4 | AT | FALSE | 800
524 | Obersielach - Rosegg 267C | 14T-220-0-0267CE | APG | 1082 | 107 | 220 | 1.532 | 17.59 | 230.2 | 59.1 | AT | FALSE | 2000
525 | Obersielach - Zeltweg 285 | 14T-220-0-00285E | APG | 1082 | 847 | 220 | 5.841 | 28.73 | 194.78 | 69.3 | AT | FALSE | 800
526 | Oststeiermark - Dreibein Mellach 475SR | 14T-380-0-0475MJ | APG | 868 | 1091 | 400 | 0.53 | 9.04 | 156.6712 | 28.4 | AT | FALSE | 2400
527 | Oststeiermark - Wien Suedost 477 | 14T-380-0-004771 | APG | 868 | 642 | 400 | 2.51 | 42.47 | 735.1326 | 165 | AT | FALSE | 2400
528 | St. Peter - Schaerding 235 | 14T-220-0-00235T | APG | 703 | 406 | 220 | 3.12 | 14.4 | 107.0654 | 36.6 | AT | FALSE | 800
529 | St. Peter - Schaerding 236 | 14T-220-0-00236R | APG | 703 | 406 | 220 | 3.12 | 14.4 | 107.0654 | 36.6 | AT | FALSE | 800
530 | St. Peter - Salzburg Elixhausen 455 | 14T-220-0-00455F | APG | 703 | 79 | 400 | 0.64 | 11.72 | 203.4181 | 45.5 | AT | FALSE | 2400
531 | St. Peter - Salzburg Elixhausen 456 | 14T-220-0-00456D | APG | 703 | 79 | 400 | 0.64 | 11.72 | 203.4181 | 45.5 | AT | FALSE | 2400
532 | Phyrn - Weissenbach 201A | 14T-220-0-0201AN | APG | 1377 | 272 | 220 | 1.395 | 7.143 | 48.73 | 17.4 | AT | FALSE | 925
533 | Rosegg - Villach Süd 267B | 14T-220-0-0267BG | APG | 107 | 694 | 220 | 0.429 | 4.92 | 64.4 | 59.2 | AT | FALSE | 2000
534 | Salzburg Elixhausen - Tauern 231A | 14T-220-0-0231AB | APG | 79 | 1353 | 220 | 8.364 | 40.69 | 275.6119 | 98.5 | AT | FALSE | 800
535 | Salzburg Elixhausen - Tauern 232A | 14T-220-0-0232A8 | APG | 79 | 1353 | 220 | 8.364 | 40.69 | 275.6119 | 98.5 | AT | FALSE | 800
536 | Sarasdorf - Wien Suedost 435D | 14T-380-0-0435DG | APG | 459 | 642 | 400 | 0.56 | 8.05 | 98.8973 | 26.3 | AT | FALSE | 2300
537 | Sarasdorf - Wien Suedost 443D | 14T-380-0-0443DI | APG | 459 | 642 | 400 | 0.56 | 8.05 | 99.18 | 26.3 | AT | FALSE | 2300
538 | Sarasdorf - Zurndorf 439A | 14T-380-0-0439AA | APG | 459 | 127 | 400 | 0.63 | 8.778 | 108.0079 | 28.7 | AT | FALSE | 2300
539 | Sarasdorf - Zurndorf 440A | 14T-380-0-0440AX | APG | 459 | 127 | 400 | 0.63 | 8.778 | 108.0079 | 28.7 | AT | FALSE | 2300
540 | Schwarzenbach - Tauern 417B | 14T-380-0-0417BM | APG | 42 | 1353 | 400 | 0.142 | 3.742 | 47.5637 | 12.4 | AT | FALSE | 2400
541 | Schwarzenbach - Zell am Ziller 417A | 14T-380-0-0417AO | APG | 42 | 982 | 400 | 0.651 | 16.93 | 219.4402 | 56.7 | AT | FALSE | 2400
542 | Suedburgenland - Dreibein Mellach 476SU | 14T-380-0-0476MG | APG | 700 | 1091 | 400 | 1.413 | 23.73 | 411.2344 | 61.6 | AT | FALSE | 2400
543 | Suedburgenland - Wien Suedost 478 | 14T-381-0-00478Q | APG | 700 | 642 | 400 | 1.633 | 27.76 | 480.3494 | 107.8 | AT | FALSE | 2400
544 | Tauern - Zell am Ziller 418 | 14T-380-0-00418H | APG | 1353 | 982 | 400 | 0.79 | 20.67 | 267.0039 | 69.1 | AT | FALSE | 2400
545 | Tauern - Weissenbach 221 | 14T-220-0-002213 | APG | 1353 | 272 | 220 | 10.42 | 51.2 | 347.4601 | 123.6 | AT | FALSE | 800
546 | Tauern - Weissenbach 222 | 14T-220-0-002221 | APG | 1353 | 272 | 220 | 10.42 | 51.2 | 347.4601 | 123.6 | AT | FALSE | 800
547 | Ternitz - Wien Suedost 225B | 14T-220-0-0225B1 | APG | 241 | 642 | 220 | 5.075 | 24.59 | 166.065 | 59.5 | AT | FALSE | 960
548 | Ternitz - Wien Suedost 226B | 14T-220-0-0226BZ | APG | 241 | 642 | 220 | 5.075 | 24.59 | 166.065 | 59.5 | AT | FALSE | 960
549 | Wallsee - Ybbsfeld 205B | 14T-220-0-0205B9 | APG | 312 | 1133 | 220 | 2.33 | 12.26 | 83.3465 | 29.7 | AT | FALSE | 810
550 | Westtirol - Zell am Ziller 275 | 14T-220-0-00275H | APG | 794 | 982 | 220 | 2.66 | 30.8 | 402.1238 | 103.5 | AT | FALSE | 2100
551 | Westtirol - Zell am Ziller 276 | 14T-220-0-00276F | APG | 794 | 982 | 220 | 2.66 | 30.8 | 402.1238 | 103.5 | AT | FALSE | 2100
552 | Bisamberg - Zaya 443B | 14T-380-0-0443BM | APG | 664 | 1070 | 400 | 0.904 | 16.34 | 230 | 57.3 | AT | FALSE | 2300
553 | Sarasdorf - Zaya 443C | 14T-380-0-443CAE | APG | 459 | 1070 | 400 | 1.541 | 25.22 | 342 | 86.6 | AT | FALSE | 2300
554 | Vyskov - C. Stred | 27T-TLI-V201---G | CEPS | 48 | 283 | 220 | 6.62 | 37.14 | 210 | 85 | CZ | FALSE | 800
555 | Opocinek - C. Stred | 27T-TLI-V202---B | CEPS | 1460 | 283 | 220 | 6.1 | 28.23 | 177 | 71.3 | CZ | FALSE | 792.5
556 | Opocinek - Sokolnice | 27T-TLI-V203---6 | CEPS | 1460 | 1221 | 220 | 11.73 | 60.17 | 335 | 135.9 | CZ | FALSE | 777.5
557 | Milin - Tabor | 27T-TLI-V204---1 | CEPS | 1008 | 1060 | 220 | 3.81 | 25.85 | 150 | 59.3 | CZ | FALSE | 827.5
558 | Malesice - C. Stred | 27T-TLI-V205---X | CEPS | 971 | 283 | 220 | 1.3 | 7.27 | 51 | 19.8 | CZ | FALSE | 827.5
559 | Tabor - Sokolnice | 27T-TLI-V207---N | CEPS | 1060 | 1221 | 220 | 10.73 | 72.45 | 426 | 169 | CZ | FALSE | 827.5
560 | Milin - C. Stred | 27T-TLI-V208---I | CEPS | 1008 | 283 | 220 | 6.92 | 34.3 | 213.3 | 86.2 | CZ | FALSE | 775
561 | C. Stred - Bezdecin | 27T-TLI-V209---D | CEPS | 283 | 584 | 220 | 4.82 | 28.69 | 190 | 68.4 | CZ | FALSE | 755
562 | Bezdecin - Chotejovice | 27T-TLI-V210---F | CEPS | 584 | 1197 | 220 | 6.46 | 38.1 | 243 | 97.9 | CZ | FALSE | 656
563 | Vyskov - Chotejovice | 27T-TLI-V211---A | CEPS | 48 | 1197 | 220 | 1.14 | 9.52 | 146 | 30.4 | CZ | FALSE | 827.5
564 | Prestice - Milin | 27T-TLI-V216---M | CEPS | 762 | 1008 | 220 | 4.3 | 27.4 | 180 | 63.8 | CZ | FALSE | 827.5
565 | Prestice - Vitkov | 27T-TLI-V221---4 | CEPS | 762 | 977 | 220 | 1.77 | 23.9 | 362 | 87.2 | CZ | FALSE | 1165
566 | Vitkov - Hradec - V223 | 27T-TLI-V223---V | CEPS | 977 | 778 | 220 | 6.23 | 26.85 | 174 | 70 | CZ | FALSE | 775
567 | Vitkov - Hradec - V224 | 27T-TLI-V224---Q | CEPS | 977 | 778 | 220 | 6.23 | 26.85 | 174 | 70 | CZ | FALSE | 775
568 | Vyskov - Hradec - V225 | 27T-TLI-V225---L | CEPS | 48 | 778 | 220 | 2.13 | 9.2 | 103 | 30.7 | CZ | FALSE | 1200
569 | Vyskov - Hradec - V226 | 27T-TLI-V226---G | CEPS | 48 | 778 | 220 | 2.17 | 9.36 | 105 | 31.3 | CZ | FALSE | 1200
570 | Prosenice - Sokolnice - V251 | 27T-TLI-V251---N | CEPS | 1354 | 1221 | 220 | 6.76 | 35.4 | 220 | 83.9 | CZ | FALSE | 792.5
571 | Prosenice - Sokolnice - V252 | 27T-TLI-V252---I | CEPS | 1354 | 1221 | 220 | 6.76 | 35.4 | 220 | 83.9 | CZ | FALSE | 792.5
572 | Liskovec - Prosenice - V253 | 27T-TLI-V253---D | CEPS | 1174 | 1354 | 220 | 5.94 | 27.32 | 178.3 | 71.3 | CZ | FALSE | 792.5
573 | Liskovec - Prosenice - V254 | 27T-TLI-V254---8 | CEPS | 1174 | 1354 | 220 | 5.94 | 27.32 | 178.3 | 71.3 | CZ | FALSE | 792.5
574 | C. Stred - Tynec | 27T-TLI-V400---7 | CEPS | 283 | 1461 | 400 | 1.42 | 14.06 | 180 | 46.2 | CZ | FALSE | 2250
575 | Tynec - Krasikov | 27T-TLI-V401---2 | CEPS | 1461 | 297 | 400 | 3.12 | 31.62 | 417 | 103.8 | CZ | FALSE | 1740
576 | Krasikov - Prosenice | 27T-TLI-V402---Y | CEPS | 297 | 1354 | 400 | 2.34 | 26.61 | 336 | 87.6 | CZ | FALSE | 2000
577 | Prosenice - Nosovice | 27T-TLI-V403---T | CEPS | 1354 | 1481 | 400 | 2.29 | 23.87 | 280 | 79.6 | CZ | FALSE | 1740
578 | Kletne - Nosovice | 27T-TLI-V405---J | CEPS | 902 | 1481 | 400 | 1.2 | 14.98 | 210 | 53.5 | CZ | FALSE | 1968
579 | Vyskov - C. Stred - V410 | 27T-TLI-V410---1 | CEPS | 48 | 283 | 400 | 1.97 | 26.3 | 407 | 95.4 | CZ | FALSE | 2400
580 | Vyskov - Hradec | 27T-TLI-V411---X | CEPS | 48 | 778 | 400 | 1.25 | 13.09 | 168 | 45.4 | CZ | FALSE | 2182.5
581 | Hradec - Reporyje | 27T-TLI-V412---S | CEPS | 778 | 1000 | 400 | 3.17 | 35.1 | 513 | 116.9 | CZ | FALSE | 2405
582 | Reporyje - Mirovka | 27T-TLI-V413RM-R | CEPS | 1000 | 1108 | 400 | 4.02 | 43.28 | 574 | 145.1 | CZ | FALSE | 2205
583 | Reporyje - Chodov | 27T-TLI-V414---I | CEPS | 1000 | 111 | 400 | 0.69 | 8.21 | 113 | 29.5 | CZ | FALSE | 2332.5
584 | Chodov - C. Stred | 27T-TLI-V415---D | CEPS | 111 | 283 | 400 | 0.82 | 10.5 | 130 | 35.1 | CZ | FALSE | 2332.5
585 | Prosenice - Mirovka | 27T-TLI-V416MP-N | CEPS | 1354 | 1108 | 400 | 5.2 | 56.11 | 726 | 184 | CZ | FALSE | 2000
586 | Otrokovice - Sokolnice | 27T-TLI-V417---3 | CEPS | 1466 | 1221 | 400 | 2.21 | 22.43 | 263 | 74.1 | CZ | FALSE | 2000
587 | Otrokovice - Prosenice | 27T-TLI-V418---Z | CEPS | 1466 | 1354 | 400 | 1.1 | 11.2 | 134 | 37.7 | CZ | FALSE | 2000
588 | Vyskov - C. Stred - V419 | 27T-TLI-V419---U | CEPS | 48 | 283 | 400 | 1.97 | 26.3 | 407 | 95.4 | CZ | FALSE | 2400
589 | Hradec - Mirovka | 27T-TLI-V420---W | CEPS | 778 | 1108 | 400 | 5.9 | 60.38 | 767 | 209.6 | CZ | FALSE | 2205
590 | Cebin - Mirovka | 27T-TLI-V422---M | CEPS | 294 | 1108 | 400 | 2.34 | 26.61 | 337 | 88.4 | CZ | FALSE | 2227.5
591 | Cebin - Sokolnice | 27T-TLI-V423---H | CEPS | 294 | 1221 | 400 | 1.04 | 11.44 | 154 | 38.3 | CZ | FALSE | 2000
592 | Hradec - Chrast | 27T-TLI-V430---Q | CEPS | 778 | 1152 | 400 | 2.02 | 24.85 | 318 | 82.2 | CZ | FALSE | 2317.5
593 | Chrast - Prestice | 27T-TLI-V431---L | CEPS | 1152 | 762 | 400 | 0.8 | 9.46 | 122 | 32.6 | CZ | FALSE | 2317.5
594 | Prestice - Kocin | 27T-TLI-V432---G | CEPS | 762 | 629 | 400 | 2.64 | 33.01 | 426 | 115.9 | CZ | FALSE | 2317.5
595 | Dasny - Slavetice | 27T-TLI-V433---B | CEPS | 1236 | 455 | 400 | 3.46 | 42.53 | 575 | 142.7 | CZ | FALSE | 2517.5
596 | Cebin - Slavetice | 27T-TLI-V434---6 | CEPS | 294 | 455 | 400 | 1.09 | 13.92 | 194 | 50.7 | CZ | FALSE | 1968
597 | Slavetice - Sokolnice - V435 | 27T-TLI-V435---1 | CEPS | 455 | 1221 | 400 | 1.33 | 15.33 | 238 | 55.6 | CZ | FALSE | 2000
598 | Slavetice - Sokolnice - V436 | 27T-TLI-V436---X | CEPS | 455 | 1221 | 400 | 1.34 | 15.54 | 236 | 55.6 | CZ | FALSE | 2000
599 | Vyskov - Babylon | 27T-TLI-V450---E | CEPS | 48 | 424 | 400 | 1.66 | 21.46 | 287 | 72.3 | CZ | FALSE | 2317.5
600 | Bezdecin - Babylon | 27T-TLI-V451---9 | CEPS | 584 | 424 | 400 | 1.28 | 16.02 | 217 | 53.6 | CZ | FALSE | 2317.5
601 | Bezdecin - Neznasov | 27T-TLI-V452---4 | CEPS | 584 | 958 | 400 | 1.58 | 20.53 | 260 | 68.3 | CZ | FALSE | 2332.5
602 | Neznasov - Krasikov | 27T-TLI-V453--X5 | CEPS | 958 | 297 | 400 | 2.4 | 25.3 | 297 | 84.1 | CZ | FALSE | 2000
603 | C. Stred - Bezdecin | 27T-TLI-V454---V | CEPS | 283 | 584 | 400 | 1.55 | 18.24 | 291 | 67.6 | CZ | FALSE | 2332.5
604 | H. Zivotice - Krasikov | 27T-TLI-V458---B | CEPS | 92 | 297 | 400 | 2.51 | 31.34 | 429 | 107 | CZ | FALSE | 2000
605 | H. Zivotice - Kletne | 27T-TLI-V459---6 | CEPS | 332 | 902 | 400 | 0.98 | 11.79 | 166 | 42.1 | CZ | FALSE | 1968
606 | Nosovice - Albrechtice | 27T-TLI-V460---8 | CEPS | 1481 | 369 | 400 | 0.48 | 5.01 | 58 | 16.5 | CZ | FALSE | 2000
607 | Kocin - Dasny - V473 | 27T-TLI-V473---O | CEPS | 629 | 1236 | 400 | 0.83 | 10 | 141 | 35.6 | CZ | FALSE | 2317.5
608 | Kocin - Dasny - V474 | 27T-TLI-V474---J | CEPS | 629 | 1236 | 400 | 0.98 | 11.87 | 187 | 42.9 | CZ | FALSE | 2347.5
609 | Reporyje - Kocin | 27T-TLI-V475---E | CEPS | 1000 | 629 | 400 | 2.91 | 37.28 | 599 | 137.7 | CZ | FALSE | 2265
610 | Kocin - Chodov | 27T-TLI-V476---9 | CEPS | 629 | 111 | 400 | 2.91 | 36.14 | 505 | 129 | CZ | FALSE | 2265
611 | Chotejovice - Vyskov | 27T-TLI-V480---X | CEPS | 1197 | 48 | 400 | 0.69 | 8.03 | 122 | 28.9 | CZ | FALSE | 2000
612 | Vitkov - Prestice | 27T-TLI-V490---R | CEPS | 977 | 762 | 400 | 1.76 | 23.9 | 360 | 86.8 | CZ | FALSE | 1600
613 | Roost - Flebour Ost | - | Creos | 948 | 66 | 220 | 1.022 | 5.144 | 44.2745 | 17.6 | DE | FALSE | 1290
614 | Roost - Flebour West | - | Creos | 817 | 1155 | 220 | 1.022 | 5.144 | 44.2745 | 17.6 | DE | FALSE | 1290
615 | Heisdorf - Blooren | - | Creos | 392 | 1246 | 220 | 0.676 | 3.611 | 261.6947 | 13.5 | DE | FALSE | 1290
616 | Heisdorf - Roost Ost | - | Creos | 1246 | 948 | 220 | 0.779 | 3.923 | 33.615 | 13.4 | DE | FALSE | 1290
617 | Heisdorf - Roost West | - | Creos | 1246 | 948 | 220 | 0.779 | 3.963 | 33.615 | 13.4 | DE | FALSE | 1290
618 | Heisdorf - Bertrange Ost | - | Creos | 1246 | 487 | 220 | 0.645 | 3.28 | 27.9602 | 11.1 | DE | FALSE | 1290
619 | Heisdorf - Bertrange West | - | Creos | 1246 | 487 | 220 | 0.645 | 3.28 | 27.9602 | 11.1 | DE | FALSE | 1290
620 | Schifflange - Berchem | - | Creos | 1190 | 1350 | 220 | 1.0117 | 3.9274 | 248.2644 | 12.9 | DE | FALSE | 1290
621 | Schifflange - Sotel - Oxylux | - | Creos | 452 | 1190 | 220 | 0.282 | 1.66 | 179.3849 | 8.7 | DE | FALSE | 1290
622 | Schifflange - Oxylux | - | Creos | 1190 | 452 | 220 | 0.376 | 2.164 | 204.2035 | 8.2 | DE | FALSE | 1290
623 | Bertrange - Schifflange Ost | - | Creos | 1190 | 1386 | 220 | 0.604 | 3.072 | 26.0752 | 10.4 | DE | FALSE | 1290
624 | Bertrange - Schifflange West | - | Creos | 487 | 1190 | 220 | 0.604 | 3.072 | 26.0752 | 10.4 | DE | FALSE | 1290
625 | Blooren - Berchem | - | Creos | 392 | 1350 | 220 | 0.36 | 1.986 | 222.7389 | 8.6 | DE | FALSE | 1290
626 | Blooren - Schifflange | - | Creos | 1190 | 392 | 220 | 1.156 | 6.037 | 256.9823 | 21.6 | DE | FALSE | 1290
627 | Heisdorf Quint Nord | 10T-LU-DE-00003C | Creos | 1246 | 528 | 220 | 2.9235 | 14.604 | 126.5434 | 50.3 | DE | FALSE | 1290
628 | Blooren Trier Süd | 10T-LU-DE-00002E | Creos | 392 | 939 | 220 | 2.737 | 14.143 | 402.1239 | 49.5 | DE | FALSE | 1290
629 | Flebour Bauler Nord | 10T-LU-DE-00001G | Creos | 1155 | 1139 | 220 | 0.386 | 2.572 | 32.9867 | 10.3 | DE | FALSE | 2500
630 | Flebour Bauler Süd | 10T1001C--00096F | Creos | 1155 | 1139 | 220 | 0.2975 | 1.498 | 12.893 | 10.3 | DE | FALSE | 1290
631 | Schifflange PST-Schifflange | 10T-BE-LU-000011 | Creos | 1190 | 1114 | 220 | 0.0029 | 0.05 | 0.19164 | 0.1 | DE | FALSE | 982
632 | Podlog - Cirkovce | 28T000000000301K | ELES | 1333 | 1187 | 400 | 1.5912 | 17.116 | 18.9629 | 53.47 | SI | FALSE | 1920
633 | Bericevo - Krsko | 28T-0000000209-C | ELES | 357 | 1245 | 400 | 2.15 | 22.95 | 245.8999 | 80.4 | SI | FALSE | 1920
634 | Bericevo - Krsko | 28T-0000000210-Z | ELES | 357 | 1245 | 400 | 2.15 | 22.95 | 245.8999 | 80.4 | SI | FALSE | 1920
635 | Bericevo - Klece | 28T-0000000195-U | ELES | 357 | 526 | 220 | 0.78 | 5.27 | 38.0001 | 13.19 | SI | FALSE | 960
636 | Bericevo - Podlog | 28T-0000000208-F | ELES | 357 | 1333 | 400 | 1.53 | 16.35 | 177.4999 | 50.1 | SI | FALSE | 1920
637 | Okroglo - Bericevo | 28T-0000000206-L | ELES | 355 | 357 | 400 | 0.93 | 9.89 | 152.9 | 31.38 | SI | FALSE | 1600
638 | Okroglo - Bericevo | 28T-0000000207-I | ELES | 355 | 357 | 400 | 0.93 | 9.89 | 152.9 | 31.38 | SI | FALSE | 1600
639 | Divaca - Klece | 28T-0000000200-2 | ELES | 1362 | 526 | 220 | 3.93 | 27.31 | 185.9998 | 66.32 | SI | FALSE | 960
640 | Podlog - Sostanj | 28T-0000000215-K | ELES | 1333 | 462 | 400 | 0.4017 | 4.2249 | 45.8801 | 12.96 | SI | FALSE | 1680
641 | Cirkovce - Krsko | 28T000000000300M | ELES | 1187 | 1245 | 400 | 1.7669 | 18.454 | 205.259 | 57.83 | SI | FALSE | 1920
642 | Podlog - Bericevo | 28T-0000000196-R | ELES | 1333 | 357 | 220 | 3.74 | 25.86 | 178.1 | 63.18 | SI | FALSE | 960
643 | Divaca - Bericevo | 28T-0000000205-O | ELES | 1362 | 357 | 400 | 2.33 | 24.86 | 269.8998 | 76.17 | SI | FALSE | 1920
644 | Maribor - Cirkovce | 28T000000000303G | ELES | 788 | 1187 | 400 | 0.5667 | 5.9192 | 65.8349 | 18.41 | SI | FALSE | 1920
645 | Maribor - Cirkovce | 28T000000000302I | ELES | 788 | 1187 | 400 | 0.5667 | 5.9192 | 65.8349 | 18.41 | SI | FALSE | 1920
646 | Podlog - Cirkovce | 28T-0000000196-R | ELES | 1333 | 1187 | 220 | 3.01 | 20.98 | 142.3 | 50.92 | SI | FALSE | 960
647 | Divaca - Divaca |  | ELES | 1362 | 1362 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | SI | FALSE
648 | Podlog - Podlog |  | ELES | 1333 | 1333 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | SI | FALSE
649 | Cirkovce - Cirkovce |  | ELES | 1187 | 1187 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | SI | FALSE
650 | Bericevo - Bericevo |  | ELES | 357 | 357 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | SI | FALSE
651 | Krsko - Krsko |  | ELES | 1245 | 1245 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | SI | FALSE
652 | Maribor - Maribor |  | ELES | 788 | 788 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | SI | FALSE
653 | Divaca - Divaca |  | ELES | 1362 | 1362 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | SI | FALSE
654 | Sostanj - Sostanj |  | ELES | 462 | 462 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | SI | FALSE
655 | AUBANGE – BRUME 380.13 | 22T-BE-IN-LI0211 | ELIA | 1114 | 270 | 400 | 3.5493 | 32.8832 | 379.3569 | 104.391 | BE | FALSE | 2343.392
656 | DOEL – ZANDVLIET 380.25 | 22T-BE-IN-LI02AK | ELIA | 797 | 420 | 400 | 0.24259 | 2.3999 | 24 | 6.8 | BE | FALSE | 2152.0663
657 | DOEL – MERCATOR 380.54 | 22T-BE-IN-LI016V | ELIA | 797 | 1203 | 400 | 0.79853 | 6.8373 | 80 | 22.2 | BE | FALSE | 2343.392
658 | LINT – MASSENHOVEN 380.61 | 22T-BE-IN-LI009S | ELIA | 814 | 153 | 400 | 0.46064 | 4.5602 | 50.1676 | 14.06 | BE | FALSE | 2345.536
659 | MASSENHOVEN – MEERHOUT 380.21 | 22T-BE-IN-LI0041 | ELIA | 153 | 375 | 400 | 1.0079 | 10.6596 | 125.4003 | 32.5 | BE | FALSE | 2343.392
660 | MASSENHOVEN – MERCATOR 380.60 | 22T-BE-IN-LI0106 | ELIA | 153 | 1203 | 400 | 1.0917 | 11.5448 | 123.1994 | 35 | BE | FALSE | 2343.392
661 | LINT – MERCATOR 380.59 | 22T20180112---7F | ELIA | 814 | 1203 | 400 | 0.65413 | 6.9196 | 73.8006 | 21.1 | BE | FALSE | 2343.75
662 | LINT – MERCATOR 380.61 | 22T-BE-IN-LI009S | ELIA | 814 | 1203 | 400 | 0.65413 | 6.9196 | 73.8006 | 21.1 | BE | FALSE | 2345.536
663 | MEERHOUT – VAN EYCK 380.23 | 22T-BE-IN-LI017T | ELIA | 375 | 721 | 400 | 1.7819 | 18.86 | 220.8615 | 57.5 | BE | FALSE | 2343.392
664 | MEERHOUT – VAN EYCK 380.24 | 22T20220113----0 | ELIA | 375 | 721 | 400 | 2.1808 | 18.709 | 201.7832 | 57.39 | BE | FALSE | 3814
665 | Y – MERCATOR (– BRUEGHEL – VERBRANDE BRUG) 380.36 | 22T-BE-IN-LI006Y | ELIA | 44 | 1203 | 400 | 0.47941 | 5.0843 | 58.8006 | 15.5 | BE | FALSE | 2343.392
666 | Y – MERCATOR (– BRUEGHEL – VERBRANDE BRUG) 380.35 | 22T-BE-IN-LI0-52 | ELIA | 44 | 1203 | 400 | 0.5906 | 5.0006 | 58.5997 | 15.5 | BE | FALSE | 2152.0663
667 | Y – MERCATOR (– HORTA – RODENHUIZE) 380.74 | 22T20161020---3A | ELIA | 1203 | 842 | 400 | 0.61506 | 10.9344 | 121.7135 | 34.17 | BE | FALSE | 4291.8624
668 | Y – VERBRANDE BRUG (– BRUEGHEL – MERCATOR) 380.36 | 22T-BE-IN-LI006Y | ELIA | 44 | 1243 | 400 | 0.6729 | 7.1175 | 83.4585 | 21.7 | BE | FALSE | 2343.392
669 | Y – VERBRANDE BRUG (– BRUEGHEL – MERCATOR) 380.35 | 22T-BE-IN-LI0-52 | ELIA | 44 | 1243 | 400 | 0.65846 | 6.9095 | 83.4585 | 21.7 | BE | FALSE | 2152.0663
670 | CHAMPION (NAMUR) – COURCELLES 380.56 | 22T-BE-IN-LI0033 | ELIA | 1235 | 880 | 400 | 1.3675 | 14.4645 | 170.2438 | 44.1 | BE | FALSE | 2343.392
671 | BRUEGEL – COURCELLES 380.34 | 22T-BE-IN-LI0025 | ELIA | 1048 | 880 | 400 | 1.4657 | 15.5143 | 182.5997 | 47.3 | BE | FALSE | 2343.392
672 | COURCELLES – GOUY 380.58 | 22T20180112---5J | ELIA | 880 | 1388 | 400 | 0.060648 | 0.5906 | 7 | 1.8 | BE | FALSE | 2343.392
673 | COURCELLES – GOUY 380.57 | 22T20180112---4L | ELIA | 880 | 1388 | 400 | 0.05054 | 0.56027 | 6.5997 | 1.7 | BE | FALSE | 2142.928
674 | Y – COURCELLES (– BRUEGHEL – DROGENBOS) 380.33 | 22T-BE-IN-LI0017 | ELIA | 880 | 30 | 400 | 1.0296 | 10.9498 | 128.1994 | 33.4 | BE | FALSE | 2142.928
675 | Y – BRUEGHEL (– MERCATOR – VERBRANDE BRUG) 380.36 | 22T-BE-IN-LI006Y | ELIA | 1048 | 44 | 400 | 0.49962 | 5.2504 | 61.8006 | 15.9 | BE | FALSE | 2343.392
676 | Y – BRUEGHEL (– MERCATOR – VERBRANDE BRUG) 380.35 | 22T-BE-IN-LI0-52 | ELIA | 1048 | 44 | 400 | 0.60937 | 5.1103 | 59.8006 | 15.9 | BE | FALSE | 2152.0663
677 | Y – BRUEGHEL (– COURCELLES – DROGENBOS) 380.33 | 22T-BE-IN-LI0017 | ELIA | 1048 | 30 | 400 | 0.45053 | 4.6251 | 54.1801 | 14 | BE | FALSE | 2142.928
678 | EEKLO NOORD – HORTA 380.103 | 22T20180102---3U | ELIA | 398 | 1142 | 400 | 0.4036 | 4.2644 | 50.267 | 13 | BE | FALSE | 4888.32
679 | AVELGEM – HORTA 380.101 | 22T20161020----I | ELIA | 876 | 1142 | 400 | 0.6749 | 12.1879 | 147.3664 | 39.7 | BE | FALSE | 4366.4
680 | AVELGEM – IZEGEM 380.46 | 22T-BE-IN-LI043S | ELIA | 876 | 1334 | 400 | 0.70612 | 7.4756 | 87.6496 | 22.8 | BE | FALSE | 2343.392
681 | AVELGEM – IZEGEM 380.47 | 22T-BE-IN-LI042U | ELIA | 876 | 1334 | 400 | 0.70612 | 7.4756 | 87.6496 | 22.8 | BE | FALSE | 2343.392
682 | Y – RODENHUIZE (– HORTA – MERCATOR) 380.74 | 22T20161020---3A | ELIA | 842 | 188 | 400 | 0.01444 | 0.1444 | 0 | 0.2 | BE | FALSE | 4291.8624
683 | Y – DROGENBOS (– BRUEGHEL – COURCELLES) 380.33 | 22T-BE-IN-LI0017 | ELIA | 1406 | 30 | 400 | 0.31912 | 3.3804 | 39.6136 | 10.3 | BE | FALSE | 2142.928
684 | BRUME – CENTRALE COO 380.3 | 22T20180112---2P | ELIA | 270 | 1112 | 400 | 0.062092 | 0.65558 | 7.7202 | 2 | BE | FALSE | 2142.928
685 | BRUME – CENTRALE COO 380.4 | 22T20180112---3N | ELIA | 270 | 1112 | 400 | 0.062092 | 0.65558 | 7.7202 | 2 | BE | FALSE | 2142.928
686 | GRAMME – TIHANGE 1 380.5 | 22T201908261---Z | ELIA | 531 | 1218 | 400 | 0.089528 | 0.9516 | 11.1939 | 2.9 | BE | FALSE | 2142.928
687 | GRAMME – TIHANGE 1 380.6 | 22T201908262---U | ELIA | 531 | 1218 | 400 | 0.089528 | 0.9516 | 11.1939 | 2.9 | BE | FALSE | 2142.928
688 | GRAMME – TIHANGE 2 380.17 | 22T20180112---6H | ELIA | 531 | 1307 | 400 | 0.080864 | 0.8534 | 10.0402 | 2.6 | BE | FALSE | 2343.392
689 | TIHANGE BIS – TIHANGE 2 380.15 | 22T20180112---8D | ELIA | 1476 | 1307 | 400 | 0.030324 | 0.31335 | 3.8006 | 1 | BE | FALSE | 2489.184
690 | GRAMME – TIHANGE 3 380.18 | 22T201908263---P | ELIA | 531 | 1488 | 400 | 0.10252 | 1.0816 | 12.7396 | 3.3 | BE | FALSE | 2343.392
691 | BRUME – GRAMME 380.1 | 22T-BE-IN-LI007W | ELIA | 270 | 531 | 400 | 1.3732 | 14.5295 | 164 | 44.3 | BE | FALSE | 2142.928
692 | BRUME – GRAMME 380.2 | 22T-BE-IN-LI008U | ELIA | 270 | 531 | 400 | 1.3732 | 14.5295 | 170.3795 | 44.3 | BE | FALSE | 2489.184
693 | CHAMPION (NAMUR) – GRAMME 380.32 | 22T-BE-IN-LI0203 | ELIA | 1235 | 531 | 400 | 0.99925 | 10.5614 | 124.2465 | 32.2 | BE | FALSE | 2353.3851
694 | ACHENE – GRAMME 380.10 | 22T-BE-IN-LI0130 | ELIA | 770 | 531 | 400 | 1.1436 | 12.1036 | 141.4737 | 36.9 | BE | FALSE | 2152.0663
695 | GRAMME – RIMIERE 380.7 | 22T-BE-IN-LI044Q | ELIA | 531 | 1200 | 400 | 0.45342 | 4.7883 | 54 | 14.6 | BE | FALSE | 2142.928
696 | ACHENE – ACHENE SNCB 380.200 | 22T20211201A---V | ELIA | 770 | 674 | 400 | 0.01444 | 0.1444 | 0 | 0.05 | BE | FALSE | 2343.392
697 | DOEL – ZANDVLIET 380.26 | 22T20170512----9 | ELIA | 797 | 420 | 400 | 0.07074 | 2.5749 | 22.9198 | 7.074 | BE | FALSE | 2152.0663
698 | Y – GRAMME (– ANDRE DUMONT – VAN EYCK) 380.12 | 22T20161020---48 | ELIA | 531 | 923 | 400 | 1.8459 | 17.4528 | 202.6954 | 55.6 | BE | FALSE | 2144
699 | Y – ANDRE DUMONT (– GRAMME – VAN EYCK) 380.12 | 22T20161020---48 | ELIA | 1126 | 923 | 400 | 0.20916 | 1.9776 | 22.9673 | 6.3 | BE | FALSE | 2144
700 | AVELGEM – HORTA 380.102 | 22T20161020---1E | ELIA | 876 | 1142 | 400 | 0.71325 | 12.1649 | 147.088 | 39.625 | BE | FALSE | 4366.4
701 | Y – HORTA (– MERCATOR – RODENHUIZE) 380.74 | 22T20161020---3A | ELIA | 1142 | 842 | 400 | 0.25556 | 4.5434 | 50.5733 | 14.198 | BE | FALSE | 4291.8624
702 | Y – VAN EYCK (– ANDRE DUMONT – GRAMME) 380.12 | 22T20161020---48 | ELIA | 721 | 923 | 400 | 0.7153 | 9.5477 | 114.3547 | 31.1 | BE | FALSE | 2144
703 | EEKLO NOORD – MAERLANT 380.103 | 22T20180102---3U | ELIA | 398 | 329 | 400 | 0.2768 | 4.0655 | 79.5973 | 17.3 | BE | FALSE | 4888.32
704 | HORTA – MAERLANT 380.104 | 22T20180104----Q | ELIA | 1142 | 329 | 400 | 0.43448 | 7.9364 | 115.831 | 28.965 | BE | FALSE | 5026.608
705 | GEZELLE – MAERLANT 380.107 | 22T20180104---2K | ELIA | 19 | 329 | 400 | 0.09045 | 2.2412 | 725.811 | 10.05 | BE | FALSE | 1646.6786
706 | GEZELLE – MAERLANT 380.108 | 22T20180104---3I | ELIA | 19 | 329 | 400 | 0.09045 | 2.2311 | 725.811 | 10.05 | BE | FALSE | 1646.6786
707 | GEZELLE – MAERLANT 380.109 | 22T20180104---4G | ELIA | 19 | 329 | 400 | 0.11055 | 2.211 | 725.811 | 10.05 | BE | FALSE | 1646.6786
708 | GEZELLE – MAERLANT 380.110 | 22T20180104---5E | ELIA | 19 | 329 | 400 | 0.11055 | 2.211 | 725.811 | 10.05 | BE | FALSE | 1646.6786
709 | GEZELLE – STEVIN 380.111 | 22T20180104---6C | ELIA | 19 | 1283 | 400 | 0.132 | 1.8952 | 18.4192 | 8 | BE | FALSE | 4978.368
710 | GEZELLE – STEVIN 380.112 | 22T20180104---7A | ELIA | 19 | 1283 | 400 | 0.132 | 1.8952 | 18.4192 | 8 | BE | FALSE | 4978.368
711 | GRAMME – LIXHE 380.11 | 22T-BE-IN-LI018R | ELIA | 531 | 249 | 400 | 3.0438 | 20.025 | 170.88 | 53.4 | BE | FALSE | 2208.1697
712 | LIXHE – VAN EYCK 380.91 | 22T20180102---2W | ELIA | 249 | 721 | 400 | 2.0695 | 16.5259 | 192.9604 | 53 | BE | FALSE | 2153.1429
713 | ALEGRO CONVERTOR STATION – LIXHE 380.115 | 22T20200610----Z | ELIA | 1192 | 249 | 400 | 0.0033165 | 0.034505 | 24.5341 | 0.335 | BE | FALSE | 1591
714 | Y – COURCELLES (– GRAMME – SAINT-AMAND) 380.31 | 22T-BE-IN-LI019P | ELIA | 880 | 934 | 400 | 0.38988 | 4.1313 | 48.6357 | 12.6 | BE | FALSE | 2152.0663
715 | Y – GRAMME (– COURCELLES – SAINT-AMAND) 380.31 | 22T-BE-IN-LI019P | ELIA | 531 | 934 | 400 | 1.7472 | 18.4991 | 217.8006 | 56.4 | BE | FALSE | 2152.0663
716 | Y – SAINT-AMAND (– COURCELLES – GRAMME) 380.31 | 22T-BE-IN-LI019P | ELIA | 934 | 1428 | 400 | 0.23248 | 2.4606 | 27.7604 | 7.5 | BE | FALSE | 2152.0663
717 | LILLO – ZANDVLIET 380.65 | 22T20191001D---0 | ELIA | 278 | 420 | 400 | 0.30677 | 5.2492 | 65.411 | 17.043 | BE | FALSE | 3130
718 | Y – DOEL (– LILLO – MERCATOR) 380.51 | 22T-BE-IN-LI014Z | ELIA | 797 | 379 | 400 | 0.16442 | 1.7185 | 20.1976 | 5.304 | BE | FALSE | 2144
719 | Y – LILLO (– DOEL – MERCATOR) 380.51 | 22T-BE-IN-LI014Z | ELIA | 379 | 278 | 400 | 0.08862 | 0.9419 | 8.0568 | 2.532 | BE | FALSE | 2144
720 | Y – MERCATOR (– DOEL – LILLO) 380.51 | 22T-BE-IN-LI014Z | ELIA | 379 | 1203 | 400 | 0.52757 | 5.5761 | 65.614 | 17 | BE | FALSE | 2144
721 | Y – DOEL (– LILLO – KALLO) 380.52 | 22T-BE-IN-LI015X | ELIA | 797 | 379 | 400 | 0.16433 | 1.7228 | 20.1968 | 5.301 | BE | FALSE | 2144
722 | Y – LILLO (– DOEL – KALLO) 380.52 | 22T-BE-IN-LI015X | ELIA | 379 | 278 | 400 | 0.087156 | 0.92966 | 7.9699 | 2.421 | BE | FALSE | 2144
723 | LILLO – ZANDVLIET 380.66 | 22T20191001C---5 | ELIA | 278 | 420 | 400 | 0.28368 | 4.8541 | 60.4869 | 15.76 | BE | FALSE | 2403.2
724 | DOEL – MERCATOR 380.53 | 22T20180102----1 | ELIA | 797 | 1203 | 400 | 0.79853 | 6.8373 | 80 | 22.2 | BE | FALSE | 2343.392
725 | Y – HORTA (– MERCATOR – RODENHUIZE) 380.73 | 22T20161020---2C | ELIA | 1142 | 842 | 400 | 0.22717 | 4.5008 | 51.1696 | 14.198 | BE | FALSE | 2343.392
726 | Y – MERCATOR (– HORTA – RODENHUIZE) 380.73 | 22T20161020---2C | ELIA | 1203 | 842 | 400 | 0.54672 | 10.8319 | 123.1487 | 34.17 | BE | FALSE | 2343.392
727 | Y – RODENHUIZE (– HORTA – MERCATOR) 380.73 | 22T20161020---2C | ELIA | 842 | 188 | 400 | 0.0032 | 0.0634 | 0.7208 | 0.2 | BE | FALSE | 2343.392
728 | Y – KALLO (– DOEL – LILLO) 380.52 | 22T-BE-IN-LI015X | ELIA | 94 | 379 | 400 | 0.1302 | 1.365 | 16.002 | 4.2 | BE | FALSE | 2144
729 | KALLO – MERCATOR 380.52 | 22T-BE-IN-LI015X | ELIA | 94 | 1203 | 400 | 0.4123 | 4.3225 | 50.673 | 13.3 | BE | FALSE | 2144
730 | LA TROQUE – SERAING 220.524 | 22T20211201C---L | ELIA | 499 | 9 | 220 | 0.1452 | 1.0125 | 7.0331 | 2.5 | BE | FALSE | 1125.6
731 | LA TROQUE – SERAING 220.525 | 22T20211201D---G | ELIA | 499 | 9 | 220 | 0.1452 | 1.0125 | 7.0331 | 2.5 | BE | FALSE | 1125.6
732 | BERNEAU – POSTE DE TRANSITION LONGUE VUE 220kV 220.531 | 22T-BE-IN-LI024W | ELIA | 905 | 1211 | 220 | 0.6052 | 3.1773 | 132.4676 | 8.9 | BE | FALSE | 1365
733 | POSTE DE TRANSITION LONGUE VUE 220kV – JUPILLE 220.531 | 22T-BE-IN-LI024W | ELIA | 1211 | 181 | 220 | 0.6052 | 3.1773 | 132.4676 | 8.9 | BE | FALSE | 1365
734 | RIMIERE – SERAING 220.533 | 22T-BE-IN-LI032X | ELIA | 1200 | 9 | 220 | 0.66018 | 4.6299 | 31.8016 | 11.4 | BE | FALSE | 1111.664
735 | BERNEAU – POSTE DE TRANSITION LONGUE VUE 220kV 220.541 | 22T-BE-IN-LI023Y | ELIA | 905 | 1211 | 220 | 0.1625 | 0.91 | 120.952 | 3.25 | BE | FALSE | 1365
736 | POSTE DE TRANSITION LONGUE VUE 220kV – LIXHE 220.541 | 22T-BE-IN-LI023Y | ELIA | 1211 | 249 | 220 | 0.1625 | 0.91 | 120.952 | 3.25 | BE | FALSE | 1365
737 | Q1 – BASTOGNE (– MARCOURT – RIMIERE – SENONCHAMPS – VILLEROUX) 220.501 | 22T-BE-IN-LI033V | ELIA | 1116 | 208 | 220 | 0.1302 | 0.45012 | 4.9008 | 1.5 | BE | FALSE | 1139.536
738 | HEINSCH – VILLEROUX 220.505 | 22T-BE-IN-LI036P | ELIA | 735 | 1163 | 220 | 3.433 | 9.6698 | 108.4215 | 33.2 | BE | FALSE | 1139.536
739 | AUBANGE – HEINSCH 220.507 | 22T-BE-IN-LI037N | ELIA | 1114 | 735 | 220 | 1.603 | 4.4102 | 48.9793 | 15 | BE | FALSE | 1139.536
740 | Y – BRUME (– HOUFFALIZE – VILLEROUX) 220.504 | 22T-BE-IN-LI034T | ELIA | 270 | 688 | 220 | 1.6229 | 8.1399 | 96.2397 | 27.5 | BE | FALSE | 1333.568
741 | BRUME – BRUME SNCB 220.600 | 22T20211201E---B | ELIA | 270 | 497 | 220 | 0.00484 | 0.0484 | 0 | 1 | BE | FALSE | 1153.472
742 | AWIRS – LE VAL 220.521 | 22T-BE-IN-LI025U | ELIA | 1291 | 613 | 220 | 0.33009 | 2.6402 | 18.6488 | 6.6 | BE | FALSE | 1170.624
743 | AWIRS – RIMIERE 220.535 | 22T-BE-IN-LI026S | ELIA | 1291 | 1200 | 220 | 0.4719 | 3.1291 | 20.062 | 7.4 | BE | FALSE | 1046.272
744 | LE VAL – RIMIERE 220.522 | 22T-BE-IN-LI0300 | ELIA | 613 | 1200 | 220 | 0.76714 | 5.2901 | 37.4008 | 13.4 | BE | FALSE | 1046.272
745 | LE VAL – SERAING 220.523 | 22T-BE-IN-LI029M | ELIA | 613 | 9 | 220 | 0.16988 | 1.1698 | 8.1983 | 2.9 | BE | FALSE | 1111.664
746 | JUPILLE – ROMSEE 220.534 | 22T-BE-IN-LI028O | ELIA | 181 | 1154 | 220 | 0.45012 | 2.1698 | 13 | 5 | BE | FALSE | 843.664
747 | JUPILLE – RIMIERE 220.538 | 22T-BE-IN-LI027Q | ELIA | 181 | 1200 | 220 | 0.60579 | 4.5232 | 57.6417 | 20.193 | BE | FALSE | 1170.624
748 | AUBANGE – ST-MARD 220.516 | 22T-BE-IN-LI039J | ELIA | 1114 | 647 | 220 | 1.6199 | 8.3979 | 59 | 21.1 | BE | FALSE | 954.08
749 | ST-MARD – ST-MARD SNCB 220.602 | 22T20211201F---6 | ELIA | 647 | 388 | 220 | 0.00484 | 0.0484 | 0 | 1 | BE | FALSE | 10720
750 | ST-MARD – ST-MARD SNCB 220.601 | 22T20211201G---1 | ELIA | 647 | 388 | 220 | 0.00484 | 0.0484 | 0 | 1 | BE | FALSE | 10720
751 | ROUVROY – ST-MARD 220.518 | 22T20211201H---X | ELIA | 617 | 647 | 220 | 0.054208 | 0.28024 | 2 | 0.7 | BE | FALSE | 954.08
752 | Y – SAINT-MARD (– AUBANGE – LATOUR) 220.515 | 22T-BE-IN-LI038L | ELIA | 1089 | 647 | 220 | 0.43076 | 2.223 | 15.6818 | 5.6 | BE | FALSE | 954.08
753 | ROMSEE – ROMSEE SNCB 220.536 | 22T20211201I---S | ELIA | 1154 | 1337 | 220 | 0.00484 | 0.0484 | 0 | 1 | BE | FALSE | 10720
754 | ROMSEE – ROMSEE SNCB 220.537 | 22T20211201J---N | ELIA | 1154 | 1337 | 220 | 0.00484 | 0.0484 | 0 | 1 | BE | FALSE | 1261.744
755 | Q2 – MARCOURT (– BASTOGNE – RIMIERE – SENONCHAMPS – VILLEROUX) 220.501 | 22T-BE-IN-LI033V | ELIA | 891 | 1287 | 220 | 0.05082 | 0.18005 | 1.9587 | 0.6 | BE | FALSE | 1139.536
756 | Y – VILLEROUX (– HOUFFALIZE – BRUME) 220.504 | 22T-BE-IN-LI034T | ELIA | 688 | 1163 | 220 | 1.5101 | 7.5301 | 89.5992 | 25.5 | BE | FALSE | 1333.568
757 | AUBANGE – VILLEROUX 220.506 | 22T-BE-IN-LI035R | ELIA | 1114 | 1163 | 220 | 4.0119 | 14.1599 | 154.157 | 47.2 | BE | FALSE | 1139.536
758 | Q1 – VILLEROUX (– BASTOGNE – MARCOURT – RIMIERE – SENONCHAMPS) 220.501 | 22T-BE-IN-LI033V | ELIA | 208 | 1163 | 220 | 0.63017 | 2.1499 | 8.4917 | 2.6 | BE | FALSE | 1139.536
759 | Y – HOUFFALIZE (– BRUME – VILLEROUX) 220.504 | 22T-BE-IN-LI034T | ELIA | 688 | 1036 | 220 | 0.017908 | 0.089056 | 1.062 | 0.3 | BE | FALSE | 1333.568
760 | AUBANGE – BELVAL 220.511 | 22T201907101---C | ELIA | 1114 | 881 | 220 | 0.88088 | 6.171 | 42.9752 | 1 | BE | FALSE | 1036.606
761 | Y – AUBANGE (– LATOUR – SAINT-MARD) 220.515 | 22T-BE-IN-LI038L | ELIA | 1114 | 1089 | 220 | 1.194 | 6.1691 | 43.4008 | 15.5 | BE | FALSE | 954.08
762 | Y – LATOUR (– AUBANGE – SAINT-MARD) 220.515 | 22T-BE-IN-LI038L | ELIA | 1089 | 1433 | 220 | 0.015004 | 0.07986 | 0.56198 | 0.2 | BE | FALSE | 954.08
763 | Q2 – RIMIERE (– BASTOGNE – MARCOURT – SENONCHAMPS – VILLEROUX) 220.501 | 22T-BE-IN-LI033V | ELIA | 891 | 1200 | 220 | 3.2302 | 11.3 | 124.1074 | 38 | BE | FALSE | 1139.536
764 | Q1 – Q2 (– BASTOGNE – MARCOURT – SENONCHAMPS – VILLEROUX) 220.501 | 22T-BE-IN-LI033V | ELIA | 891 | 208 | 220 | 2.2801 | 8.0402 | 87.5207 | 26.8 | BE | FALSE | 1139.536
765 | Y – ROMSEE (– SART-TILMAN – SERAING) 220.530 | 22T-BE-IN-LI031Z | ELIA | 1154 | 1252 | 220 | 0.51624 | 3.6424 | 89.2139 | 9.56 | BE | FALSE | 1111.664
766 | OFFSHORE SWITCHYARD – STEVIN 220.4 O | 22T2019092022004 | ELIA | 475 | 1283 | 220 | 1.9939 | 4.5707 | 2884.342 | 40.87 | BE | FALSE | 1008.15
767 | STEVIN – OFFSHORE WINDPARK 220.1 O | 22T20211201K---I | ELIA | 1283 | 206 | 220 | 1.7681 | 5.5471 | 2699.132 | 45.4 | BE | FALSE | 1005
768 | Y – SERAING (– SERAING – SART-TILMAN) 220.530 | 22T-BE-IN-LI031Z | ELIA | 1252 | 9 | 220 | 0.32708 | 2.321 | 80.0717 | 6.29 | BE | FALSE | 1111.664
769 | STEVIN – OFFSHORE WINDPARK 220.3 O | 22T20211201L---D | ELIA | 1283 | 206 | 220 | 0.3332 | 2.9908 | 2445.416 | 28 | BE | FALSE | 1095
770 | JUPILLE – LIXHE 220.542 | 22T20210615----W | ELIA | 181 | 249 | 220 | 1.4745 | 7.6213 | 54.4598 | 19.149 | BE | FALSE | 953.008
771 | OFFSHORE SWITCHYARD – STEVIN 220.11 | 22T2019092022012 | ELIA | 475 | 1283 | 220 | 1.527 | 4.098 | 3122.743 | 40.917 | BE | FALSE | 1057.5
772 | OFFSHORE SWITCHYARD – OFFSHORE WINDPARK 220.13 | 22T20211201M---8 | ELIA | 475 | 206 | 220 | 0.11398 | 0.50854 | 330.3782 | 4.384 | BE | FALSE | 1001
773 | OFFSHORE SWITCHYARD – OFFSHORE WINDPARK 220.14 | 22T20211201N---3 | ELIA | 475 | 206 | 220 | 0.53973 | 2.408 | 1564.398 | 20.759 | BE | FALSE | 1001
774 | OFFSHORE SWITCHYARD – OFFSHORE WINDPARK 220.15 | 22T20211201O---Z | ELIA | 475 | 206 | 220 | 0.35984 | 1.6054 | 1042.982 | 13.84 | BE | FALSE | 1001
775 | OFFSHORE SWITCHYARD – STEVIN 220.5 O | 22T20190920220-6 | ELIA | 475 | 1283 | 220 | 1.492 | 4.177 | 3129.521 | 40.866 | BE | FALSE | 1057.5
776 | OFFSHORE SWITCHYARD – OFFSHORE SWITCHYARD 220.6 O | 22T20190920227-M | ELIA | 475 | 475 | 220 | 0.167 | 0.449 | 326.2311 | 4.26 | BE | FALSE | 1057.5
777 | Y – SART-TILMAN (– ROMSEE – SERAING) 220.530 | 22T-BE-IN-LI031Z | ELIA | 616 | 1252 | 220 | 0.0236 | 0.1672 | 1.52 | 0.4 | BE | FALSE | 1111.664
778 | 220 kV Konjsko - Bilice 271/1 | 31T-0000-A-0023V | HOPS | 226 | 454 | 220 | 4.3 | 22.09 | 143.9 | 53.13 | HR | FALSE | 780
779 | 220 kV Konjsko - Bilice 271/2 | 31T-0000-A-0024T | HOPS | 226 | 454 | 220 | 4.3 | 22.09 | 143.9 | 53.13 | HR | FALSE | 780
780 | 220 kV Zakucac - Bilice 257 | 31T-0000-A-0022X | HOPS | 187 | 454 | 220 | 6.22 | 30.75 | 202.5 | 75.2 | HR | FALSE | 780
781 | 220 kV Mraclin -Brinje 208 | 31T-0000-A-0007T | HOPS | 739 | 1392 | 220 | 7.07 | 37.7 | 414.66 | 117.8 | HR | FALSE | 1210
782 | 220 kV Senj - Brinje 235 | 31T-0000-A-0013Y | HOPS | 80 | 1392 | 220 | 1.24 | 6.66 | 41.62 | 15.53 | HR | FALSE | 815
783 | 220 kV Brinje - VE Padene | 31T-0000-A-00200 | HOPS | 1392 | 1411 | 220 | 11.59 | 60.82 | 392.46 | 144.82 | HR | FALSE | 780
784 | 400 kV Zerjavinec - Ernestinovo 408 | 31T-0000-A-00022 | HOPS | 1165 | 31 | 400 | 7.17 | 76.29 | 816.28 | 231.2 | HR | FALSE | 1920
785 | 400 kV Konjsko - Velebit 419 | 31T-0000-A-0008R | HOPS | 226 | 16 | 400 | 3.22 | 33.6 | 354.46 | 100.827 | HR | FALSE | 1600
786 | 220 kV Konjsko - VE Padene | 31T-0000-A-0021Z | HOPS | 226 | 1411 | 220 | 5.26 | 27.62 | 178.21 | 65.76 | HR | FALSE | 780
787 | 220 kV Zakucac - Konjsko 274 | 31T-0000-A-00111 | HOPS | 187 | 226 | 220 | 1.57 | 5.24 | 67.54 | 24.92 | HR | FALSE | 1200
788 | 220 kV TE Sisak - Meduric 246 | 31T-0000-A-0006V | HOPS | 630 | 1171 | 220 | 3.64 | 18.45 | 122.85 | 45 | HR | FALSE | 815
789 | 400 kV Tumbri - Melina 456 | 31T-0000-A-00014 | HOPS | 564 | 412 | 400 | 3.83 | 42.08 | 448.75 | 127.56 | HR | FALSE | 1920
790 | 400 kV Melina - Velebit 434 | 31T-0000-A-0009P | HOPS | 412 | 16 | 400 | 5.88 | 61.08 | 629.38 | 178.8 | HR | FALSE | 1920
791 | 220 kV Melina - Pehlin1 285 | 31T-0000-A-0016S | HOPS | 412 | 417 | 220 | 1.18 | 5.95 | 38.05 | 13.69 | HR | FALSE | 815
792 | 220 kV Melina - Pehlin2 286/2 | 31T-0000-A-0017Q | HOPS | 412 | 417 | 220 | 1.1 | 7.2 | 49.88 | 17.94 | HR | FALSE | 960
793 | 220 kV Melina - Senj 241 | 31T-0000-A-0018O | HOPS | 412 | 80 | 220 | 4.42 | 23.69 | 147.49 | 55.24 | HR | FALSE | 815
794 | 220 kV Melina - Plomin 287 | 31T-0000-A-0015U | HOPS | 412 | 831 | 220 | 3.72 | 25.6 | 178.37 | 64.16 | HR | FALSE | 950
795 | 220 kV Mraclin - TE Sisak 249 | 31T-0000-A-0005X | HOPS | 739 | 630 | 220 | 3.56 | 18.44 | 120.12 | 44 | HR | FALSE | 780
796 | 220 kV Mraclin - TE Sisak2 222 | 31T-0000-A-0019M | HOPS | 739 | 630 | 220 | 4.69 | 24.75 | 178.66 | 58.637 | HR | FALSE | 780
797 | 220 kV Zerjavinec - Mraclin 247 | 31T-0000-A-0004Z | HOPS | 1165 | 739 | 220 | 2.11 | 10.82 | 73.39 | 26.4 | HR | FALSE | 780
798 | 220 kV Pehlin - Plomin 284 | 31T-0000-A-0014W | HOPS | 417 | 831 | 220 | 2.73 | 19.04 | 129.41 | 46.22 | HR | FALSE | 950
799 | 400 kV Zerjavinec - Tumbri 477 | 31T-0000-A-00030 | HOPS | 1165 | 564 | 400 | 1.83 | 19.03 | 211.06 | 61 | HR | FALSE | 1900
800 | Albertirsa - God | 15T-M0000003237K | MAVIR | 1404 | 983 | 400 | 1.474 | 18.066 | 262.6371 | 65.22 | HU | FALSE | 2000
801 | Albertirsa - Jozsa | 15T-M0000003425J | MAVIR | 1404 | 1111 | 400 | 2.4697 | 47.4811 | 659.3261 | 168 | HU | FALSE | 2000
802 | Albertirsa - Kerepes | 15T-M0000003238I | MAVIR | 1404 | 151 | 400 | 0.963 | 11.804 | 171.531 | 42.6 | HU | FALSE | 2000
803 | Albertirsa - Martonvasar | 15T-M0000003351M | MAVIR | 1404 | 67 | 400 | 1.722 | 20.505 | 250.3221 | 67.47 | HU | FALSE | 2000
804 | Albertirsa - Szigetcsep | 15T-M0000003335K | MAVIR | 1404 | 24 | 400 | 1.399 | 16.149 | 192.5796 | 52.6 | HU | FALSE | 2000
805 | Albertirsa - Szolnok | 15T-M0000002902G | MAVIR | 1404 | 1093 | 400 | 1.332 | 15.442 | 150.7964 | 46.16 | HU | FALSE | 2000
806 | Bekescsaba - Sandorfalva | 15T-M00000001283 | MAVIR | 1485 | 195 | 400 | 2.61 | 29.08 | 325.8774 | 92.01 | HU | FALSE | 1600
807 | Bekescsaba - Szolnok | 15T-M0000002903E | MAVIR | 1485 | 1093 | 400 | 3.119 | 38.623 | 377.3053 | 113.3 | HU | FALSE | 2000
808 | Bicske Del - Gonyu | 15T-M00000029351 | MAVIR | 1173 | 835 | 400 | 3.0888 | 33.7584 | 386.6283 | 107.8 | HU | FALSE | 2000
809 | Bicske Del - Martonvasar | 15T-M00000030240 | MAVIR | 1173 | 67 | 400 | 0.51241 | 5.7409 | 129.8446 | 24.54 | HU | FALSE | 2000
810 | Dunamenti - Oroszlany | 15T-M0000000303B | MAVIR | 501 | 86 | 220 | 2.8184 | 21.1427 | 196.9532 | 60.2 | HU | FALSE | 725
811 | God - Kerepes | 15T-M0000003239G | MAVIR | 983 | 151 | 400 | 0.522 | 6.401 | 92.9911 | 23.1 | HU | FALSE | 2000
812 | God - Sajoszoged | 15T-M00000004029 | MAVIR | 983 | 1449 | 400 | 4.06 | 42.24 | 551.6637 | 144.81 | HU | FALSE | 1600
813 | Gonyu - Gyor | 15T-M000002791-J | MAVIR | 835 | 509 | 400 | 0.424 | 4.628 | 53.0929 | 14.8 | HU | FALSE | 2000
814 | Gyor - Liter | 15T-M00000004231 | MAVIR | 509 | 1169 | 400 | 2.1287 | 24.4704 | 253.109 | 74.3 | HU | FALSE | 2000
815 | Gyor - Oroszlany | 15T-M00000004207 | MAVIR | 509 | 86 | 220 | 1.4325 | 15.4462 | 174.1385 | 48.9 | HU | FALSE | 1000
816 | Gyor - Szombathely | 15T-M0000002523O | MAVIR | 509 | 669 | 400 | 3.11 | 35.2 | 322.3274 | 112.7 | HU | FALSE | 2000
817 | Heviz - Liter | 15T-M00000004995 | MAVIR | 1022 | 1169 | 400 | 2.81 | 28.74 | 313.8451 | 89.6 | HU | FALSE | 2000
818 | Heviz - Szombathely 1 | 15T-M00000027650 | MAVIR | 1022 | 59 | 400 | 2.23 | 24.42 | 278.4079 | 77.8 | HU | FALSE | 2000
819 | Heviz - Szombathely 2 | 15T-M0000002766Z | MAVIR | 1022 | 1003 | 400 | 2.23 | 24.42 | 278.4079 | 77.8 | HU | FALSE | 2000
820 | Heviz - Toponar | 15T-M00000004979 | MAVIR | 1022 | 144 | 400 | 3.23 | 33.13 | 361.9115 | 103.79 | HU | FALSE | 1600
821 | Jozsa - Sajoszoged | 15T-M0000003052W | MAVIR | 1111 | 1449 | 400 | 1.6611 | 19.626 | 192.4847 | 58.08 | HU | FALSE | 2000
822 | Kisvarda - Sajoszoged | 15T-M0000000692B | MAVIR | 879 | 1449 | 220 | 7.16 | 40.57 | 258.5531 | 96.41 | HU | FALSE | 600
823 | Liter - Martonvasar | 15T-M0000000780E | MAVIR | 1169 | 67 | 400 | 2.03 | 24.3 | 236.2478 | 71.1 | HU | FALSE | 1950
824 | Liter - Paks | 15T-M0000000781C | MAVIR | 1169 | 618 | 400 | 4.72 | 32.89 | 318.5575 | 96.57 | HU | FALSE | 2000
825 | Martonvasar - Perkata | 15T-M0000003193E | MAVIR | 67 | 1164 | 400 | 0.6944 | 11.0587 | 133.6434 | 36.42 | HU | FALSE | 2000
826 | Martonvasar - Szigetcsep | 15T-M0000003336I | MAVIR | 67 | 24 | 400 | 0.452 | 5.767 | 73.8274 | 19.5 | HU | FALSE | 2000
827 | Paks - Pecs 1 | 15T-M0000002266I | MAVIR | 618 | 1308 | 400 | 2.384 | 25.607 | 233.1062 | 81.63 | HU | FALSE | 2000
828 | Paks - Pecs 2 | 15T-M0000002267G | MAVIR | 618 | 502 | 400 | 2.384 | 25.607 | 233.1062 | 81.63 | HU | FALSE | 2000
829 | Paks - Perkata | 15T-M0000003194C | MAVIR | 618 | 1164 | 400 | 1.13 | 17.9973 | 217.4925 | 59.27 | HU | FALSE | 2000
830 | Paks - Sandorfalva | 15T-M00000010193 | MAVIR | 618 | 195 | 400 | 3.21 | 37.99 | 372.907 | 112.32 | HU | FALSE | 1600
831 | Paks - Toponar | 15T-M0000001020I | MAVIR | 618 | 144 | 400 | 2.63 | 30.79 | 308.1902 | 91.9 | HU | FALSE | 1600
832 | Sajoszoged - Tiszalok | 15T-M0000001128Z | MAVIR | 1449 | 587 | 220 | 2.37 | 12.57 | 79.7965 | 29.9 | HU | FALSE | 600
833 | Szabolcsbaka - Jozsa | 15T-M0000003424L | MAVIR | 732 | 1111 | 400 | 1.2002 | 22.9991 | 318.9659 | 81.32 | HU | FALSE | 2000
834 | Sajoszoged - Detk I. | 15T-M00000002433 | MAVIR | 1449 | 213 | 220 | 6.04 | 26.86 | 254.469 | 78 | HU | FALSE | 600
835 | Sajoszoged - Detk II. | 15T-M00000002441 | MAVIR | 1449 | 213 | 220 | 5.65 | 29.44 | 190.6947 | 70.7 | HU | FALSE | 600
836 | Detk - Szolnok | 15T-M000000245-R | MAVIR | 213 | 1093 | 220 | 3.69 | 27.09 | 172.4734 | 64.5 | HU | FALSE | 900
837 | Detk - Zugló I. | 15T-M0000000246Y | MAVIR | 213 | 561 | 220 | 7.1 | 30.92 | 221.1681 | 92.61 | HU | FALSE | 730
838 | Detk - Zugló II. | 15T-M0000000247W | MAVIR | 213 | 561 | 220 | 6.74 | 35.08 | 227.7655 | 84.5 | HU | FALSE | 730
839 | Dunamenti - Martonvasar I. | 15T-M0000000299D | MAVIR | 501 | 67 | 220 | 0.42 | 3.03 | 19.792 | 7.24 | HU | FALSE | 1240
840 | Dunamenti - Martonvasar II. | 15T-M0000000300H | MAVIR | 501 | 67 | 220 | 0.42 | 3.03 | 19.792 | 7.26 | HU | FALSE | 1240
841 | Dunamenti - Ocsa I. | 15T-M0000000301F | MAVIR | 501 | 1378 | 220 | 1.69 | 8.78 | 103.9867 | 28.29 | HU | FALSE | 1300
842 | Dunamenti - Ocsa II. | 15T-M0000000302D | MAVIR | 501 | 1378 | 220 | 1.69 | 8.78 | 103.9867 | 28.23 | HU | FALSE | 1300
843 | God - Zuglo | 15T-M0000002407Q | MAVIR | 983 | 561 | 220 | 1.64 | 6.89 | 69.115 | 20.95 | HU | FALSE | 600
844 | Ocsa - Zuglo | 15T-M00000009547 | MAVIR | 1378 | 561 | 220 | 2.99 | 15.63 | 185.9823 | 51.65 | HU | FALSE | 1185
845 | Sajoszoged - Szolnok | 15T-M00000011270 | MAVIR | 1449 | 1093 | 220 | 9.42 | 50.09 | 296.2522 | 114.77 | HU | FALSE | 600
846 | Sajoszoged - Felsozsolca I. | 15T-M0000000370X | MAVIR | 1449 | 784 | 400 | 0.72 | 8.45 | 84.19 | 25.17 | HU | FALSE | 1600
847 | Sajoszoged - Felsozsolca II. | 15T-M0000000371V | MAVIR | 1449 | 784 | 400 | 0.72 | 8.44 | 84.19 | 25.12 | HU | FALSE | 1600
848 | Felsozsolca - Sajoivanka | 15T-M0000000369I | MAVIR | 784 | 65 | 400 | 0.82 | 9.72 | 96.76 | 28.89 | HU | FALSE | 1600
849 | Buj - Sajoszoged | 15T-M0000003788K | MAVIR | 1315 | 1449 | 400 | 1.3321 | 16.4651 | 206.4026 | 55.22 | HU | FALSE | 2000
850 | Szabolcsbaka - Buj | 15T-M0000003787M | MAVIR | 732 | 1315 | 400 | 1.102 | 13.1612 | 163.2686 | 43.89 | HU | FALSE | 2000
851 | PIASECZNO-KOZIENICE | 19T1100000066830 | PSE | 314 | 168 | 220 | 5.808 | 35.579 | 251.1983 | 88.8 | PL | FALSE | 1309.1667
852 | JOACHIMOW-ROGOWIEC | 14T-220-0-002027 | PSE | 0 | 414 | 220 | 4.448 | 32.021 | 215.9504 | 78.1 | PL | FALSE | 925
853 | JOACHIMOW-ROGOWIEC | 19T110000006684Z | PSE | 0 | 414 | 220 | 3.9785 | 28.111 | 201.5289 | 70.6 | PL | FALSE | 745.8333
854 | SOCHACZEW-KONIN | 19T110000006685X | PSE | 886 | 1309 | 220 | 8.2183 | 60.302 | 404.3388 | 146.3 | PL | FALSE | 745.8333
855 | ZGIERZ-ADAMOW | 19T110000006686V | PSE | 277 | 1183 | 220 | 6.3114 | 33.27 | 208.5537 | 78.3 | PL | FALSE | 580
856 | PABIANICE-ADAMOW | 14T-221-0-00206Q | PSE | 1486 | 1183 | 220 | 5.1594 | 30.792 | 190.3512 | 72 | PL | FALSE | 810
857 | PODOLSZYCE-PATNOW | 14T-220-0-00207Y | PSE | 684 | 75 | 220 | 6.9502 | 51.928 | 332.2521 | 123.4 | PL | FALSE | 800
858 | LOSNICE-KIELCE | 14T-220-0-00208W | PSE | 1178 | 675 | 220 | 7.3084 | 40.869 | 242.1074 | 93.5 | PL | FALSE | 800
859 | JOACHIMOW-KIELCE | 19T110000006687T | PSE | 0 | 675 | 220 | 5.8903 | 35.511 | 218.0372 | 82.7 | PL | FALSE | 842.5
860 | GROSZOWICE-ZABKOWICE | 19T000000000448S | PSE | 25 | 1380 | 220 | 5.2901 | 39.528 | 258.0579 | 94.8 | PL | FALSE | 940.8333
861 | BYDGOSZCZ ZA-PILA KRZEWINA | 19T110000006455D | PSE | 583 | 511 | 220 | 2.3184 | 24.21 | 325.0207 | 82.8 | PL | FALSE | 1500
862 | BYDGOSZCZ ZA-PILA KRZEWINA | 19T110000006456B | PSE | 583 | 511 | 220 | 2.3184 | 24.219 | 325.2066 | 82.8 | PL | FALSE | 1500
863 | PATNOW-WLOCLAWEK AZ | 19T000000000449Q | PSE | 75 | 759 | 220 | 5.4111 | 32.481 | 195.9091 | 75 | PL | FALSE | 794.1667
864 | JASINIEC-PATNOW | 19T0000000004504 | PSE | 184 | 75 | 220 | 8.14 | 43.12 | 268.46 | 100.6 | PL | FALSE | 878.3333
865 | PILA KRZEWINA-ZYDOWO | 19T000000006401O | PSE | 511 | 117 | 220 | 7.3423 | 48.1 | 299.4215 | 112.8 | PL | FALSE | 615.8333
866 | MORY-KOZIENICE | 14T-220-0-002205 | PSE | 803 | 168 | 220 | 7.0712 | 37.428 | 263.1198 | 93.2 | PL | FALSE | 2000
867 | OSTROLEKA-OLSZTYN | 19T000000000456T | PSE | 430 | 565 | 220 | 3.4316 | 34.582 | 329.5248 | 123.5 | PL | FALSE | 1135
868 | POLANIEC-KLIKOWA | 14T-220-0-002221 | PSE | 723 | 1338 | 220 | 1.8005 | 20.918 | 223.9256 | 64 | PL | FALSE | 800
869 | DOBRZEN-PASIKUROWICE | 19T000000000377P | PSE | 508 | 628 | 400 | 3.056 | 32.4 | 339.8813 | 98.2 | PL | FALSE | 1588.3333
870 | MILOSNA-KOZIENICE | 19T110000006688R | PSE | 1017 | 168 | 400 | 2.4 | 24.096 | 252 | 71.8 | PL | FALSE | 1881.6667
871 | POLANIEC-TARNOW | 19T000000006396S | PSE | 723 | 894 | 400 | 2.704 | 31.2 | 337.5625 | 96 | PL | FALSE | 1343.1667
872 | JOACHIMOW-ROGOWIEC | 19T110000006689P | PSE | 0 | 414 | 400 | 2.192 | 25.104 | 273.4 | 78 | PL | FALSE | 1918.45
873 | TUCZNAWA-ROGOWIEC | 19T0000000064292 | PSE | 861 | 414 | 400 | 3.744 | 43.264 | 468.2375 | 133.1 | PL | FALSE | 1918.45
874 | GRUDZIADZ-PLOCK | 19T000000000291Z | PSE | 490 | 1103 | 400 | 3.472 | 40.208 | 419.3625 | 121.5 | PL | FALSE | 1839.7333
875 | RZESZOW-TARNOW | 19T110000006445G | PSE | 1250 | 894 | 400 | 2.416 | 28.112 | 301.1812 | 86.1 | PL | FALSE | 1158.3333
876 | TREBACZEW-DOBRZEN | 19T110000006442M | PSE | 635 | 508 | 400 | 5.68 | 57.872 | 599.3375 | 175.1 | PL | FALSE | 1268.3333
877 | TARNOW-KROSNO ISKRZYNIA | 19T000000000296P | PSE | 894 | 777 | 400 | 2.304 | 23.136 | 320.0813 | 82 | PL | FALSE | 1986.6667
878 | OSTROW WLKP-ROGOWIEC | 19T1100000066903 | PSE | 88 | 414 | 400 | 3.52 | 37.664 | 479.4625 | 125.4 | PL | FALSE | 1973.3333
879 | OSTROW WLKP-TREBACZEW | 19T1100000066911 | PSE | 88 | 635 | 400 | 3.648 | 39.248 | 496.4 | 130.5 | PL | FALSE | 2190
880 | MORZYCZYN-DUNOWO | 19T000000000299J | PSE | 875 | 460 | 400 | 3.6 | 42.352 | 441.3375 | 127.9 | PL | FALSE | 1491.6667
881 | TREBACZEW-JOACHIMOW | 19T110000006443K | PSE | 635 | 0 | 400 | 1.936 | 19.84 | 205.5188 | 59.7 | PL | FALSE | 1268.3333
882 | KOZIENICE-STANISLAWOW | 19T000000006424C | PSE | 168 | 752 | 400 | 2.864 | 31.856 | 422.1 | 108.2 | PL | FALSE | 2645
883 | RZESZOW-SKAWINA | 19T000000006400Q | PSE | 1250 | 1175 | 400 | 5.296 | 61.152 | 664.1375 | 188.5 | PL | FALSE | 1491.6667
884 | DOBRZEN-PASIKUROWICE | 19T0000000063911 | PSE | 508 | 628 | 400 | 3.104 | 32.976 | 431.5188 | 111.3 | PL | FALSE | 1974.1667
885 | DOBRZEN-WROCLAW | 19T000000006412J | PSE | 508 | 862 | 400 | 2.544 | 27.024 | 353.5187 | 91.3 | PL | FALSE | 1200
886 | OSTROLEKA-OLSZTYN-MATK | 19T000000006369V | PSE | 430 | 447 | 400 | 3.696 | 37.856 | 527.7188 | 136.1 | PL | FALSE | 2380
887 | KOZIENICE-SIEDLCE UJRZANOW | 19T0000000063717 | PSE | 168 | 1437 | 400 | 2.576 | 27.136 | 357.7812 | 98.8 | PL | FALSE | 2645
888 | PATNOW-JASINIEC | 19T110000006438D | PSE | 75 | 184 | 400 | 2.416 | 30.256 | 397.5625 | 101 | PL | FALSE | 2899.5
889 | JANOW-PIOTRKOW | 19T110000006693Y | PSE | 1493 | 1100 | 220 | 2.2119 | 16.219 | 108.3678 | 39.2 | PL | FALSE | 940.8333
890 | MILOSNA-OSTROLEKA | 19T000000000486K | PSE | 1017 | 430 | 220 | 7.54 | 56.64 | 358.06 | 126.2 | PL | FALSE | 940.8333
891 | MORY-PODOLSZYCE | 19T110000006694W | PSE | 803 | 684 | 220 | 6.1081 | 45.138 | 295.9298 | 108.6 | PL | FALSE | 745.8333
892 | JANOW-ROGOWIEC | 19T110000006695U | PSE | 1493 | 414 | 220 | 4.4722 | 24.452 | 159.0702 | 58.7 | PL | FALSE | 901.6667
893 | ELK-OSTROLEKA | 19T000000000489E | PSE | 133 | 430 | 220 | 5.1691 | 38.41 | 251.1364 | 91.9 | PL | FALSE | 672.4333
894 | PABIANICE-ROGOWIEC | 19T110000006696S | PSE | 1486 | 414 | 220 | 2.8314 | 19.491 | 147.9545 | 50.2 | PL | FALSE | 1136.6667
895 | PABIANICE-ROGOWIEC | 19T110000006696S | PSE | 1486 | 414 | 220 | 2.8314 | 19.491 | 147.9545 | 50.2 | PL | FALSE | 1136.6667
896 | PABIANICE-ROGOWIEC | 19T110000006698O | PSE | 1486 | 414 | 220 | 2.8314 | 19.491 | 147.9545 | 50.2 | PL | FALSE | 1145
897 | OLTARZEW-JANOW | 19T110000006699M | PSE | 1491 | 1493 | 220 | 5.7402 | 43.149 | 261.5909 | 99.9 | PL | FALSE | 936.6667
898 | MORY-OLTARZEW | 19T110000006700Q | PSE | 803 | 1491 | 220 | 0.6486 | 4.8013 | 31.405 | 11.5 | PL | FALSE | 1128.3333
899 | OLTARZEW-MORY | 19T110000006701O | PSE | 1491 | 803 | 220 | 0.5711 | 4.2689 | 25.8264 | 9.9 | PL | FALSE | 1070
900 | SOCHACZEW-OLTARZEW | 19T110000006702M | PSE | 886 | 1491 | 220 | 1.9989 | 14.931 | 96.1983 | 35.6 | PL | FALSE | 745.8333
901 | MORY-PRAGA | 19T110000006803G | PSE | 803 | 843 | 220 | 1.8 | 13.381 | 87.52 | 32 | PL | FALSE | 745.8333
902 | PRAGA-MILOSNA | 19T110000006804E | PSE | 843 | 1017 | 220 | 1.352 | 10.049 | 66 | 24 | PL | FALSE | 745.8333
903 | MORY-PIASECZNO | 19T110000006704I | PSE | 803 | 314 | 220 | 1.8489 | 12.269 | 87.6446 | 30.8 | PL | FALSE | 1240.8333
904 | JANOW-ZGIERZ | 19T110000006705G | PSE | 1493 | 277 | 220 | 2.3184 | 12.928 | 82.314 | 30.6 | PL | FALSE | 901
905 | JANOW-PABIANICE | 19T110000006706E | PSE | 1493 | 1486 | 220 | 1.3891 | 8.0876 | 50.9711 | 19 | PL | FALSE | 843.3333
906 | PIOTRKOW-ROGOWIEC | 19T110000006707C | PSE | 1100 | 414 | 220 | 1.9312 | 14.041 | 99.3388 | 33.8 | PL | FALSE | 1088.2667
907 | PIOTRKOW-ROGOWIEC | 19T110000006707C | PSE | 1100 | 414 | 220 | 1.9312 | 14.041 | 99.3388 | 33.8 | PL | FALSE | 1088.2667
908 | PULAWY-ROZKI | 19T1100000067098 | PSE | 1436 | 163 | 220 | 5.1014 | 29.771 | 192.2727 | 70.8 | PL | FALSE | 634.1667
909 | POLANIEC-RADKOWICE | 19T110000006710N | PSE | 723 | 844 | 220 | 4.3802 | 32.539 | 212.7273 | 77.8 | PL | FALSE | 999.1667
910 | ABRAMOWICE-STALOWA WOLA | 19T110000006711L | PSE | 1417 | 1358 | 220 | 5.9919 | 36.61 | 226.9835 | 85.7 | PL | FALSE | 842.5
911 | ABRAMOWICE-MOKRE | 19T110000006712J | PSE | 1417 | 638 | 220 | 5.1788 | 32.08 | 223.657 | 78.5 | PL | FALSE | 842.5
912 | KOZIENICE-PULAWY | 19T110000006713H | PSE | 168 | 1436 | 220 | 2.6281 | 18.068 | 137.7686 | 46.7 | PL | FALSE | 999.1667
913 | KOZIENICE-PULAWY | 19T110000006713H | PSE | 168 | 1436 | 220 | 2.6281 | 18.068 | 137.7686 | 46.7 | PL | FALSE | 999.1667
914 | KOZIENICE-PULAWY | 19T110000006715D | PSE | 168 | 1436 | 220 | 2.6281 | 18.068 | 137.7686 | 46.7 | PL | FALSE | 999.1667
915 | KOZIENICE-PULAWY | 19T110000006715D | PSE | 168 | 1436 | 220 | 2.6281 | 18.068 | 137.7686 | 46.7 | PL | FALSE | 999.1667
916 | ABRAMOWICE-PULAWY | 19T1100000067179 | PSE | 1417 | 1436 | 220 | 3.1799 | 23.28 | 150.2066 | 55.3 | PL | FALSE | 936.6667
917 | ABRAMOWICE-PULAWY | 19T1100000067179 | PSE | 1417 | 1436 | 220 | 3.1799 | 23.28 | 150.2066 | 55.3 | PL | FALSE | 936.6667
918 | MOKRE-ZAMOSC | 19T000000006422G | PSE | 638 | 857 | 220 | 1.4617 | 9.7284 | 63.4091 | 23.2 | PL | FALSE | 842.5
919 | CHELM-MOKRE | 19T1100000067195 | PSE | 546 | 638 | 220 | 3.388 | 24.868 | 167.0248 | 60.3 | PL | FALSE | 579.1667
920 | CHELM-MOKRE | 19T1100000067195 | PSE | 546 | 638 | 220 | 3.388 | 24.868 | 167.0248 | 60.3 | PL | FALSE | 579.1667
921 | POLANIEC-CHMIELOW | 19T110000006721I | PSE | 723 | 1336 | 220 | 1.5924 | 12.129 | 90.7025 | 30.7 | PL | FALSE | 745.8333
922 | POLANIEC-CHMIELOW | 19T110000006721I | PSE | 723 | 1336 | 220 | 1.5924 | 12.129 | 90.7025 | 30.7 | PL | FALSE | 745.8333
923 | BOGUCHWALA-CHMIELOW | 19T110000006723E | PSE | 734 | 1336 | 220 | 3.8188 | 28.401 | 185.6405 | 67.9 | PL | FALSE | 929.1667
924 | BOGUCHWALA-CHMIELOW | 19T110000006723E | PSE | 734 | 1336 | 220 | 3.8188 | 28.401 | 185.6405 | 67.9 | PL | FALSE | 929.1667
925 | CHMIELOW-POLANIEC | 19T110000006725A | PSE | 1336 | 723 | 220 | 2.7007 | 19.66 | 134.1116 | 49.4 | PL | FALSE | 999.1667
926 | CHMIELOW-POLANIEC | 19T110000006725A | PSE | 1336 | 723 | 220 | 2.7007 | 19.66 | 134.1116 | 49.4 | PL | FALSE | 999.1667
927 | CHMIELOW-STALOWA WOLA | 19T1100000067276 | PSE | 1336 | 1358 | 220 | 2.7394 | 20.551 | 130.7025 | 48.7 | PL | FALSE | 999.1667
928 | CHMIELOW-STALOWA WOLA | 19T1100000067276 | PSE | 1336 | 1358 | 220 | 2.7394 | 20.551 | 130.7025 | 48.7 | PL | FALSE | 999.1667
929 | KOZIENICE-ROZKI | 19T1100000067292 | PSE | 168 | 163 | 220 | 2.9911 | 21.069 | 158.0372 | 53.1 | PL | FALSE | 745.8333
930 | KOZIENICE-ROZKI | 19T1100000067292 | PSE | 168 | 163 | 220 | 2.9911 | 21.069 | 158.0372 | 53.1 | PL | FALSE | 745.8333
931 | KOZIENICE-ROZKI | 19T110000006731F | PSE | 168 | 163 | 220 | 2.9911 | 21.069 | 158.0372 | 53.1 | PL | FALSE | 580
932 | KOZIENICE-ROZKI | 19T110000006731F | PSE | 168 | 163 | 220 | 2.9911 | 21.069 | 158.0372 | 53.1 | PL | FALSE | 580
933 | KIELCE-ROZKI | 19T110000006733B | PSE | 675 | 163 | 220 | 6.021 | 31.499 | 186.9421 | 72.2 | PL | FALSE | 779.8333
934 | KIELCE-ROZKI | 19T110000006733B | PSE | 675 | 163 | 220 | 6.021 | 31.499 | 186.9421 | 72.2 | PL | FALSE | 779.8333
935 | KIELCE-RADKOWICE | 19T1100000067357 | PSE | 675 | 844 | 220 | 1.1906 | 8.8378 | 57.8099 | 21.1 | PL | FALSE | 745.8333
936 | KIELCE-RADKOWICE | 19T1100000067357 | PSE | 675 | 844 | 220 | 1.1906 | 8.8378 | 57.8099 | 21.1 | PL | FALSE | 745.8333
937 | KIELCE-KIELCE PIASKI | 19T1100000067373 | PSE | 675 | 17 | 220 | 1.1713 | 7.41 | 46.4669 | 17.2 | PL | FALSE | 712.5
938 | KIELCE-KIELCE PIASKI | 19T1100000067373 | PSE | 675 | 17 | 220 | 1.1713 | 7.41 | 46.4669 | 17.2 | PL | FALSE | 712.5
939 | KIELCE PIASKI-RADKOWICE | 19T110000006740E | PSE | 17 | 844 | 220 | 1.1858 | 8.8185 | 61.7355 | 21 | PL | FALSE | 986.6667
940 | KIELCE PIASKI-RADKOWICE | 19T110000006740E | PSE | 17 | 844 | 220 | 1.1858 | 8.8185 | 61.7355 | 21 | PL | FALSE | 986.6667
941 | WIELOPOLE-KEDZIERZYN | 19T000000000469K | PSE | 142 | 1053 | 220 | 2.3619 | 16.272 | 123.1612 | 41.9 | PL | FALSE | 999.1667
942 | LAGISZA-BLACHOWNIA | 19T110000006742A | PSE | 1419 | 439 | 220 | 5.2901 | 28.401 | 174.4421 | 66.1 | PL | FALSE | 580
943 | LAGISZA-BLACHOWNIA | 19T110000006742A | PSE | 1419 | 439 | 220 | 5.2901 | 28.401 | 174.4421 | 66.1 | PL | FALSE | 580
944 | KATOWICE-LAGISZA | 19T1100000067446 | PSE | 1189 | 1419 | 220 | 0.939 | 6.8486 | 46.0744 | 16.7 | PL | FALSE | 999.1667
945 | KATOWICE-LAGISZA | 19T1100000067446 | PSE | 1189 | 1419 | 220 | 0.939 | 6.8486 | 46.0744 | 16.7 | PL | FALSE | 999.1667
946 | SKAWINA-KLIKOWA | 19T1100000067462 | PSE | 1175 | 1338 | 220 | 7.652 | 40.249 | 236.6529 | 91.8 | PL | FALSE | 777.5
947 | POREBA-CZECZOT | 19T1100000067470 | PSE | 169 | 500 | 220 | 1.0406 | 7.168 | 51.9421 | 18.1 | PL | FALSE | 842.5
948 | BLACHOWNIA-WIELOPOLE | 19T000000000482S | PSE | 439 | 142 | 220 | 2.8701 | 19.81 | 149.0702 | 50.8 | PL | FALSE | 999.1667
949 | JOACHIMOW-LOSNICE | 19T110000006748Z | PSE | 0 | 1178 | 220 | 1.8876 | 13.779 | 92.9339 | 33.5 | PL | FALSE | 940.8333
950 | BYCZYNA-SKAWINA | 19T110000006440Q | PSE | 911 | 1175 | 220 | 3.9688 | 20.822 | 131.5702 | 47.7 | PL | FALSE | 777.5
951 | BYCZYNA-SKAWINA | 19T110000006441O | PSE | 911 | 1175 | 220 | 3.9688 | 20.822 | 131.5702 | 47.7 | PL | FALSE | 777.5
952 | BUJAKOW-BYCZYNA | 19T000000000338Z | PSE | 1150 | 911 | 220 | 2.5023 | 18.808 | 123.2851 | 44.4 | PL | FALSE | 999.1667
953 | BIERUN-BYCZYNA | 19T1100000064595 | PSE | 264 | 911 | 220 | 1.089 | 6.8922 | 54.2562 | 16.6 | PL | FALSE | 777.5
954 | BYCZYNA-POREBA | 19T110000006460K | PSE | 911 | 169 | 220 | 2.0909 | 13.6 | 101.0537 | 33.4 | PL | FALSE | 842.5
955 | BIERUN-KOMOROWICE | 19T110000006749X | PSE | 264 | 919 | 220 | 5.4305 | 34.238 | 239.0702 | 84.5 | PL | FALSE | 580
956 | SIERSZA-LUBOCZA | 19T110000006750B | PSE | 1303 | 713 | 220 | 2.9088 | 20.401 | 148.5744 | 51.7 | PL | FALSE | 940.8333
957 | SIERSZA-LUBOCZA | 19T1100000067519 | PSE | 1303 | 713 | 220 | 2.9088 | 20.401 | 148.5744 | 51.7 | PL | FALSE | 940.8333
958 | KLIKOWA-LUBOCZA | 19T1100000067527 | PSE | 1338 | 713 | 220 | 5.6676 | 30.4 | 182.0248 | 69.9 | PL | FALSE | 740
959 | ANIOLOW-JOACHIMOW | 19T1100000067535 | PSE | 124 | 0 | 220 | 1.0116 | 6.292 | 41.3636 | 15.1 | PL | FALSE | 634.1667
960 | JOACHIMOW-HUTA CZESTOCHOWA | 19T1100000067543 | PSE | 0 | 1310 | 220 | 0.6679 | 4.7916 | 32.7273 | 11.8 | PL | FALSE | 1070
961 | HUTA CZESTOCHOWA-WRZOSOWA | 19T1100000067551 | PSE | 1310 | 1136 | 220 | 0.2807 | 2.0183 | 14.1322 | 5 | PL | FALSE | 936.6667
962 | BUJAKOW-PORABKA-ZAR | 19T110000006757Y | PSE | 1150 | 179 | 220 | 0.4114 | 3.0589 | 19.2355 | 7.2 | PL | FALSE | 745.8333
963 | BUJAKOW-PORABKA-ZAR | 19T110000006758W | PSE | 1150 | 179 | 220 | 0.4114 | 2.9621 | 19.9174 | 7.2 | PL | FALSE | 745.8333
964 | BUJAKOW-KOMOROWICE | 19T1100000064692 | PSE | 1150 | 919 | 220 | 0.7599 | 5.4305 | 38.3058 | 13.5 | PL | FALSE | 1120
965 | KOPANINA-WIELOPOLE | 19T0000000003508 | PSE | 997 | 142 | 220 | 1.5198 | 10.45 | 79.3182 | 27.9 | PL | FALSE | 999.1667
966 | MOSZCZENICA-WIELOPOLE | 19T110000006454F | PSE | 316 | 142 | 220 | 2.2022 | 15.28 | 114.2769 | 39.1 | PL | FALSE | 745.8333
967 | HALEMBA-KOPANINA | 19T110000006439B | PSE | 183 | 997 | 220 | 0.7018 | 4.8787 | 35.5165 | 12.4 | PL | FALSE | 999.1667
968 | KATOWICE-KOPANINA | 19T000000006408A | PSE | 1189 | 997 | 220 | 1.8586 | 13.17 | 93.3264 | 32.9 | PL | FALSE | 999.1667
969 | CZECZOT-MOSZCZENICA | 19T110000006759U | PSE | 500 | 316 | 220 | 3.7607 | 19.98 | 132.0455 | 48 | PL | FALSE | 634.1667
970 | BYCZYNA-JAMKI | 19T110000006461I | PSE | 911 | 1066 | 220 | 1.602 | 11.601 | 90.3512 | 28.3 | PL | FALSE | 708.3333
971 | LOSNICE-SIERSZA | 19T1100000067608 | PSE | 1178 | 1303 | 220 | 2.8508 | 16.969 | 108.1612 | 40.1 | PL | FALSE | 794.1667
972 | KOKSOCHEMIA-LOSNICE | 19T1100000067616 | PSE | 1231 | 1178 | 220 | 1.5294 | 11.51 | 72.8719 | 27.2 | PL | FALSE | 745.8333
973 | BYCZYNA-SIERSZA | 19T110000006463E | PSE | 911 | 1303 | 220 | 0.8809 | 6.1904 | 51.1983 | 15.7 | PL | FALSE | 1120
974 | JAMKI-LAGISZA | 19T1100000067624 | PSE | 1066 | 1419 | 220 | 0.8276 | 4.719 | 28.7397 | 10.9 | PL | FALSE | 580
975 | BYCZYNA-KOKSOCHEMIA | 19T110000006462G | PSE | 911 | 1231 | 220 | 1.6698 | 12.129 | 94.8554 | 29.8 | PL | FALSE | 745.8333
976 | BYCZYNA-SIERSZA | 19T110000006464C | PSE | 911 | 1303 | 220 | 0.8809 | 6.2 | 52.7273 | 15.8 | PL | FALSE | 1120
977 | KEDZIERZYN-GROSZOWICE | 19T1100000067632 | PSE | 1053 | 25 | 220 | 2.7588 | 20.338 | 133.6983 | 49 | PL | FALSE | 999.1667
978 | SKAWINA-WANDA | 19T1100000067640 | PSE | 1175 | 1035 | 220 | 2.2119 | 12.182 | 74.9587 | 28.4 | PL | FALSE | 777.5
979 | LUBOCZA-WANDA | 19T110000006765Z | PSE | 713 | 1035 | 220 | 1.0309 | 6.4808 | 44.4215 | 15.9 | PL | FALSE | 740
980 | MIKULOWA-POLKOWICE | 19T000000000369O | PSE | 663 | 349 | 220 | 5.0288 | 43.478 | 235.9917 | 89.3 | PL | FALSE | 1070
981 | MIKULOWA-POLKOWICE | 19T0000000003702 | PSE | 663 | 349 | 220 | 5.0288 | 43.478 | 235.9917 | 89.3 | PL | FALSE | 1070
982 | MIKULOWA-SWIEBODZICE | 19T0000000003710 | PSE | 663 | 992 | 220 | 7.0422 | 39.349 | 274.3595 | 97.6 | PL | FALSE | 794.1667
983 | MIKULOWA-SWIEBODZICE | 19T000000000372Z | PSE | 663 | 992 | 220 | 7.0422 | 39.349 | 274.3595 | 97.6 | PL | FALSE | 794.1667
984 | CZERWONAK-PATNOW | 19T110000006766X | PSE | 1270 | 75 | 220 | 5.3482 | 39.238 | 264.9587 | 95 | PL | FALSE | 999.1667
985 | MIKULOWA-CIEPLICE | 19T000000000378N | PSE | 663 | 537 | 220 | 2.8895 | 21.649 | 139.1529 | 51.3 | PL | FALSE | 940.8333
986 | POLKOWICE-PLEWISKA | 19T0000000064098 | PSE | 349 | 940 | 220 | 8.4022 | 53.09 | 336.1157 | 116.5 | PL | FALSE | 842.5
987 | POLKOWICE-LESZNO | 19T000000006410N | PSE | 349 | 989 | 220 | 4.5399 | 29.49 | 184.5868 | 64.4 | PL | FALSE | 842.5
988 | MIKULOWA-LESNIOW | 19T000000000382W | PSE | 663 | 1296 | 220 | 6.0016 | 44.741 | 324.7727 | 107 | PL | FALSE | 1131.6667
989 | CIEPLICE-BOGUSZOW | 19T110000006448A | PSE | 537 | 348 | 220 | 2.4878 | 18.518 | 122.5826 | 44.3 | PL | FALSE | 745.8333
990 | GORZOW-KRAJNIK | 19T000000006405G | PSE | 397 | 1385 | 220 | 5.1401 | 38.188 | 249.6901 | 91.3 | PL | FALSE | 745.8333
991 | ZUKOWICE-LESNIOW | 19T000000006411L | PSE | 359 | 1296 | 220 | 3.722 | 27.54 | 179.1942 | 66.2 | PL | FALSE | 745.8333
992 | PLEWISKA-POZNAN PLD | 19T110000006767V | PSE | 940 | 1395 | 220 | 1.1277 | 7.9521 | 48.1198 | 4.8 | PL | FALSE | 573.4167
993 | CZERWONAK-PLEWISKA | 19T110000006447C | PSE | 1270 | 940 | 220 | 1.7182 | 12.618 | 84.6281 | 30.56 | PL | FALSE | 999.1667
994 | PILA KRZEWINA-PLEWISKA | 19T000000006387T | PSE | 511 | 940 | 220 | 2.178 | 26.702 | 367.2727 | 92.37 | PL | FALSE | 794.1667
995 | LESZNO-PLEWISKA | 19T0000000064195 | PSE | 989 | 940 | 220 | 4.5206 | 26.088 | 179.4008 | 64 | PL | FALSE | 842.5
996 | ADAMOW-KONIN | 19T110000006768T | PSE | 1183 | 1309 | 220 | 3.3783 | 18.102 | 112.8719 | 42 | PL | FALSE | 893.3333
997 | ADAMOW-KONIN | 19T110000006769R | PSE | 1183 | 1309 | 220 | 2.1102 | 15.498 | 103.9256 | 37.5 | PL | FALSE | 1136.6667
998 | KONIN-PATNOW | 19T1100000067705 | PSE | 1309 | 75 | 220 | 0.2904 | 1.6988 | 11.4669 | 4.1 | PL | FALSE | 999.1667
999 | KONIN-PATNOW | 19T1100000067713 | PSE | 1309 | 75 | 220 | 0.2904 | 1.6988 | 11.4669 | 4.1 | PL | FALSE | 999.1667
1000 | GORZOW-LESNIOW | 19T000000006413H | PSE | 397 | 1296 | 220 | 5.1207 | 37.568 | 252.1281 | 91 | PL | FALSE | 999.1667
1001 | KRAJNIK-MORZYCZYN | 19T000000006404I | PSE | 1385 | 875 | 220 | 2.27 | 16.872 | 110.2893 | 40.3 | PL | FALSE | 940.8333
1002 | GLINKI-KRAJNIK | 19T000000006406E | PSE | 317 | 1385 | 220 | 2.7491 | 19.418 | 145.3099 | 48.8 | PL | FALSE | 745.8333
1003 | GLINKI-POLICE | 19T1100000067721 | PSE | 317 | 740 | 220 | 0.5082 | 3.5477 | 25.9917 | 9 | PL | FALSE | 745.8333
1004 | MORZYCZYN-POLICE | 19T110000006453H | PSE | 875 | 740 | 220 | 3.5719 | 26.339 | 245.0413 | 64.1 | PL | FALSE | 745.8333
1005 | MORZYCZYN-RECLAW | 19T110000006774Y | PSE | 875 | 800 | 220 | 4.1237 | 30.661 | 214.6281 | 0 | PL | FALSE | 730
1006 | RECLAW-GLINKI | 19T110000006775W | PSE | 800 | 317 | 220 | 2.6572 | 19.742 | 138.1818 | 47.482 | PL | FALSE | 745.8333
1007 | BOGUSZOW-SWIEBODZICE | 19T1100000064498 | PSE | 348 | 992 | 220 | 1.0696 | 7.8311 | 52.5 | 19 | PL | FALSE | 745.8333
1008 | SWIEBODZICE-ZABKOWICE | 19T000000000315A | PSE | 992 | 1380 | 220 | 2.512 | 18.76 | 179.5041 | 45.3 | PL | FALSE | 745.8333
1009 | POLKOWICE-ZUKOWICE | 19T000000006414F | PSE | 349 | 359 | 220 | 1.1422 | 8.4506 | 55.2893 | 20.1 | PL | FALSE | 959.2167
1010 | WLOCLAWEK AZ-OLSZTYN | 19T110000006776U | PSE | 759 | 565 | 220 | 13.112 | 77.401 | 539.7727 | 181.9 | PL | FALSE | 615.8333
1011 | JASINIEC-GRUDZIADZ | 19T110000006777S | PSE | 184 | 490 | 220 | 2.2796 | 21.93 | 270.2479 | 73.7 | PL | FALSE | 672.4333
1012 | ZYDOWO KIERZKOWO-GDANSK | 19T000000006402M | PSE | 1317 | 2 | 220 | 4.5883 | 39.78 | 455.8264 | 127.7 | PL | FALSE | 615.8333
1013 | BYDGOSZCZ ZA-JASINIEC | 19T110000006778Q | PSE | 583 | 184 | 220 | 0.8809 | 10.072 | 109.8554 | 31.725 | PL | FALSE | 672.4333
1014 | WLOCLAWEK AZ-TORUN ELANA | 19T110000006779O | PSE | 759 | 231 | 220 | 3.5719 | 26.552 | 192.5207 | 63.5 | PL | FALSE | 672.4333
1015 | TORUN ELANA-GRUDZIADZ | 19T1100000067802 | PSE | 231 | 490 | 220 | 2.691 | 20.318 | 127.2314 | 47.8 | PL | FALSE | 672.4333
1016 | ZYDOWO-ZYDOWO KIERZKOWO | 19T000000006403K | PSE | 117 | 1317 | 220 | 0.1888 | 1.0212 | 6.7562 | 2.5 | PL | FALSE | 720
1017 | OLSZTYN MATKI-OLSZTYN | 19T1100000067810 | PSE | 285 | 565 | 220 | 0.3678 | 3.7704 | 51.7769 | 14.2 | PL | FALSE | 1120
1018 | DUNOWO-ZYDOWO | 19T0000000064276 | PSE | 460 | 117 | 220 | 2.7491 | 20.401 | 147.9339 | 48.8 | PL | FALSE | 906.6167
1019 | T HAL-BYĆ-BYCZYNA | 19T110000006782Z | PSE | 942 | 911 | 220 | 0.9293 | 6.5292 | 58.843 | 16.6 | PL | FALSE | 999.1667
1020 | HALEMBA-T HAL-BYĆ | 19T110000006783X | PSE | 183 | 942 | 220 | 1.1519 | 8.0683 | 58.8017 | 20.4 | PL | FALSE | 999.1667
1021 | T HAL-BYĆ-LAGISZA | 19T110000006784V | PSE | 942 | 1419 | 220 | 1.3504 | 9.7623 | 66.1983 | 23.9 | PL | FALSE | 999.1667
1022 | WRZOSOWA-T JOA-LAG | 19T110000006785T | PSE | 1136 | 1129 | 220 | 0.3194 | 2.4297 | 15.2893 | 5.7 | PL | FALSE | 1068.3333
1023 | T JOA-LAG-LAGISZA | 19T110000006786R | PSE | 1129 | 1419 | 220 | 2.5991 | 19.912 | 120.8264 | 46.1 | PL | FALSE | 1025
1024 | T JOA-LAG-JOACHIMOW | 19T110000006787P | PSE | 1129 | 0 | 220 | 0.36 | 2.5797 | 17.5 | 6.3 | PL | FALSE | 960
1025 | PLOCK-ROGOWIEC | 19T000000001285P | PSE | 1103 | 414 | 400 | 5.728 | 66.624 | 711.7625 | 203.7 | PL | FALSE | 1839.7333
1026 | MILOSNA-OLTARZEW | 19T000000006393Y | PSE | 1017 | 1491 | 400 | 2.112 | 24.48 | 265.0375 | 75.3 | PL | FALSE | 1158.3333
1027 | OLTARZEW-PLOCK | 19T110000006788N | PSE | 1491 | 1103 | 400 | 2.688 | 31.536 | 329.1812 | 95.3 | PL | FALSE | 1491.6667
1028 | OLTARZEW-MOSCISKA | 19T000000006394W | PSE | 1491 | 1355 | 400 | 0.384 | 4.544 | 49.1187 | 14 | PL | FALSE | 1491.6667
1029 | ROGOWIEC-OLTARZEW | 19T110000006789L | PSE | 414 | 1491 | 400 | 5.072 | 58.88 | 630.5813 | 180.2 | PL | FALSE | 1839.7333
1030 | LOMZA SYSTEMOWA-OSTROLEKA | 19T000000001293Q | PSE | 658 | 430 | 400 | 1.04 | 11.184 | 142.4375 | 37.3 | PL | FALSE | 2645
1031 | LOMZA SYSTEMOWA-OSTROLEKA | 19T000000001294O | PSE | 658 | 430 | 400 | 1.04 | 11.184 | 142.4375 | 37.3 | PL | FALSE | 2645
1032 | SIEDLCE UJRZANOW-NAREW | 19T000000006425A | PSE | 1437 | 192 | 400 | 5.296 | 61.072 | 684.5812 | 190.9 | PL | FALSE | 1158.3333
1033 | MOSCISKA-MILOSNA | 19T110000006791Y | PSE | 1355 | 1017 | 400 | 1.76 | 20.336 | 220.0375 | 62.6 | PL | FALSE | 1491.6667
1034 | STANISLAWOW-MILOSNA | 19T0000000063814 | PSE | 752 | 1017 | 400 | 0.56 | 6.416 | 69.9375 | 19.8 | PL | FALSE | 1818.3333
1035 | STANISLAWOW-MILOSNA | 19T0000000063822 | PSE | 752 | 1017 | 400 | 0.56 | 6.48 | 69.8375 | 19.9 | PL | FALSE | 1200
1036 | SIEDLCE UJRZANOW-STANISLAWOW | 19T0000000064268 | PSE | 1437 | 752 | 400 | 2.832 | 33.072 | 418.1812 | 109.6 | PL | FALSE | 1491.6667
1037 | ROGOWIEC-TREBACZEW | 19T110000006792W | PSE | 414 | 635 | 400 | 1.216 | 13.904 | 150.5625 | 42.8 | PL | FALSE | 1973.3333
1038 | LOMZA SYSTEMOWA-ELK BIS | 19T0000000063741 | PSE | 658 | 478 | 400 | 2.336 | 24.672 | 323.1813 | 83.3 | PL | FALSE | 2645
1039 | LOMZA SYSTEMOWA-ELK BIS | 19T000000006376Y | PSE | 658 | 478 | 400 | 2.336 | 24.688 | 323.3813 | 83.4 | PL | FALSE | 2645
1040 | LOMZA SYSTEMOWA-NAREW | 19T000000001299E | PSE | 658 | 192 | 400 | 2.24 | 24.256 | 303 | 80 | PL | FALSE | 1500
1041 | KOZIENICE-LUBLIN | 19T110000006793U | PSE | 168 | 1110 | 400 | 2.72 | 31.632 | 333.6625 | 96.5 | PL | FALSE | 991.75
1042 | OSTROWIEC-POLANIEC | 19T110000006794S | PSE | 758 | 723 | 400 | 1.856 | 20.8 | 211.6 | 62.2 | PL | FALSE | 1491.6667
1043 | POLANIEC-KIELCE | 19T110000006795Q | PSE | 723 | 675 | 400 | 3.488 | 40.576 | 428.6188 | 124 | PL | FALSE | 1491.6667
1044 | POLANIEC-RZESZOW | 19T000000006420K | PSE | 723 | 1250 | 400 | 1.68 | 17.968 | 176.2188 | 52.6 | PL | FALSE | 1811.6667
1045 | RZESZOW-KROSNO ISKRZYNIA | 19T000000001304A | PSE | 1250 | 777 | 400 | 1.904 | 22.848 | 229.1625 | 67.7 | PL | FALSE | 1491.6667
1046 | KOZIENICE-OSTROWIEC | 19T110000006796O | PSE | 168 | 758 | 400 | 2.944 | 34.224 | 361.0625 | 104.5 | PL | FALSE | 1491.6667
1047 | WIELOPOLE-JOACHIMOW | 19T000000006388R | PSE | 142 | 0 | 400 | 3.856 | 44.512 | 481.7 | 137 | PL | FALSE | 1918.45
1048 | WIELOPOLE-DOBRZEN | 19T0000000064284 | PSE | 142 | 508 | 400 | 3.408 | 38.912 | 423.4 | 120.9 | PL | FALSE | 1918.45
1049 | ROKITNICA-LAGISZA | 19T110000006444I | PSE | 1371 | 1419 | 400 | 1.184 | 13.328 | 150.2188 | 41.8 | PL | FALSE | 1918.45
1050 | SKAWINA-BYCZYNA | 19T000000006397Q | PSE | 1175 | 911 | 400 | 1.568 | 18.048 | 197.5813 | 55.8 | PL | FALSE | 1491.6667
1051 | SKAWINA-TUCZNAWA | 19T000000006398O | PSE | 1175 | 861 | 400 | 2.384 | 27.472 | 298.2 | 84.6 | PL | FALSE | 1491.6667
1052 | TARNOW-SKAWINA | 19T000000006399M | PSE | 894 | 1175 | 400 | 2.784 | 32.144 | 350.2812 | 99.2 | PL | FALSE | 1491.6667
1053 | WIELOPOLE-ROKITNICA | 19T000000006407C | PSE | 142 | 1371 | 400 | 1.472 | 16.992 | 183.7812 | 52.3 | PL | FALSE | 1918.45
1054 | LAGISZA-TUCZNAWA | 19T0000000013139 | PSE | 1419 | 861 | 400 | 0.704 | 7.856 | 91.0375 | 25 | PL | FALSE | 1918.45
1055 | BYCZYNA-TUCZNAWA | 19T000000006389P | PSE | 911 | 861 | 400 | 0.816 | 9.584 | 102.2 | 29.3 | PL | FALSE | 1158.3333
1056 | CZARNA-MIKULOWA | 19T0000000013147 | PSE | 246 | 663 | 400 | 3.264 | 39.552 | 507.7375 | 132.1 | PL | FALSE | 2270
1057 | CZARNA-PASIKUROWICE | 19T0000000013155 | PSE | 246 | 628 | 400 | 2.736 | 28.14 | 284.1 | 83.4 | PL | FALSE | 2240
1058 | PATNOW-KROMOLICE | 19T110000006797M | PSE | 75 | 170 | 400 | 2.208 | 23.536 | 308.4812 | 79.395 | PL | FALSE | 2268.6833
1059 | KROMOLICE-OSTROW WLKP | 19T0000000013171 | PSE | 170 | 88 | 400 | 3.136 | 32.816 | 443.0375 | 112.5 | PL | FALSE | 1800
1060 | PASIKUROWICE-OSTROW WLKP | 19T000000006421I | PSE | 628 | 88 | 400 | 2.176 | 25.584 | 262.2812 | 77 | PL | FALSE | 1918.45
1061 | SWIEBODZICE-WROCLAW | 19T000000001320C | PSE | 992 | 862 | 400 | 1.2 | 12.496 | 168.8375 | 43.3 | PL | FALSE | 1200
1062 | MIKULOWA-PASIKUROWICE | 19T110000006437F | PSE | 663 | 628 | 400 | 3.568 | 43.584 | 599.9 | 150.9 | PL | FALSE | 2266.6667
1063 | PATNOW-KROMOLICE | 19T110000006798K | PSE | 75 | 170 | 400 | 2.208 | 23.536 | 308.4812 | 79.545 | PL | FALSE | 2268.6833
1064 | KROMOLICE-PLEWISKA | 19T0000000013228 | PSE | 170 | 940 | 400 | 0.864 | 8.992 | 121.4188 | 30.8 | PL | FALSE | 1974.1667
1065 | KROMOLICE-PLEWISKA | 19T000000006415D | PSE | 170 | 940 | 400 | 0.864 | 8.992 | 121.4188 | 30.8 | PL | FALSE | 2302.5
1066 | KRAJNIK-MORZYCZYN | 19T0000000013236 | PSE | 1385 | 875 | 400 | 1.168 | 13.744 | 143.2625 | 41.5 | PL | FALSE | 1958.3333
1067 | CZARNA-POLKOWICE | 19T000000006416B | PSE | 246 | 349 | 400 | 0.656 | 6.928 | 90.7625 | 23.4 | PL | FALSE | 2380
1068 | CZARNA-POLKOWICE | 19T0000000064179 | PSE | 246 | 349 | 400 | 0.656 | 6.928 | 90.7188 | 23.4 | PL | FALSE | 2380
1069 | KRAJNIK-PLEWISKA | 19T0000000013244 | PSE | 1385 | 940 | 400 | 5.968 | 69.504 | 732.5 | 212 | PL | FALSE | 1918.45
1070 | DUNOWO-SLUPSK | 19T0000000013252 | PSE | 460 | 1266 | 400 | 2.096 | 24.768 | 257.2 | 73.1 | PL | FALSE | 1384.8833
1071 | GRUDZIADZ-GDANSK-BLONI | 19T0000000013260 | PSE | 490 | 115 | 400 | 3.584 | 41.696 | 439.4 | 127.2 | PL | FALSE | 1200
1072 | GDANSK-BLONI-OLSZTYN-MATK | 19T000000006395U | PSE | 115 | 447 | 400 | 3.84 | 44.72 | 471.3 | 136.4 | PL | FALSE | 1158.3333
1073 | SLUPSK-ZARNOWIEC | 19T000000001328X | PSE | 1266 | 555 | 400 | 2.4 | 28.288 | 293.4 | 87.5 | PL | FALSE | 1384.8833
1074 | JASINIEC-GRUDZIADZ | 19T110000006799I | PSE | 184 | 490 | 400 | 2.112 | 21.344 | 303.6375 | 73.7 | PL | FALSE | 2250
1075 | PELPLIN-GRUDZIADZ | 19T110000006465A | PSE | 396 | 490 | 400 | 1.6 | 19.952 | 284.1187 | 75 | PL | FALSE | 2892.55
1076 | PELPLIN-GRUDZIADZ | 19T1100000064668 | PSE | 396 | 490 | 400 | 1.6 | 19.856 | 282.4187 | 75 | PL | FALSE | 2892.55
1077 | GDANSK PRZYJAZN-ZYDOWO KIERZKOWO | 19T110000006432P | PSE | 328 | 1317 | 400 | 3.264 | 33.424 | 456.6375 | 120.2 | PL | FALSE | 2645
1078 | ZYDOWO KIERZKOWO-SLUPSK | 19T110000006434L | PSE | 1317 | 1266 | 400 | 1.424 | 16.928 | 245.5625 | 60.8 | PL | FALSE | 1500
1079 | ZYDOWO KIERZKOWO-SLUPSK | 19T110000006435J | PSE | 1317 | 1266 | 400 | 1.424 | 16.896 | 254.4187 | 60.8 | PL | FALSE | 1500
1080 | ZARNOWIEC-GDANSK | 19T0000000013317 | PSE | 555 | 2 | 400 | 1.52 | 17.584 | 190.4375 | 54.1 | PL | FALSE | 1158.3333
1081 | GDANSK-GDANSK-BLONI | 19T0000000013325 | PSE | 2 | 115 | 400 | 0.688 | 7.872 | 85.3813 | 24.3 | PL | FALSE | 1158.3333
1082 | GDANSK PRZYJAZN-GDANSK-BLONI | 19T110000006430T | PSE | 328 | 115 | 400 | 0.688 | 8.528 | 112 | 28.9 | PL | FALSE | 1158.3333
1083 | ZARNOWIEC-GDANSK PRZYJAZN | 19T110000006431R | PSE | 555 | 328 | 400 | 1.392 | 17.568 | 230.8375 | 59.4 | PL | FALSE | 1158.3333
1084 | GDANSK PRZYJAZN-PELPLIN | 19T1100000064676 | PSE | 328 | 396 | 400 | 1.024 | 12.928 | 192.0625 | 44 | PL | FALSE | 2892.55
1085 | GDANSK PRZYJAZN-PELPLIN | 19T1100000064684 | PSE | 328 | 396 | 400 | 1.008 | 12.88 | 192.0188 | 44 | PL | FALSE | 2892.55
1086 | LIT 400kV N0 1 AGASSES (LES) - JONQUIERES | 17T0000000151385 | RTE | 23 | 625 | 400 | 0.206 | 2.707 | 44.844 | 10.281 | FR | FALSE | 3622.25
1087 | LIT 400kV N0 1 AGASSES (LES) - TAVEL | 17T0000000151393 | RTE | 23 | 1328 | 400 | 0.46 | 4.671 | 57.672 | 15.596 | FR | FALSE | 2637
1088 | LIT 400kV N0 1 ALBERTVILLE - COCHE (LA) | 17T-FR-00000044Z | RTE | 1284 | 833 | 400 | 0.694 | 9.818 | 63.864 | 22.583 | FR | FALSE | 2641.5
1089 | LIT 400kV N0 1 ALBERTVILLE - GRANDE-ILE | 17T-FR-00000057Q | RTE | 1284 | 716 | 400 | 0.739 | 11.29 | 169.156 | 40.744 | FR | FALSE | 3430.5
1090 | LIT 400kV N0 1 ALBERTVILLE-MONTAGNY-LES-LANCHES | 17T-FR-00000047T | RTE | 1284 | 1316 | 400 | 1.265 | 12.616 | 139.45 | 37.517 | FR | FALSE | 2326
1091 | LIT 400kV N0 1 ARGIA (BAYONNE SUD) - CANTEGRIT | 17T-FR-00000037W | RTE | 1128 | 535 | 400 | 2.608 | 29.184 | 280.504 | 83.807 | FR | FALSE | 2300
1092 | LIT 400kV N0 1 ARGOEUVES - CHEVALET | 17T000000015954C | RTE | 468 | 145 | 400 | 0.842 | 11.054 | 183.034 | 41.972 | FR | FALSE | 3622.25
1093 | LIT 400kV N0 1 ARGOEUVES - FRUGES | 17T000000015955A | RTE | 468 | 353 | 400 | 1.307 | 17.156 | 284.082 | 65.137 | FR | FALSE | 3622.25
1094 | LIT 400kV N0 1 ARGOEUVES - LIMEUX | 17T0000000159568 | RTE | 468 | 371 | 400 | 0.492 | 8.333 | 145.64 | 33.285 | FR | FALSE | 3622.25
1095 | LIT 400kV N0 1 ARGOEUVES - MANDARINS | 17T0000000159576 | RTE | 468 | 360 | 400 | 2.377 | 31.238 | 517.966 | 118.964 | FR | FALSE | 3622.25
1096 | LIT 400kV N0 1 ARGOEUVES - PENLY (POSTE EVACUATION) | 17T0000000159592 | RTE | 468 | 1281 | 400 | 1.213 | 20.654 | 360.332 | 80.72 | FR | FALSE | 3622.25
1097 | LIT 400kV N0 1 ARGOEUVES - TERRIER | 17T000000015960H | RTE | 468 | 1400 | 400 | 1.684 | 22.111 | 366.272 | 83.97 | FR | FALSE | 3622.25
1098 | LIT 400kV N0 1 AVELIN - GAVRELLE | 17T-FR-00000002E | RTE | 1259 | 15 | 400 | 0.448 | 7.862 | 132.202 | 30.591 | FR | FALSE | 2421
1099 | LIT 400kV N0 1 AVELIN - MASTAING | 17T-FR-00000055U | RTE | 1259 | 549 | 400 | 0.91 | 10.249 | 111.272 | 31.358 | FR | FALSE | 2729.5
1100 | LIT 400kV N0 1 AVELIN - WEPPES | 17T-FR-00000004A | RTE | 1259 | 81 | 400 | 0.532 | 6.714 | 120.67 | 21.668 | FR | FALSE | 3267
1101 | LIT 400kV N0 1 AVOINE (POSTE 400 kV) - DISTRE | 17T000000016632T | RTE | 443 | 1149 | 400 | 0.511 | 6.623 | 81.722 | 21.655 | FR | FALSE | 3438.5
1102 | LIT 400kV N0 1 AVOINE (POSTE 400 kV) - GRILLE-AVOINE | 17T000000016633R | RTE | 443 | 1271 | 400 | 0.009 | 0.149 | 1.094 | 0.375 | FR | FALSE | 2025
1103 | LIT 400kV N0 1 AVOINE (POSTE 400 kV) - LARCAY | 17T000000016634P | RTE | 443 | 851 | 400 | 1.009 | 13.254 | 219.818 | 50.356 | FR | FALSE | 3622.25
1104 | LIT 400kV N0 1 BAIXAS - GAUDIERE (LA) | 17T-FR-00000038U | RTE | 176 | 805 | 400 | 1.565 | 22.203 | 263.746 | 71.084 | FR | FALSE | 4475
1105 | LIT 400kV N0 1 BARNABOS - PENLY (POSTE EVACUATION) | 17T000000017229T | RTE | 10 | 1281 | 400 | 0.707 | 12.046 | 210.27 | 47.082 | FR | FALSE | 3622.25
1106 | LIT 400kV N0 1 BARNABOS - ROUGEMONTIER | 17T0000000172315 | RTE | 10 | 819 | 400 | 1.057 | 15.342 | 191.064 | 50.281 | FR | FALSE | 3610
1107 | LIT 400kV N0 1 BARNABOS - TERRIER | 17T0000000172323 | RTE | 10 | 1400 | 400 | 2.136 | 28.087 | 466.346 | 106.793 | FR | FALSE | 3622.25
1108 | LIT 400kV N0 1 BARNABOS - VAUPALIERE (LA) | 17T0000000172331 | RTE | 10 | 156 | 400 | 0.437 | 5.743 | 95.084 | 21.836 | FR | FALSE | 3622.25
1109 | LIT 400kV N0 1 BARNABOS-REMISE | 17T0000000172307 | RTE | 10 | 1286 | 400 | 1.725 | 22.672 | 374.954 | 86.154 | FR | FALSE | 3622.25
1110 | LIT 400kV N0 1 BAYET - GREPILLES | 17T0000000173978 | RTE | 956 | 1346 | 400 | 2.126 | 21.558 | 266.886 | 70.752 | FR | FALSE | 2363.5
1111 | LIT 400kV N0 1 BAYET - MARMAGNE | 17T0000000173986 | RTE | 956 | 1234 | 400 | 3.707 | 37.569 | 465.896 | 123.205 | FR | FALSE | 2282.5
1112 | LIT 400kV N0 1 BAYET - RULHAT | 17T0000000173994 | RTE | 956 | 686 | 400 | 1.039 | 13.658 | 226.736 | 52.395 | FR | FALSE | 2700
1113 | LIT 400kV N0 1 BAYET-GAUGLIN | 17T000000017396A | RTE | 956 | 1085 | 400 | 3.096 | 40.844 | 680.972 | 156.345 | FR | FALSE | 2975
1114 | LIT 400kV N0 1 BEZAUMONT - HOUDREVILLE | 17T-FR-000000066 | RTE | 494 | 451 | 400 | 1.038 | 13.645 | 226.24 | 51.843 | FR | FALSE | 3622.25
1115 | LIT 400kV N0 1 BEZAUMONT - MARLENHEIM | 17T000000017794Z | RTE | 494 | 62 | 400 | 4.629 | 51.059 | 625.098 | 166.234 | FR | FALSE | 2258.5
1116 | LIT 400kV N0 1 BEZAUMONT - VIGY | 17T-FR-000000074 | RTE | 494 | 1462 | 400 | 0.886 | 11.633 | 192.46 | 44.148 | FR | FALSE | 3579.5
1117 | LIT 400kV N0 1 BIANCON - TRANS | 17T000000017834C | RTE | 403 | 1285 | 400 | 0.936 | 9.487 | 117.652 | 31.208 | FR | FALSE | 2315.5
1118 | LIT 400kV N0 1 BOCTOIS - MERY-SUR-SEINE | 17T000000018037X | RTE | 440 | 1040 | 400 | 0.714 | 9.372 | 154.654 | 35.548 | FR | FALSE | 3622.25
1119 | LIT 400kV N0 1 BOCTOIS - MORBRAS | 17T000000018038V | RTE | 440 | 331 | 400 | 1.565 | 20.572 | 341.292 | 78.18 | FR | FALSE | 3622.25
1120 | LIT 400kV N0 1 BOISSE (LA) - CHAFFARD (LE) | 17T000000018119V | RTE | 429 | 1340 | 400 | 0.724 | 7.901 | 79.792 | 23.479 | FR | FALSE | 1980
1121 | LIT 400kV N0 1 BOISSE (LA) - MIONS | 17T0000000181209 | RTE | 429 | 566 | 400 | 0.617 | 6.605 | 69.378 | 20.08 | FR | FALSE | 2450
1122 | LIT 400kV N0 1 BOIS-TOLLOT - GENISSIAT-POSTE | 17T-FR-000000503 | RTE | 1077 | 938 | 400 | 1.107 | 10.877 | 119.95 | 33.634 | FR | FALSE | 2155
1123 | LIT 400kV N0 1 BOUTRE - PLAN-D ORGON | 17T000000018432R | RTE | 1312 | 1098 | 400 | 1.659 | 21.818 | 362.202 | 83.165 | FR | FALSE | 3473.25
1124 | LIT 400kV N0 1 BOUTRE - PRIONNET | 17T000000018433P | RTE | 1312 | 220 | 400 | 0.147 | 2.356 | 34.136 | 8.951 | FR | FALSE | 3473.25
1125 | LIT 400kV N0 1 BRAUD - MARQUIS (LE) | 17T000000018481E | RTE | 553 | 199 | 400 | 0.921 | 11.921 | 147.052 | 39.424 | FR | FALSE | 2300
1126 | LIT 400kV N0 1 BRAUD - PREGUILLAC | 17T000000018502W | RTE | 553 | 1275 | 400 | 0.994 | 14.43 | 179.718 | 47.291 | FR | FALSE | 3374.5
1127 | LIT 400kV N0 1 BREUIL (LE) - MARMAGNE | 17T0000000185909 | RTE | 365 | 1234 | 400 | 9.503 | 71.427 | 701.638 | 209.476 | FR | FALSE | 1620
1128 | LIT 400kV N0 1 BREUIL (LE) - RUEYRES | 17T0000000185917 | RTE | 365 | 1125 | 400 | 1.964 | 21.402 | 230.292 | 65.65 | FR | FALSE | 1610.5
1129 | LIT 400kV N0 1 BROC-CARROS (LE) - BIANCON | 17T0000000167587 | RTE | 38 | 403 | 400 | 1.665 | 15.592 | 195.998 | 51.487 | FR | FALSE | 2181.5
1130 | LIT 400kV N0 1 CALAN - CORDEMAIS-POSTE | 17T000000019480B | RTE | 433 | 442 | 400 | 4.186 | 42.432 | 525.836 | 139.524 | FR | FALSE | 2300
1131 | LIT 400kV N0 1 CALAN - MARTYRE (LA) | 17T0000000194819 | RTE | 433 | 214 | 400 | 2.953 | 29.941 | 370.826 | 98.335 | FR | FALSE | 2930.5
1132 | LIT 400kV N0 1 CAPELLE (LA) - LONNY | 17T-FR-00000010F | RTE | 960 | 291 | 400 | 1.639 | 17.552 | 184.352 | 53.016 | FR | FALSE | 2409
1133 | LIT 400kV N0 1 CAPELLE (LA) - MASTAING | 17T-FR-00000011D | RTE | 960 | 549 | 400 | 1.887 | 20.213 | 212.312 | 60.871 | FR | FALSE | 2730
1134 | LIT 400kV N0 1 CAZARIL - MARSILLON | 17T000000020569Y | RTE | 926 | 1072 | 400 | 2.096 | 29.202 | 466.798 | 101.257 | FR | FALSE | 3585
1135 | LIT 400kV N0 1 CAZARIL - VERFEIL | 17T000000019790X | RTE | 926 | 1213 | 400 | 2.421 | 32.079 | 528.09 | 121.353 | FR | FALSE | 3558.75
1136 | LIT 400kV N0 1 CERGY-MEZEROLLES | 17T000000019866Q | RTE | 1194 | 1193 | 400 | 0.991 | 10.236 | 120.684 | 32.739 | FR | FALSE | 2300
1137 | LIT 400kV N0 1 CERGY-TERRIER | 17T000000019867O | RTE | 1194 | 1400 | 400 | 0.876 | 9.212 | 102.588 | 28.595 | FR | FALSE | 2584
1138 | LIT 400kV N0 1 CHAFFARD (LE) - CHAMPAGNIER | 17T0000000199989 | RTE | 1340 | 1001 | 400 | 3.161 | 35.012 | 362.502 | 104.135 | FR | FALSE | 2246
1139 | LIT 400kV N0 1 CHAFFARD (LE) - COULANGE | 17T000000019997B | RTE | 1340 | 1359 | 400 | 4.154 | 41.629 | 519.052 | 0 | FR | FALSE | 3532
1140 | LIT 400kV N0 1 CHAFFARD (LE) - GRANDE-ILE | 17T0000000199997 | RTE | 1340 | 716 | 400 | 1.44 | 20.469 | 321.628 | 76.242 | FR | FALSE | 3622.25
1141 | LIT 400kV N0 1 CHAFFARD (LE) - MIONS | 17T000000020000G | RTE | 1340 | 566 | 400 | 0.543 | 4.174 | 41.2 | 12.222 | FR | FALSE | 1876
1142 | LIT 400kV N0 1 CHAFFARD (LE) - PIVOZ-CORDIER | 17T000000020001E | RTE | 1340 | 43 | 400 | 1.293 | 14.857 | 170.62 | 47.327 | FR | FALSE | 3622.25
1143 | LIT 400kV N0 1 CHAFFARD (LE) - ST-VULBAS-OUEST | 17T0000000200226 | RTE | 1340 | 729 | 400 | 0.562 | 5.705 | 70.374 | 18.713 | FR | FALSE | 2375
1144 | LIT 400kV N0 1 CHAINGY - VERGER | 17T000000020072S | RTE | 996 | 650 | 400 | 0.716 | 7.287 | 90.074 | 23.926 | FR | FALSE | 1755.5
1145 | LIT 400kV N0 1 CHAMBRY - MERY-SUR-SEINE | 17T000000019828Y | RTE | 1490 | 1040 | 400 | 4.148 | 32.015 | 310.662 | 93.177 | FR | FALSE | 1978
1146 | LIT 400kV N0 1 CHAMBRY - PENCHARD | 17T000000019829W | RTE | 1490 | 1332 | 400 | 0.201 | 1.622 | 15.872 | 4.722 | FR | FALSE | 2122.5
1147 | LIT 400kV N0 1 CHAMPAGNIER - VAUJANY | 17T000000021411R | RTE | 1001 | 991 | 400 | 0.667 | 9.296 | 117.086 | 30.75 | FR | FALSE | 2700
1148 | LIT 400kV N0 1 CHANCEAUX - DISTRE | 17T000000020133Y | RTE | 1113 | 1149 | 400 | 2.318 | 24.1 | 298.8 | 79.08 | FR | FALSE | 2300
1149 | LIT 400kV N0 1 CHANCEAUX - LARCAY | 17T000000020134W | RTE | 1113 | 851 | 400 | 0.445 | 5.843 | 96.662 | 22.164 | FR | FALSE | 3622.25
1150 | LIT 400kV N0 1 CHANCEAUX - QUINTES (LES) | 17T000000020135U | RTE | 1113 | 271 | 400 | 1.191 | 15.651 | 259.536 | 59.408 | FR | FALSE | 3622.25
1151 | LIT 400kV N0 1 CHANCEAUX - VILLERBON | 17T000000020136S | RTE | 1113 | 1467 | 400 | 1.912 | 19.401 | 240.362 | 89.28 | FR | FALSE | 2300
1152 | LIT 400KV N0 1 CHARPENAY - ECHALAS | 17T000000020258E | RTE | 707 | 560 | 400 | 0.526 | 9.604 | 129.056 | 32.89 | FR | FALSE | 3622.25
1153 | LIT 400kV N0 1 CHARPENAY - GREPILLES | 17T000000020259C | RTE | 707 | 1346 | 400 | 1.777 | 17.251 | 215.686 | 57.026 | FR | FALSE | 2308
1154 | LIT 400kV N0 1 CHARPENAY - ST-VULBAS-OUEST | 17T000000020261P | RTE | 707 | 729 | 400 | 1.696 | 17.199 | 212.9 | 53.537 | FR | FALSE | 2450
1155 | LIT 400kV N0 1 CHESNOY (LE) - CIROLLIERS | 17T000000020417K | RTE | 298 | 712 | 400 | 1.823 | 20.419 | 197.822 | 58.648 | FR | FALSE | 1551.5
1156 | LIT 400kV N0 1 CHESNOY (LE) - MERY-SUR-SEINE | 17T000000020418I | RTE | 298 | 1040 | 400 | 2.465 | 24.978 | 309.748 | 82.163 | FR | FALSE | 2584
1157 | LIT 400kV N0 1 CHESNOY (LE) - MORBRAS | 17T000000020419G | RTE | 298 | 331 | 400 | 1.451 | 15.877 | 162.826 | 47.256 | FR | FALSE | 2510
1158 | LIT 400kV N0 1 CHESNOY (LE) - TABARDERIE | 17T000000020421T | RTE | 298 | 119 | 400 | 2.847 | 31.537 | 314.032 | 91.731 | FR | FALSE | 2343
1159 | LIT 400kV N0 1 CHESNOY (LE) - VILLECHETIVE | 17T000000020442L | RTE | 298 | 1137 | 400 | 2.198 | 24.353 | 242.22 | 71.239 | FR | FALSE | 1785.5
1160 | LIT 400kV N0 1 CHEVALET - GAVRELLE | 17T-FR-00000012B | RTE | 145 | 15 | 400 | 0.595 | 7.809 | 129.324 | 67.14 | FR | FALSE | 2584
1161 | LIT 400kV N0 1 CHEVALET - LATENA | 17T000000020496Z | RTE | 145 | 556 | 400 | 1.977 | 20.03 | 249.706 | 65.954 | FR | FALSE | 2730
1162 | LIT 400kV N0 1 CHEVALET - WARANDE | 17T-FR-000000139 | RTE | 145 | 1051 | 400 | 3.115 | 31.604 | 391.644 | 29.616 | FR | FALSE | 3622.25
1163 | LIT 400kV N0 1 CIROLLIERS - GATINAIS | 17T000000020614I | RTE | 712 | 415 | 400 | 1.068 | 14.027 | 232.516 | 19.64 | FR | FALSE | 2510
1164 | LIT 400kV N0 1 CIROLLIERS - VILLEJUST | 17T000000020615G | RTE | 712 | 87 | 400 | 0.609 | 6.8 | 65.536 | 53.455 | FR | FALSE | 3622.25
1165 | LIT 400kV N0 1 CLERAC - CUBNEZAIS | 17T0000000207283 | RTE | 489 | 340 | 400 | 0.661 | 7.126 | 74.388 | 127.98 | FR | FALSE | 2152
1166 | LIT 400kV N0 1 CLERAC - PLAUD | 17T0000000207291 | RTE | 489 | 1401 | 400 | 3.972 | 44.447 | 429.556 | 40.341 | FR | FALSE | 2641.5
1167 | LIT 400kV N0 1 COCHE (LA) - PRAZ-ST-ANDRE | 17T-FR-00000045X | RTE | 833 | 1455 | 400 | 1.237 | 17.543 | 113.486 | 91 | FR | FALSE | 2300
1168 | LIT 400kV N0 1 CORDEMAIS-P - LOUISFERT (poste F) | 17T000000021059F | RTE | 442 | 725 | 400 | 1.671 | 16.933 | 210.436 | 150.881 | FR | FALSE | 2300
1169 | LIT 400kV N0 1 CORDEMAIS-POSTE - GALOREAUX (LES) | 17T000000016584E | RTE | 442 | 1086 | 400 | 2.738 | 26.79 | 359.872 | 55.189 | FR | FALSE | 2300
1170 | LIT 400kV N0 1 CORNIER - GENISSIAT-POSTE | 17T000000021173H | RTE | 682 | 938 | 400 | 0.764 | 11.675 | 172.588 | 68.868 | FR | FALSE | 2470.5
1171 | LIT 400kV N0 1 CORNIER - MONTAGNY-LES-LANCHES | 17T-FR-00000066P | RTE | 682 | 1316 | 400 | 1.649 | 21.038 | 267.65 | 90.713 | FR | FALSE | 3532
1172 | LIT 400kV N0 1 COULANGE - PIVOZ-CORDIER | 17T000000021291B | RTE | 1359 | 43 | 400 | 2.725 | 27.563 | 342.054 | 90.708 | FR | FALSE | 2290
1173 | LIT 400kV N0 1 COULANGE - TAVEL | 17T0000000212929 | RTE | 1359 | 1328 | 400 | 2.283 | 21.794 | 283.372 | 45.273 | FR | FALSE | 2308
1174 | LIT 400kV N0 1 COULANGE - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T0000000212937 | RTE | 1359 | 416 | 400 | 1.371 | 13.485 | 168.124 | 90.713 | FR | FALSE | 3532
1175 | LIT 400kV N0 1 CRENEY - MERY-SUR-SEINE | 17T000000021523G | RTE | 21 | 1040 | 400 | 1.172 | 9.065 | 88.438 | 83.925 | FR | FALSE | 2441.5
1176 | LIT 400kV N0 1 CRENEY - REVIGNY | 17T-FR-00000056S | RTE | 21 | 949 | 400 | 2.595 | 27.828 | 292 | 40.8 | FR | FALSE | 1844.5
1177 | LIT 400kV N0 1 CRENEY - VIELMOULIN | 17T000000021524E | RTE | 21 | 1375 | 400 | 5.532 | 42.281 | 409.788 | 59.949 | FR | FALSE | 3144.5
1178 | LIT 400kV N0 1 CREYS - GENISSIAT-POSTE | 17T000000021540G | RTE | 850 | 938 | 400 | 1.112 | 16.141 | 216.056 | 21.051 | FR | FALSE | 3144.5
1179 | LIT 400kV N0 1 CREYS - GRANDE-ILE | 17T0000000215391 | RTE | 850 | 716 | 400 | 1.271 | 18.454 | 229.688 | 52.885 | FR | FALSE | 2875
1180 | LIT 400kV N0 1 CREYS - ST-VULBAS-OUEST | 17T000000021541E | RTE | 850 | 729 | 400 | 0.445 | 6.452 | 80.274 | 60.459 | FR | FALSE | 3144.5
1181 | LIT 400kV N0 1 CUBNEZAIS - DONZAC | 17T000000021765T | RTE | 340 | 653 | 400 | 3.748 | 49.276 | 817.884 | 63.067 | FR | FALSE | 2510.5
1182 | LIT 400kV N0 1 CUBNEZAIS - SAUCATS | 17T000000021766R | RTE | 340 | 671 | 400 | 1.876 | 19.02 | 235.794 | 210.752 | FR | FALSE | 3307.25
1183 | LIT 400kV N0 1 DAMBRON - GATINAIS | 17T000000022014W | RTE | 266 | 415 | 400 | 0.848 | 11.133 | 184.472 | 55.1 | FR | FALSE | 2300
1184 | LIT 400kV N0 1 DAMBRON - VERGER | 17T000000022015U | RTE | 266 | 650 | 400 | 1.664 | 16.881 | 209.196 | 116.318 | FR | FALSE | 2584
1185 | LIT 400kV N0 1 DAMBRON-YVELINES-OUEST | 17T000000022016S | RTE | 266 | 463 | 400 | 3.477 | 35.298 | 438.904 | 42.736 | FR | FALSE | 3622.25
1186 | LIT 400kV N0 1 DISTRE - GALOREAUX (LES) | 17T0000000222843 | RTE | 1149 | 1086 | 400 | 1.783 | 18.026 | 225.798 | 46.472 | FR | FALSE | 2300
1187 | LIT 400kV N0 1 DISTRE - JUMEAUX (LES) | 17T0000000222851 | RTE | 1149 | 166 | 400 | 1.395 | 14.155 | 174.912 | 98.933 | FR | FALSE | 2699.5
1188 | LIT 400kV N0 1 DISTRE - PICOCHERIE (LA) | 17T000000022287Y | RTE | 1149 | 1454 | 400 | 2.91 | 30.086 | 373.12 | 46.472 | FR | FALSE | 2300
1189 | LIT 400kV N0 1 DOMLOUP - LAUNAY | 17T0000000223386 | RTE | 1267 | 941 | 400 | 1.411 | 18.548 | 307.582 | 48.566 | FR | FALSE | 2656
1190 | LIT 400kV N0 1 DOMLOUP - LOUISFERT (poste F) | 17T0000000223394 | RTE | 1267 | 725 | 400 | 1.469 | 14.91 | 184.07 | 43.829 | FR | FALSE | 3622.25
1191 | LIT 400kV N0 1 DOMLOUP - OUDON | 17T000000022340J | RTE | 1267 | 1389 | 400 | 0.921 | 11.633 | 191.51 | 111.701 | FR | FALSE | 2300
1192 | LIT 400kV N0 1 DOMLOUP-PLAINE HAUTE | 17T000000022341H | RTE | 1267 | 855 | 400 | 3.396 | 36.665 | 394.792 | 70.591 | FR | FALSE | 3622.25
1193 | LIT 400kV N0 1 DONZAC - LESQUIVE | 17T0000000223807 | RTE | 653 | 493 | 400 | 1.007 | 13.151 | 215.64 | 89.931 | FR | FALSE | 3558.75
1194 | LIT 400KV N0 1 ECHALAS - PIVOZ-CORDIER | 17T0000000226083 | RTE | 560 | 43 | 400 | 0.268 | 4.89 | 65.712 | 16.747 | FR | FALSE | 3622.25
1195 | LIT 400kV N0 1 EGUZON - MARMAGNE | 17T000000022693N | RTE | 112 | 1234 | 400 | 2.742 | 30.811 | 295.634 | 85.196 | FR | FALSE | 2553
1196 | LIT 400kV N0 1 EGUZON - PLAUD | 17T000000022694L | RTE | 112 | 1401 | 400 | 2.64 | 29.543 | 283.666 | 227.31 | FR | FALSE | 1610.5
1197 | LIT 400kV N0 1 EGUZON - RUEYRES | 17T000000022695J | RTE | 112 | 1125 | 400 | 6.694 | 73.668 | 801.766 | 76 | FR | FALSE | 3622.25
1198 | LIT 400kV N0 1 EGUZON - VALDIVIENNE | 17T000000022696H | RTE | 112 | 1456 | 400 | 1.518 | 19.985 | 331.834 | 144.534 | FR | FALSE | 2300
1199 | LIT 400kV N0 1 EGUZON - VERGER | 17T000000022697F | RTE | 112 | 650 | 400 | 4.171 | 45.846 | 525.448 | 75.954 | FR | FALSE | 3622.25
1200 | LIT 400kV N0 1 FAUX-FRESNAY-MERY-SUR-SEINE | 17T000001005111N | RTE | 608 | 1040 | 400 | 0.473 | 5.063 | 53.26 | 15.262 | FR | FALSE | 2584
1201 | LIT 400KV N0 1 FAUX-FRESNAY-VESLE | 17T000001005112L | RTE | 608 | 288 | 400 | 2.037 | 21.818 | 229.238 | 65.727 | FR | FALSE | 2584
1202 | LIT 400kV N0 1 FRASNE - GENISSIAT-POSTE | 17T-FR-000000511 | RTE | 1215 | 938 | 400 | 3.012 | 36.863 | 314.544 | 71.386 | FR | FALSE | 2258.5
1203 | LIT 400kV N0 1 FRASNE - MAMBELIN | 17T-FR-00000053Y | RTE | 1215 | 631 | 400 | 2.068 | 22.621 | 260.32 | 52 | FR | FALSE | 3622.25
1204 | LIT 400kV N0 1 FRUGES - MANDARINS | 17T000000023608Z | RTE | 353 | 360 | 400 | 1.037 | 13.637 | 226.322 | 88.758 | FR | FALSE | 3524.25
1205 | LIT 400kV N0 1 GATINAIS - GAUGLIN | 17T000000023965B | RTE | 415 | 1085 | 400 | 1.74 | 22.883 | 379.664 | 44.838 | FR | FALSE | 3622.25
1206 | LIT 400kV N0 1 GATINAIS - TABARDERIE | 17T0000000239669 | RTE | 415 | 119 | 400 | 0.899 | 11.804 | 195.626 | 88.736 | FR | FALSE | 3524.25
1207 | LIT 400kV N0 1 GAUDIERE (LA) - ISSEL | 17T0000000239774 | RTE | 805 | 1237 | 400 | 1.775 | 17.931 | 224.964 | 175.186 | FR | FALSE | 2388
1208 | LIT 400kV N0 1 GENISSIAT-POSTE - VIELMOULIN | 17T000000024077Z | RTE | 938 | 1375 | 400 | 3.545 | 51.485 | 641.618 | 168.798 | FR | FALSE | 2544
1209 | LIT 400kV N0 1 GRANZAY - JUMEAUX (LES) | 17T000000024379J | RTE | 1422 | 166 | 400 | 2.364 | 24.314 | 301.63 | 64.884 | FR | FALSE | 3374.5
1210 | LIT 400kV N0 1 GRANZAY - PREGUILLAC | 17T000000024380Y | RTE | 1422 | 1275 | 400 | 1.35 | 19.588 | 243.978 | 54.452 | FR | FALSE | 3622.25
1211 | LIT 400kV N0 1 GRANZAY - ROM | 17T000000024381W | RTE | 1422 | 1349 | 400 | 1.1 | 14.465 | 240.174 | 79.955 | FR | FALSE | 2300
1212 | LIT 400kV N0 1 GROSNE - ST-VULBAS-OUEST | 17T000000024493L | RTE | 401 | 729 | 400 | 3.567 | 39.288 | 397.61 | 2.84 | FR | FALSE | 2343
1213 | LIT 400kV N0 1 GROSNE - VIELMOULIN | 17T000000024494J | RTE | 401 | 1375 | 400 | 2.549 | 28.582 | 273.756 | 131.583 | FR | FALSE | 2450
1214 | LIT 400kV N0 1 HENRI-PAUL - ST-VULBAS-OUEST | 17T000000024660S | RTE | 256 | 729 | 400 | 2.637 | 37.126 | 536.286 | 66.068 | FR | FALSE | 3579.5
1215 | LIT 400kV N0 1 HENRI-PAUL - VIELMOULIN | 17T000000024661Q | RTE | 256 | 1375 | 400 | 1.349 | 17.72 | 293.61 | 54.154 | FR | FALSE | 2276
1216 | LIT 400kV N0 1 HERSE(LA) - LATENA | 17T000000024862G | RTE | 586 | 556 | 400 | 1.229 | 12.468 | 154.358 | 61.754 | FR | FALSE | 2300
1217 | LIT 400kV N0 1 HERSE(LA) - VILLEVAUDE | 17T000000024863E | RTE | 586 | 1409 | 400 | 1.856 | 18.819 | 232.876 | 61.833 | FR | FALSE | 2266.75
1218 | LIT 400kV N0 1 HOUDREVILLE - LOGELBACH | 17T-FR-000000163 | RTE | 451 | 1452 | 400 | 3.108 | 35.853 | 386.368 | 109.17 | FR | FALSE | 2584
1219 | LIT 400kV N0 1 HOUDREVILLE - MERY-SUR-SEINE | 17T-FR-000000171 | RTE | 451 | 1040 | 400 | 4.883 | 49.515 | 613.6 | 162.749 | FR | FALSE | 2584
1220 | LIT 400kV N0 1 HOUDREVILLE - NEUVES-MAISONS | 17T000000024897Y | RTE | 451 | 909 | 400 | 0.333 | 3.559 | 38.096 | 10.822 | FR | FALSE | 2436
1221 | LIT 400kV N0 1 HOUDREVILLE - VINCEY | 17T-FR-00000019Y | RTE | 451 | 567 | 400 | 0.818 | 8.953 | 101.822 | 28.055 | FR | FALSE | 2584
1222 | LIT 400kV N0 1 ISSEL - VERFEIL | 17T000000025009A | RTE | 1237 | 1213 | 400 | 1.167 | 11.809 | 147.752 | 38.884 | FR | FALSE | 2386
1223 | LIT 400kV N0 1 JONQUIERES - TAVEL | 17T000000025124A | RTE | 625 | 1328 | 400 | 0.656 | 7.267 | 101.018 | 25.04 | FR | FALSE | 2300
1224 | LIT 400kV N0 1 LA GAUDIERE - RUEYRES | 17T0000000239782 | RTE | 805 | 1125 | 400 | 5.16 | 58.181 | 607.944 | 96.657 | FR | FALSE | 3381
1225 | LIT 400kV N0 1 LA GAUDIERE - TAMAREAU | 17T000000023980F | RTE | 805 | 849 | 400 | 2.036 | 29.623 | 368.43 | 59.184 | FR | FALSE | 2300
1226 | LIT 400kV N0 1 LATENA - VILLEVAUDE | 17T0000000255893 | RTE | 556 | 1409 | 400 | 3.063 | 31.059 | 384.498 | 82 | FR | FALSE | 3622.25
1227 | LIT 400kV N0 1 LAUNAY - TAUTE | 17T000000025593C | RTE | 941 | 1356 | 400 | 1.641 | 21.58 | 358.31 | 82 | FR | FALSE | 3622.25
1228 | LIT 400kV N0 1 LESQUIVE - VERFEIL | 17T000000025751K | RTE | 493 | 1213 | 400 | 0.805 | 10.592 | 175.388 | 47.228 | FR | FALSE | 3622.25
1229 | LIT 400kV N0 1 LIMEUX - PENLY (POSTE EVACUATION) | 17T000000025800X | RTE | 371 | 1281 | 400 | 0.708 | 12.09 | 210.688 | 30.365 | FR | FALSE | 2398
1230 | LIT 400kV N0 1 LOGELBACH - MUHLBACH | 17T-FR-00000021A | RTE | 1452 | 236 | 400 | 0.91 | 9.249 | 113.708 | 10.823 | FR | FALSE | 2398
1231 | LIT 400kV N0 1 LONNY - MAZURES | 17T0000000259465 | RTE | 291 | 1219 | 400 | 0.325 | 3.36 | 40.118 | 10.77 | FR | FALSE | 3622.25
1232 | LIT 400kV N0 1 LONNY - SEUIL | 17T-FR-00000068L | RTE | 291 | 622 | 400 | 0.711 | 11.811 | 204.594 | 75.667 | FR | FALSE | 3894
1233 | LIT 400kV N0 1 LONNY - VESLE | 17T-FR-000000260 | RTE | 291 | 288 | 400 | 1.193 | 20.013 | 347.576 | 118.313 | FR | FALSE | 3622.25
1234 | LIT 400kV N0 1 LONNY-MOULAINE | 17T-FR-000000228 | RTE | 291 | 448 | 400 | 2.26 | 29.7 | 491.268 | 43.688 | FR | FALSE | 3894
1235 | LIT 400kV N0 1 MAMBELIN - SIERENTZ | 17T-FR-00000054W | RTE | 631 | 77 | 400 | 2.35 | 24.592 | 264.894 | 28.604 | FR | FALSE | 3622.25
1236 | LIT 400kV N0 1 MANDARINS - WARANDE | 17T0000000263213 | RTE | 360 | 1051 | 400 | 0.572 | 7.547 | 124.334 | 33.049 | FR | FALSE | 3579.5
1237 | LIT 400kV N0 1 MARLENHEIM - SCHEER | 17T000000026426Q | RTE | 62 | 1415 | 400 | 0.663 | 8.703 | 144.158 | 33.048 | FR | FALSE | 3622.25
1238 | LIT 400kV N0 1 MARLENHEIM-VIGY | 17T000000026427O | RTE | 62 | 1462 | 400 | 2.678 | 36.336 | 593.074 | 86.085 | FR | FALSE | 2012.5
1239 | LIT 400kV N0 1 MARMAGNE - TABARDERIE | 17T000000026441U | RTE | 1234 | 119 | 400 | 3.753 | 29.361 | 291.146 | 90.623 | FR | FALSE | 1826
1240 | LIT 400kV N0 1 MARQUIS (LE) - SAUCATS | 17T000000027102A | RTE | 199 | 671 | 400 | 1.595 | 17.587 | 179.91 | 6.805 | FR | FALSE | 1881.75
1241 | LIT 400kV N0 1 MENUEL - TAUTE | 17T000000026641M | RTE | 775 | 1356 | 400 | 0.72 | 9.468 | 157.206 | 14.3 | FR | FALSE | 2853.5
1242 | LIT 400kV N0 1 MENUEL - TOLLEVAST | 17T000000026662E | RTE | 775 | 96 | 400 | 0.428 | 4.356 | 53.462 | 36 | FR | FALSE | 3622.25
1243 | LIT 400kV N0 1 MERY-SUR-SEINE - VESLE | 17T-FR-00000028X | RTE | 1040 | 288 | 400 | 2.504 | 26.819 | 281.696 | 42.23 | FR | FALSE | 2700
1244 | LIT 400kV N0 1 MERY-SUR-SEINE - VIELMOULIN | 17T000000026169K | RTE | 1040 | 1375 | 400 | 3.149 | 45.724 | 569.77 | 42.21 | FR | FALSE | 2700
1245 | LIT 400kV N0 1 MEZEROLLES - TILLEUL | 17T000000026732J | RTE | 1193 | 1050 | 400 | 2.123 | 21.523 | 266.674 | 17.274 | FR | FALSE | 2300
1246 | LIT 400kV N0 1 MEZEROLLES-YVELINES-OUEST | 17T000000026733H | RTE | 1193 | 463 | 400 | 0.518 | 5.251 | 65.122 | 70.228 | FR | FALSE | 2300
1247 | LIT 400kV N0 1 MOLIERE - OUDON | 17T000000026907A | RTE | 250 | 1389 | 400 | 1.15 | 14.508 | 239.032 | 46.857 | FR | FALSE | 3622.25
1248 | LIT 400kV N0 1 MOLIERE - QUINTES (LES) | 17T0000000269088 | RTE | 250 | 271 | 400 | 0.984 | 12.421 | 204.536 | 14.948 | FR | FALSE | 3622.25
1249 | LIT 400kV N0 1 MONTEZIC (POSTE EXTERIEUR) - RUEYRES | 17T000000027159I | RTE | 257 | 1125 | 400 | 0.163 | 2.758 | 19.49 | 0 | FR | FALSE | 1881.75
1250 | LIT 400kV N0 1 MORBRAS - VILLEVAUDE | 17T0000000269452 | RTE | 331 | 1409 | 400 | 0.244 | 3.966 | 74.712 | 15.228 | FR | FALSE | 3622.25
1251 | LIT 400kV N0 1 MOULAINE - VIGY | 17T-FR-00000029V | RTE | 448 | 1462 | 400 | 1.234 | 16.217 | 268.942 | 61.622 | FR | FALSE | 3622.25
1252 | LIT 400kV N0 1 MUHLBACH - SCHEER | 17T000000027264L | RTE | 236 | 1415 | 400 | 1.59 | 17.975 | 215.35 | 0 | FR | FALSE | 2413
1253 | LIT 400kV N0 1 MUHLBACH - VINCEY | 17T-FR-000000325 | RTE | 236 | 567 | 400 | 3.195 | 36.108 | 397.53 | 111.227 | FR | FALSE | 2266.75
1254 | LIT 400kV N0 1 MUHLBACH-SIERENTZ | 17T-FR-000000317 | RTE | 236 | 77 | 400 | 0.959 | 10.713 | 115.74 | 32.691 | FR | FALSE | 2413
1255 | LIT 400kV N0 1 NEOULES - REALTOR | 17T0000000273948 | RTE | 656 | 481 | 400 | 2.16 | 20.427 | 256.624 | 68.288 | FR | FALSE | 2181.5
1256 | LIT 400kV N0 1 NEOULES - TRANS | 17T0000000273956 | RTE | 656 | 1285 | 400 | 1.357 | 13.765 | 170.198 | 45.205 | FR | FALSE | 2315.5
1257 | LIT 400kV N0 1 OUDON - QUINTES (LES) | 17T000000027599R | RTE | 1389 | 271 | 400 | 2.128 | 26.892 | 443.954 | 100.927 | FR | FALSE | 3622.25
1258 | LIT 400kV N0 1 OUDON - TAUTE | 17T000000027600V | RTE | 1389 | 1356 | 400 | 3.26 | 42.869 | 711.792 | 163 | FR | FALSE | 4050
1259 | LIT 400kV N0 1 PICOCHERIE (LA) - VILLERBON | 17T000000028135R | RTE | 1454 | 1467 | 400 | 0.887 | 9.007 | 111.106 | 29.576 | FR | FALSE | 2448.5
1260 | LIT 400kV N0 1 PLAN-D ORGON - TAVEL | 17T000000027796P | RTE | 1098 | 1328 | 400 | 0.832 | 10.94 | 181.59 | 41.812 | FR | FALSE | 3473.25
1261 | LIT 400kV N0 1 PLESSIS-GASSOT - PENCHARD | 17T000000027707D | RTE | 469 | 1332 | 400 | 1.387 | 11.335 | 112.03 | 33.225 | FR | FALSE | 2122.5
1262 | LIT 400kV N0 1 PLESSIS-GASSOT - SAUSSET | 17T000000027708B | RTE | 469 | 649 | 400 | 0.425 | 4.707 | 47.072 | 13.828 | FR | FALSE | 2510
1263 | LIT 400kV N0 1 PLESSIS-GASSOT - TERRIER | 17T0000000277099 | RTE | 469 | 1400 | 400 | 0.805 | 9.079 | 108.718 | 29.084 | FR | FALSE | 2510
1264 | LIT 400kV N0 1 PRAZ-ST-ANDRE - PIQUAGE A LA PRAZ-ST-ANDRE | 17T000000935461Y | RTE | 1455 | 1182 | 400 | 0.003 | 0.058 | 0.712 | 0.17 | FR | FALSE | 1677.5
1265 | LIT 400kV N0 1 PRAZ-ST-ANDRE - SUPER-BISSORTE | 17T0000000276297 | RTE | 1455 | 47 | 400 | 0.036 | 0.22 | 28.338 | 0.998 | FR | FALSE | 1300
1266 | LIT 400kV N0 1 PRIONNET - T.SUP / PRION - TAVEL | 17T000000028362G | RTE | 220 | 593 | 400 | 0.01 | 0.187 | 2.476 | 0.635 | FR | FALSE | 3864.5
1267 | LIT 400kV N0 1 REALTOR - TAVEL | 17T0000000285377 | RTE | 481 | 1328 | 400 | 2.735 | 27.716 | 343.702 | 91.947 | FR | FALSE | 2315.5
1268 | LIT 400kV N0 1 REMISE - TERRIER | 17T0000000285814 | RTE | 1286 | 1400 | 400 | 0.576 | 7.565 | 124.904 | 28.714 | FR | FALSE | 3622.25
1269 | LIT 400kV N0 1 REVIGNY - VIGY | 17T-FR-000000341 | RTE | 949 | 1462 | 400 | 3.893 | 41.123 | 457.094 | 127.788 | FR | FALSE | 2409
1270 | LIT 400kV N0 1 ROM - VALDIVIENNE | 17T000000028730D | RTE | 1349 | 1456 | 400 | 0.969 | 12.737 | 211.484 | 48.872 | FR | FALSE | 3622.25
1271 | LIT 400kV N0 1 ROUGEMONTIER - TILLEUL | 17T000000028766T | RTE | 819 | 1050 | 400 | 1.192 | 12.086 | 149.636 | 41.165 | FR | FALSE | 2300
1272 | LIT 400kV N0 1 ROUGEMONTIER - TOURBE | 17T000000028767R | RTE | 819 | 39 | 400 | 1.749 | 25.373 | 316.444 | 83.23 | FR | FALSE | 3610
1273 | LIT 400kV N0 1 SAUSSET - VILLEVAUDE | 17T000000028936U | RTE | 649 | 1409 | 400 | 0.354 | 3.946 | 38.684 | 11.483 | FR | FALSE | 2300
1274 | LIT 400kV N0 1 SEREIN - VIELMOULIN | 17T0000000290032 | RTE | 765 | 1375 | 400 | 2.952 | 33.112 | 317.63 | 95.23 | FR | FALSE | 2343
1275 | LIT 400kV N0 1 SEREIN - VILLECHETIVE | 17T000000029005Z | RTE | 765 | 1137 | 400 | 1.119 | 12.273 | 125.084 | 36.396 | FR | FALSE | 2343
1276 | LIT 400kV N0 1 SEUIL - VESLE | 17T-FR-00000069J | RTE | 622 | 288 | 400 | 0.491 | 8.348 | 145.658 | 33 | FR | FALSE | 4200
1277 | LIT 400kV N0 1 ST-AVOLD - VIGY | 17T000000029130W | RTE | 446 | 1462 | 400 | 0.677 | 8.928 | 164.452 | 0.28 | FR | FALSE | 1347.5
1278 | LIT 400kV N0 1 TAMAREAU - TAVEL | 17T0000000293396 | RTE | 849 | 1328 | 400 | 1.995 | 28.294 | 336.126 | 91 | FR | FALSE | 4475
1279 | LIT 400kV N0 1 TAUTE - TERRETTE | 17T000000029341J | RTE | 1356 | 767 | 400 | 0.28 | 3.682 | 61.136 | 13.998 | FR | FALSE | 3622.25
1280 | LIT 400kV N0 1 TAVEL - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T0000000293671 | RTE | 1328 | 416 | 400 | 1.294 | 12.506 | 155.668 | 41.959 | FR | FALSE | 2367.5
1281 | LIT 400kV N0 1 TERRETTE - TOURBE | 17T000000029377Z | RTE | 767 | 39 | 400 | 1.466 | 21.29 | 265.348 | 69.804 | FR | FALSE | 3610
1282 | LIT 400kV N0 1 VERGER - VILLERBON | 17T000000029532C | RTE | 650 | 1467 | 400 | 0.805 | 8.172 | 100.984 | 26.844 | FR | FALSE | 2300
1283 | LIT 400kV N0 1 VILLARODIN - PIQUAGE A LA PRAZ-ST-ANDRE | 17T-FR-00000046V | RTE | 1005 | 1182 | 400 | 0.356 | 5.038 | 32.49 | 11.475 | FR | FALSE | 2641.5
1284 | LIT 400kV N0 1 WARANDE-WEPPES | 17T-FR-00000036Y | RTE | 1051 | 81 | 400 | 1.628 | 20.841 | 235.3 | 65.573 | FR | FALSE | 3267
1285 | LIT 400kV N0 2 ALBERTVILLE - GRANDE-ILE | 17T-FR-00000058O | RTE | 1284 | 716 | 400 | 0.74 | 11.298 | 169.282 | 40.775 | FR | FALSE | 3430.5
1286 | LIT 400kV N0 2 ARGOEUVES - CHEVALET | 17T000000015961F | RTE | 468 | 145 | 400 | 0.833 | 10.936 | 181.15 | 42.23 | FR | FALSE | 3622.25
1287 | LIT 400kV N0 2 ARGOEUVES - TERRIER | 17T0000000159827 | RTE | 468 | 1400 | 400 | 1.686 | 22.134 | 366.4 | 84.037 | FR | FALSE | 3622.25
1288 | LIT 400kV N0 2 ATTAQUES (LES) - MANDARINS | 17T0000000163049 | RTE | 918 | 360 | 400 | 0.21 | 2.76 | 45.736 | 10.484 | FR | FALSE | 3622.25
1289 | LIT 400kV N0 2 ATTAQUES (LES) - WARANDE | 17T0000000163057 | RTE | 918 | 1051 | 400 | 0.365 | 4.799 | 79.504 | 18.296 | FR | FALSE | 3622.25
1290 | LIT 400kV N0 2 AVELIN - WARANDE | 17T-FR-00000003C | RTE | 1259 | 1051 | 400 | 2.172 | 27.866 | 316.88 | 86.764 | FR | FALSE | 3267
1291 | LIT 400kV N0 2 AVELIN-MASTAING | 17T-FR-000000058 | RTE | 1259 | 549 | 400 | 0.681 | 8.954 | 148.672 | 34.067 | FR | FALSE | 3622.25
1292 | LIT 400kV N0 2 AVOINE (POSTE 400 kV) - DISTRE | 17T000000016635N | RTE | 443 | 1149 | 400 | 0.511 | 6.624 | 81.742 | 21.629 | FR | FALSE | 3438.5
1293 | LIT 400kV N0 2 AVOINE (POSTE 400 kV) - GRILLE-AVOINE | 17T000000016636L | RTE | 443 | 1271 | 400 | 0.01 | 0.159 | 6.726 | 0.447 | FR | FALSE | 1652
1294 | LIT 400kV N0 2 AVOINE (POSTE 400 kV) - LARCAY | 17T000000016637J | RTE | 443 | 851 | 400 | 1.008 | 13.253 | 219.792 | 50.36 | FR | FALSE | 3622.25
1295 | LIT 400kV N0 2 BAIXAS - LA GAUDIERE | 17T-FR-00000039S | RTE | 176 | 805 | 400 | 1.565 | 22.203 | 263.746 | 71.263 | FR | FALSE | 4475
1296 | LIT 400kV N0 2 BARNABOS - ROUGEMONTIER | 17T000000017238S | RTE | 10 | 819 | 400 | 1.057 | 15.342 | 191.068 | 50.274 | FR | FALSE | 3610
1297 | LIT 400kV N0 2 BARNABOS - TERRIER | 17T000000017239Q | RTE | 10 | 1400 | 400 | 2.137 | 28.109 | 466.858 | 106.841 | FR | FALSE | 3622.25
1298 | LIT 400kV N0 2 BARNABOS - VAUPALIERE (LA) | 17T0000000172404 | RTE | 10 | 156 | 400 | 0.438 | 5.752 | 95.118 | 21.813 | FR | FALSE | 3622.25
1299 | LIT 400kV N0 2 BARNABOS-PENLY (POSTE EVACUATION) | 17T000000017236W | RTE | 10 | 1281 | 400 | 0.707 | 12.044 | 210.228 | 47.082 | FR | FALSE | 3622.25
1300 | LIT 400kV N0 2 BARNABOS-REMISE | 17T000000017237U | RTE | 10 | 1286 | 400 | 1.711 | 22.484 | 372.898 | 86.145 | FR | FALSE | 3622.25
1301 | LIT 400kV N0 2 BAYET - GREPILLES | 17T0000000174008 | RTE | 956 | 1346 | 400 | 2.123 | 21.52 | 266.788 | 70.752 | FR | FALSE | 2363.5
1302 | LIT 400kV N0 2 BAYET - MARMAGNE | 17T0000000174016 | RTE | 956 | 1234 | 400 | 3.71 | 37.594 | 466.21 | 123.205 | FR | FALSE | 2282.5
1303 | LIT 400kV N0 2 BAYET - RULHAT | 17T000000017422Z | RTE | 956 | 686 | 400 | 1.039 | 13.665 | 226.724 | 52.395 | FR | FALSE | 2700
1304 | LIT 400kV N0 2 BAYET-ST-ELOI | 17T000000017423X | RTE | 956 | 1115 | 400 | 1.712 | 22.502 | 373.17 | 85.603 | FR | FALSE | 2975
1305 | LIT 400kV N0 2 BEAUMONT-MONTEUX - CHAFFARD (LE) | 17T0000000169458 | RTE | 692 | 1340 | 400 | 2.261 | 22.922 | 283.972 | 75.994 | FR | FALSE | 3532
1306 | LIT 400kV N0 2 BEAUMONT-MONTEUX - COULANGE | 17T0000000169466 | RTE | 692 | 1359 | 400 | 1.715 | 19.416 | 223.21 | 61.247 | FR | FALSE | 3532
1307 | LIT 400kV N0 2 BEZAUMONT - HOUDREVILLE | 17T-FR-000000082 | RTE | 494 | 451 | 400 | 1.031 | 13.545 | 224.574 | 51.462 | FR | FALSE | 3622.25
1308 | LIT 400kV N0 2 BEZAUMONT - VIGY | 17T-FR-000000090 | RTE | 494 | 1462 | 400 | 0.887 | 11.644 | 192.584 | 44.179 | FR | FALSE | 3579.5
1309 | LIT 400kV N0 2 BIANCON - TRANS | 17T000000017835A | RTE | 403 | 1285 | 400 | 0.936 | 9.487 | 117.652 | 31.212 | FR | FALSE | 2315.5
1310 | LIT 400kV N0 2 BOCTOIS - MERY-SUR-SEINE | 17T0000000180407 | RTE | 440 | 1040 | 400 | 0.714 | 9.373 | 155.084 | 35.572 | FR | FALSE | 3622.25
1311 | LIT 400kV N0 2 BOCTOIS - MORBRAS | 17T0000000180415 | RTE | 440 | 331 | 400 | 1.606 | 21.112 | 350.254 | 77.983 | FR | FALSE | 3622.25
1312 | LIT 400kV N0 2 BRAUD - CUBNEZAIS | 17T000000018503U | RTE | 553 | 340 | 400 | 0.642 | 9.318 | 115.878 | 30.529 | FR | FALSE | 3374.5
1313 | LIT 400kV N0 2 BRAUD - PREGUILLAC | 17T000000018504S | RTE | 553 | 1275 | 400 | 0.994 | 14.43 | 179.714 | 47.366 | FR | FALSE | 3374.5
1314 | LIT 400kV N0 2 BROC-CARROS (LE)-BIANCON | 17T0000000167595 | RTE | 38 | 403 | 400 | 1.665 | 15.592 | 195.998 | 51.487 | FR | FALSE | 2181.5
1315 | LIT 400kV N0 2 CANTEGRIT - SAUCATS | 17T-FR-000000406 | RTE | 535 | 671 | 400 | 1.943 | 25.186 | 239.634 | 72.59 | FR | FALSE | 2817.5
1316 | LIT 400kV N0 2 CAZARIL - MARSILLON | 17T000000019791V | RTE | 926 | 1072 | 400 | 2.09 | 29.12 | 465.45 | 101.657 | FR | FALSE | 3585
1317 | LIT 400kV N0 2 CAZARIL - VERFEIL | 17T000000019792T | RTE | 926 | 1213 | 400 | 2.412 | 32.015 | 528.254 | 121.341 | FR | FALSE | 3558.75
1318 | LIT 400kV N0 2 CERGY-MEZEROLLES | 17T000000019868M | RTE | 1194 | 1193 | 400 | 0.99 | 10.227 | 120.576 | 32.714 | FR | FALSE | 2300
1319 | LIT 400kV N0 2 CERGY-TERRIER | 17T000000019869K | RTE | 1194 | 1400 | 400 | 0.879 | 9.253 | 102.972 | 28.712 | FR | FALSE | 2584
1320 | LIT 400kV N0 2 CHAFFARD (LE) - CHAMPAGNIER | 17T0000000200234 | RTE | 1340 | 1001 | 400 | 2.248 | 27.612 | 296.112 | 84.001 | FR | FALSE | 2246
1321 | LIT 400kV N0 2 CHAFFARD (LE)-GRANDE-ILE | 17T0000000200242 | RTE | 1340 | 716 | 400 | 1.441 | 20.472 | 321.626 | 76.242 | FR | FALSE | 3622.25
1322 | LIT 400kV N0 2 CHAFFARD (LE)-MIONS | 17T000000020026Z | RTE | 1340 | 566 | 400 | 0.288 | 3.687 | 58.678 | 13.304 | FR | FALSE | 2450
1323 | LIT 400kV N0 2 CHAFFARD (LE)-PIVOZ-CORDIER | 17T000000020027X | RTE | 1340 | 43 | 400 | 1.293 | 14.857 | 170.62 | 47.327 | FR | FALSE | 3622.25
1324 | LIT 400kV N0 2 CHAFFARD (LE)-ST-VULBAS-OUEST | 17T000000020028V | RTE | 1340 | 729 | 400 | 0.562 | 5.71 | 70.39 | 18.722 | FR | FALSE | 2375
1325 | LIT 400kV N0 2 CHAINGY-VERGER | 17T000000020073Q | RTE | 996 | 650 | 400 | 0.715 | 7.275 | 89.952 | 24.011 | FR | FALSE | 1755.5
1326 | LIT 400kV N0 2 CHAMPAGNIER-VAUJANY | 17T000000021412P | RTE | 1001 | 991 | 400 | 0.667 | 9.29 | 117.016 | 26.413 | FR | FALSE | 1978
1327 | LIT 400kV N0 2 CHANCEAUX - LARCAY | 17T000000020137Q | RTE | 1113 | 851 | 400 | 0.445 | 5.839 | 96.612 | 22.164 | FR | FALSE | 3622.25
1328 | LIT 400kV N0 2 CHANCEAUX-QUINTES (LES) | 17T000000020138O | RTE | 1113 | 271 | 400 | 1.191 | 15.652 | 259.546 | 59.426 | FR | FALSE | 3622.25
1329 | LIT 400kV N0 2 CHARPENAY-ECHALAS | 17T000000020282H | RTE | 707 | 560 | 400 | 0.533 | 9.712 | 131.074 | 32.882 | FR | FALSE | 3622.25
1330 | LIT 400kV N0 2 CHARPENAY-GREPILLES | 17T000000020283F | RTE | 707 | 1346 | 400 | 1.712 | 17.367 | 214.72 | 57.036 | FR | FALSE | 2308
1331 | LIT 400kV N0 2 CHARPENAY-ST-VULBAS-OUEST | 17T000000020284D | RTE | 707 | 729 | 400 | 1.711 | 17.374 | 214.7 | 56.986 | FR | FALSE | 2450
1332 | LIT 400kV N0 2 CHESNOY (LE)-CIROLLIERS | 17T000000020443J | RTE | 298 | 712 | 400 | 1.819 | 20.373 | 197.596 | 82.187 | FR | FALSE | 2584
1333 | LIT 400kV N0 2 CHESNOY (LE)-MERY-SUR-SEINE | 17T000000020444H | RTE | 298 | 1040 | 400 | 2.468 | 25.046 | 309.706 | 47.267 | FR | FALSE | 2425
1334 | LIT 400kV N0 2 CHESNOY (LE)-MORBRAS | 17T000000020445F | RTE | 298 | 331 | 400 | 1.451 | 15.878 | 162.878 | 114.626 | FR | FALSE | 3093
1335 | LIT 400kV N0 2 CHESNOY (LE)-TABARDERIE | 17T000000020446D | RTE | 298 | 119 | 400 | 1.854 | 26.679 | 339.146 | 115.433 | FR | FALSE | 3093
1336 | LIT 400kV N0 2 CHEVALET - GAVRELLE | 17T-FR-000000147 | RTE | 145 | 15 | 400 | 0.598 | 7.859 | 130.17 | 83.793 | FR | FALSE | 2584
1337 | LIT 400kV N0 2 CHEVALET - LATENA | 17T000000020497X | RTE | 145 | 556 | 400 | 1.97 | 19.967 | 248.476 | 32.379 | FR | FALSE | 2730
1338 | LIT 400kV N0 2 CHEVALET-WARANDE | 17T-FR-000000155 | RTE | 145 | 1051 | 400 | 3.113 | 31.59 | 391.498 | 53.85 | FR | FALSE | 3622.25
1339 | LIT 400kV N0 2 CIROLLIERS - GATINAIS | 17T000000020616E | RTE | 712 | 415 | 400 | 1.067 | 14.021 | 232.434 | 19.807 | FR | FALSE | 2510
1340 | LIT 400kV N0 2 CIROLLIERS - VILLEJUST | 17T000000020617C | RTE | 712 | 87 | 400 | 0.614 | 6.865 | 66.07 | 21.904 | FR | FALSE | 1978
1341 | LIT 400kV N0 2 CORDEMAIS-POSTE - DISTRE | 17T000000021060U | RTE | 442 | 1149 | 400 | 4.521 | 45.811 | 568.374 | 55.162 | FR | FALSE | 2300
1342 | LIT 400kV N0 2 CORDEMAIS-POSTE - LOUISFERT (poste F) | 17T000000021061S | RTE | 442 | 725 | 400 | 1.666 | 16.878 | 209.75 | 238.814 | FR | FALSE | 2300
1343 | LIT 400kV N0 2 CORDEMAIS-POSTE - MARTYRE (LA) | 17T000000021082K | RTE | 442 | 214 | 400 | 7.083 | 72.149 | 900.732 | 41.841 | FR | FALSE | 3620
1344 | LIT 400kV N0 2 COULANGE-PIVOZ-CORDIER | 17T0000000212953 | RTE | 1359 | 43 | 400 | 2.706 | 27.369 | 339.694 | 45.546 | FR | FALSE | 2308
1345 | LIT 400kV N0 2 COULANGE-TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T0000000212961 | RTE | 1359 | 416 | 400 | 1.404 | 13.77 | 171.78 | 45.546 | FR | FALSE | 2308
1346 | LIT 400kV N0 2 CREYS-GENISSIAT-POSTE | 17T0000000215634 | RTE | 850 | 938 | 400 | 1.113 | 16.161 | 201.458 | 21.051 | FR | FALSE | 3144.5
1347 | LIT 400kV N0 2 CREYS-GRANDE-ILE | 17T0000000215626 | RTE | 850 | 716 | 400 | 1.271 | 18.452 | 229.666 | 52.924 | FR | FALSE | 2700
1348 | LIT 400kV N0 2 CREYS-ST-VULBAS-OUEST | 17T0000000215642 | RTE | 850 | 729 | 400 | 0.445 | 6.448 | 80.224 | 187.57 | FR | FALSE | 3307.25
1349 | LIT 400kV N0 2 CUBNEZAIS-DONZAC | 17T000000021767P | RTE | 340 | 653 | 400 | 3.716 | 48.855 | 810.884 | 12.719 | FR | FALSE | 2414.5
1350 | LIT 400kV N0 2 CUBNEZAIS-MARQUIS (LE) | 17T000000021768N | RTE | 340 | 199 | 400 | 0.371 | 3.923 | 47.398 | 63.062 | FR | FALSE | 2510.5
1351 | LIT 400kV N0 2 CUBNEZAIS-SAUCATS | 17T000000021769L | RTE | 340 | 671 | 400 | 1.887 | 19.144 | 237.216 | 42.309 | FR | FALSE | 3622.25
1352 | LIT 400kV N0 2 DAMBRON - GATINAIS | 17T000000022017Q | RTE | 266 | 415 | 400 | 0.848 | 11.136 | 184.518 | 55.106 | FR | FALSE | 2300
1353 | LIT 400kV N0 2 DAMBRON - VILLEJUST | 17T000000022019M | RTE | 266 | 87 | 400 | 2.138 | 21.707 | 267.882 | 59 | FR | FALSE | 2300
1354 | LIT 400kV N0 2 DAMBRON-VERGER | 17T000000022018O | RTE | 266 | 650 | 400 | 1.664 | 16.882 | 209.036 | 73.751 | FR | FALSE | 2584
1355 | LIT 400kV N0 2 DISTRE - JUMEAUX (LES) | 17T000000022288W | RTE | 1149 | 166 | 400 | 1.394 | 14.142 | 175.286 | 70.591 | FR | FALSE | 3622.25
1356 | LIT 400kV N0 2 DOMLOUP - LAUNAY | 17T0000000223629 | RTE | 1267 | 941 | 400 | 1.412 | 18.552 | 307.644 | 48.525 | FR | FALSE | 2656
1357 | LIT 400kV N0 2 DOMLOUP - LOUISFERT (poste F) | 17T0000000223637 | RTE | 1267 | 725 | 400 | 1.469 | 14.91 | 184.07 | 43.888 | FR | FALSE | 3622.25
1358 | LIT 400kV N0 2 DOMLOUP - OUDON | 17T0000000223645 | RTE | 1267 | 1389 | 400 | 0.95 | 12.008 | 197.684 | 49.674 | FR | FALSE | 3558.75
1359 | LIT 400kV N0 2 DONZAC-VERFEIL | 17T000000022402N | RTE | 653 | 1213 | 400 | 1.797 | 23.746 | 391.394 | 16.746 | FR | FALSE | 3622.25
1360 | LIT 400kV N0 2 ECHALAS-PIVOZ-CORDIER | 17T0000000226083 | RTE | 560 | 43 | 400 | 0.268 | 4.901 | 65.582 | 88.692 | FR | FALSE | 3622.25
1361 | LIT 400kV N0 2 EGUZON-VALDIVIENNE | 17T000000022698D | RTE | 112 | 1456 | 400 | 1.517 | 19.973 | 331.642 | 22.401 | FR | FALSE | 1762
1362 | LIT 400kV N0 2 GATINAIS - GAUGLIN | 17T0000000239677 | RTE | 415 | 1085 | 400 | 1.752 | 22.99 | 380.86 | 44.839 | FR | FALSE | 3622.25
1363 | LIT 400kV N0 2 GATINAIS - TABARDERIE | 17T0000000239685 | RTE | 415 | 119 | 400 | 0.899 | 11.804 | 195.63 | 59.272 | FR | FALSE | 2300
1364 | LIT 400kV N0 2 GAUGLIN-ST-ELOI | 17T000000024024J | RTE | 1085 | 1115 | 400 | 1.417 | 18.639 | 309.22 | 70.839 | FR | FALSE | 2528
1365 | LIT 400kV N0 2 GENISSIAT-POSTE-VIELMOULIN | 17T000000024078X | RTE | 938 | 1375 | 400 | 3.537 | 51.373 | 640.226 | 2.342 | FR | FALSE | 1236
1366 | LIT 400kV N0 2 GRANZAY - JUMEAUX (LES) | 17T000000024402D | RTE | 1422 | 166 | 400 | 2.364 | 24.317 | 301.454 | 64.873 | FR | FALSE | 3374.5
1367 | LIT 400kV N0 2 GRANZAY - PREGUILLAC | 17T000000024403B | RTE | 1422 | 1275 | 400 | 1.349 | 19.588 | 243.974 | 103.445 | FR | FALSE | 3622.25
1368 | LIT 400kV N0 2 GRANZAY - VALDIVIENNE | 17T0000000244049 | RTE | 1422 | 1456 | 400 | 2.069 | 27.226 | 451.594 | 114.7 | FR | FALSE | 2382
1369 | LIT 400kV N0 2 HAVRE (LE) (POSTE) - ROUGEMONTIER | 17T0000000247769 | RTE | 56 | 819 | 400 | 1.685 | 17.036 | 198.536 | 54.154 | FR | FALSE | 2276
1370 | LIT 400kV N0 2 HOUDREVILLE-MERY-SUR-SEINE | 17T-FR-00000020C | RTE | 451 | 1040 | 400 | 4.883 | 49.523 | 613.692 | 38.918 | FR | FALSE | 2386
1371 | LIT 400kV N0 2 ISSEL - VERFEIL | 17T000000025010P | RTE | 1237 | 1213 | 400 | 1.169 | 11.866 | 146.582 | 25.681 | FR | FALSE | 2637
1372 | LIT 400kV N0 2 LA GAUDIERE - ISSEL | 17T000000023981D | RTE | 805 | 1237 | 400 | 1.776 | 18.018 | 222.828 | 97.047 | FR | FALSE | 3381
1373 | LIT 400kV N0 2 LA GAUDIERE - TAMAREAU | 17T000000024022N | RTE | 805 | 849 | 400 | 2.036 | 28.774 | 378.328 | 70.83 | FR | FALSE | 3524.25
1374 | LIT 400kV N0 2 LAUNAY-TAUTE | 17T000000025594A | RTE | 941 | 1356 | 400 | 1.641 | 21.579 | 358.302 | 40.283 | FR | FALSE | 3558.75
1375 | LIT 400kV N0 2 LONNY-MASTAING | 17T-FR-000000236 | RTE | 291 | 549 | 400 | 2.374 | 31.112 | 515.832 | 10.831 | FR | FALSE | 2398
1376 | LIT 400kV N0 2 LONNY-MAZURES | 17T000000025950E | RTE | 291 | 1219 | 400 | 0.325 | 3.339 | 40.41 | 10.831 | FR | FALSE | 3622.25
1377 | LIT 400kV N0 2 LONNY-MOULAINE | 17T-FR-000000244 | RTE | 291 | 448 | 400 | 2.259 | 29.692 | 491.154 | 118.211 | FR | FALSE | 3622.25
1378 | LIT 400kV N0 2 MARMAGNE-TABARDERIE | 17T000000026462M | RTE | 1234 | 119 | 400 | 2.791 | 30.898 | 308.078 | 36 | FR | FALSE | 3622.25
1379 | LIT 400kV N0 2 MENUEL-TAUTE | 17T000000026663C | RTE | 775 | 1356 | 400 | 0.729 | 9.584 | 159.126 | 14.3 | FR | FALSE | 2853.5
1380 | LIT 400kV N0 2 MENUEL-TOLLEVAST | 17T000000026664A | RTE | 775 | 96 | 400 | 0.429 | 4.347 | 53.954 | 36 | FR | FALSE | 3622.25
1381 | LIT 400kV N0 2 MERY-SUR-SEINE-VIELMOULIN | 17T000000026170Z | RTE | 1040 | 1375 | 400 | 3.147 | 45.696 | 569.418 | 80.781 | FR | FALSE | 2258.5
1382 | LIT 400kV N0 2 MEZEROLLES - TILLEUL | 17T000000026735D | RTE | 1193 | 1050 | 400 | 2.106 | 21.35 | 264.58 | 58.72 | FR | FALSE | 2300
1383 | LIT 400kV N0 2 MEZEROLLES - VILLEJUST | 17T000000026736B | RTE | 1193 | 87 | 400 | 1.802 | 18.299 | 225.95 | 54.911 | FR | FALSE | 3858.75
1384 | LIT 400kV N0 2 MORBRAS - VILLEVAUDE | 17T000000026947Z | RTE | 331 | 1409 | 400 | 0.233 | 3.897 | 67.962 | 15.218 | FR | FALSE | 3622.25
1385 | LIT 400kV N0 2 MOULAINE-VIGY | 17T-FR-000000309 | RTE | 448 | 1462 | 400 | 1.233 | 16.21 | 268.834 | 52.745 | FR | FALSE | 2256
1386 | LIT 400kV N0 2 MUHLBACH-SIERENTZ | 17T-FR-000000333 | RTE | 236 | 77 | 400 | 1.3 | 10.7 | 89.4 | 0.3 | FR | FALSE | 2412.75
1387 | LIT 400kV N0 2 NEOULES - TRANS | 17T0000000273972 | RTE | 656 | 1285 | 400 | 1.357 | 13.765 | 170.198 | 45.11 | FR | FALSE | 2315.5
1388 | LIT 400kV N0 2 NEOULES-REALTOR | 17T0000000273964 | RTE | 656 | 481 | 400 | 2.16 | 20.427 | 256.624 | 68.288 | FR | FALSE | 2181.5
1389 | LIT 400kV N0 2 OUDON - TAUTE | 17T000000027601T | RTE | 1389 | 1356 | 400 | 3.26 | 42.869 | 711.79 | 163 | FR | FALSE | 4050
1390 | LIT 400kV N0 2 PLESSIS-GASSOT - TERRIER | 17T000000027710O | RTE | 469 | 1400 | 400 | 0.802 | 8.904 | 110.416 | 29.093 | FR | FALSE | 2300
1391 | LIT 400kV N0 2 PRAZ-ST-ANDRE - PIQUAGE A LA PRAZ-ST-ANDRE | 17T000000935461Y | RTE | 1455 | 1182 | 400 | 0.003 | 0.049 | 0.606 | 0.138 | FR | FALSE | 1677.5
1392 | LIT 400kV N0 2 REALTOR - TAVEL | 17T0000000285385 | RTE | 481 | 1328 | 400 | 2.731 | 27.719 | 343.574 | 91.947 | FR | FALSE | 2315.5
1393 | LIT 400kV N0 2 REMISE - TERRIER | 17T000000028602M | RTE | 1286 | 1400 | 400 | 0.576 | 7.568 | 125.29 | 28.73 | FR | FALSE | 3622.25
1394 | LIT 400kV N0 2 ROUGEMONTIER - TOURBE | 17T000000028769N | RTE | 819 | 39 | 400 | 1.735 | 25.184 | 314.154 | 83.032 | FR | FALSE | 3610
1395 | LIT 400kV N0 2 ROUGEMONTIER-TILLEUL | 17T000000028768P | RTE | 819 | 1050 | 400 | 1.192 | 12.086 | 149.636 | 41.201 | FR | FALSE | 2300
1396 | LIT 400kV N0 2 TAMAREAU - TAVEL | 17T000000029340L | RTE | 849 | 1328 | 400 | 2.009 | 28.503 | 338.61 | 91 | FR | FALSE | 4475
1397 | LIT 400kV N0 2 TAUTE-TERRETTE | 17T000000029362B | RTE | 1356 | 767 | 400 | 0.28 | 3.682 | 61.136 | 13.998 | FR | FALSE | 3622.25
1398 | LIT 400kV N0 2 TAVEL - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T000000029369Y | RTE | 1328 | 416 | 400 | 1.294 | 12.506 | 155.668 | 41.878 | FR | FALSE | 2367.5
1399 | LIT 400kV N0 2 TERRETTE - TOURBE | 17T000000029378X | RTE | 767 | 39 | 400 | 1.469 | 21.342 | 265.774 | 69.974 | FR | FALSE | 3610
1400 | LIT 400kV N0 2 VERGER - VILLERBON | 17T000000029533A | RTE | 650 | 1467 | 400 | 0.806 | 8.182 | 101.058 | 26.822 | FR | FALSE | 2300
1401 | LIT 400kV N0 3 ALBERTVILLE - GRANDE-ILE | 17T-FR-00000064T | RTE | 1284 | 716 | 400 | 1.665 | 18.949 | 127.516 | 44.337 | FR | FALSE | 2082
1402 | LIT 400kV N0 3 ARGOEUVES - TERRIER | 17T0000000159835 | RTE | 468 | 1400 | 400 | 2.634 | 25.809 | 298.776 | 81.806 | FR | FALSE | 1800.5
1403 | LIT 400kV N0 3 BRAUD - CUBNEZAIS | 17T000000018505Q | RTE | 553 | 340 | 400 | 0.673 | 9.771 | 121.516 | 32.014 | FR | FALSE | 3374.5
1404 | LIT 400kV N0 3 CANTEGRIT - SAUCATS | 17T-FR-000000414 | RTE | 535 | 671 | 400 | 1.942 | 25.172 | 239.5 | 71.813 | FR | FALSE | 2817.5
1405 | LIT 400kV N0 3 CHAFFARD (LE) - ST-VULBAS-OUEST | 17T000000020029T | RTE | 1340 | 729 | 400 | 0.569 | 5.784 | 71.286 | 18.945 | FR | FALSE | 2375
1406 | LIT 400kV N0 3 CHESNOY (LE) - TABARDERIE | 17T000000020447B | RTE | 298 | 119 | 400 | 1.838 | 26.463 | 334.574 | 29.657 | FR | FALSE | 3622.25
1407 | LIT 400kV N0 3 CIROLLIERS-VILLEJUST | 17T000000020618A | RTE | 712 | 87 | 400 | 0.928 | 7.271 | 76.506 | 21.49 | FR | FALSE | 2152
1408 | LIT 400kV N0 3 COULANGE - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T000000021299W | RTE | 1359 | 416 | 400 | 1.404 | 13.77 | 171.78 | 30.772 | FR | FALSE | 2700
1409 | LIT 400kV N0 3 GENISSIAT-POSTE - VIELMOULIN | 17T000000024079V | RTE | 938 | 1375 | 400 | 7.59 | 58.345 | 567.492 | 79.944 | FR | FALSE | 2300
1410 | LIT 400kV N0 3 HAVRE (LE) (POSTE) - ROUGEMONTIER | 17T0000000247777 | RTE | 56 | 819 | 400 | 1.684 | 17.027 | 198.43 | 40.976 | FR | FALSE | 2584
1411 | LIT 400kV N0 3 LONNY-MASTAING | 17T-FR-000000252 | RTE | 291 | 549 | 400 | 2.361 | 31.053 | 515.602 | 80.779 | FR | FALSE | 2584
1412 | LIT 400kV N0 3 MENUEL-TAUTE | 17T0000000266658 | RTE | 775 | 1356 | 400 | 0.72 | 9.468 | 157.206 | 36.17 | FR | FALSE | 3622.25
1413 | LIT 400kV N0 3 PLESSIS-GASSOT - TERRIER | 17T000000027711M | RTE | 469 | 1400 | 400 | 0.551 | 7.223 | 119.13 | 27.362 | FR | FALSE | 3622.25
1414 | LIT 400kV N0 3 TAVEL - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T000000029370C | RTE | 1328 | 416 | 400 | 1.686 | 15.385 | 204.148 | 51.028 | FR | FALSE | 2467.5
1415 | LIT 400kV N0 4 BRAUD - CUBNEZAIS | 17T000000018506O | RTE | 553 | 340 | 400 | 0.674 | 9.78 | 121.63 | 32.045 | FR | FALSE | 3374.5
1416 | LIT 400kV N0 4 CHAFFARD (LE) - ST-VULBAS-OUEST | 17T0000000200307 | RTE | 1340 | 729 | 400 | 0.569 | 5.778 | 71.23 | 20.979 | FR | FALSE | 2450
1417 | LIT 400kV N0 4 MENUEL-TAUTE | 17T0000000266666 | RTE | 775 | 1356 | 400 | 0.72 | 9.468 | 157.206 | 70.763 | FR | FALSE | 2300
1418 | LIT 400kV N0 4 PLESSIS-GASSOT - TERRIER | 17T000000027712K | RTE | 469 | 1400 | 400 | 0.552 | 7.225 | 119.176 | 27.372 | FR | FALSE | 2300
1419 | LIT 400kV N0 4 PLESSIS-GASSOT - VILLEVAUDE | 17T000000027713I | RTE | 469 | 1409 | 400 | 0.785 | 8.731 | 85.616 | 25.401 | FR | FALSE | 2300
1420 | LIT 400kV N0 4 TAVEL - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T000000029371A | RTE | 1328 | 416 | 400 | 0.589 | 10.034 | 174.418 | 39.048 | FR | FALSE | 4050
1421 | LIT 400kV N0 5 TAVEL - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T0000000293728 | RTE | 1328 | 416 | 400 | 0.589 | 10.025 | 174.256 | 39.045 | FR | FALSE | 4050
1422 | LIT 225kV N0 1 AIRVAULT-BONNEAU | 17T000000015268T | RTE | 910 | 883 | 220 | 3.064 | 20.35 | 239.62 | 52.792 | FR | FALSE | 1038.5
1423 | LIT 225kV N0 1 AIRVAULT-JUMEAUX (LES) | 17T000000015269R | RTE | 910 | 166 | 220 | 0.33 | 2.212 | 15.866 | 5.507 | FR | FALSE | 1339.25
1424 | LIT 225kV N0 1 ALBERTVILLE-CHAVANOD | 17T-FR-00000048R | RTE | 1284 | 1384 | 220 | 4.46 | 17.21 | 120 | 42.135 | FR | FALSE | 682.25
1425 | LIT 225kV N0 1 ALBERTVILLE-CONTAMINE | 17T000000015311H | RTE | 1284 | 1329 | 220 | 2.352 | 10.043 | 70.716 | 24.925 | FR | FALSE | 669
1426 | LIT 225kV N0 1 ALBERTVILLE-LONGEFAN | 17T000000015312F | RTE | 1284 | 1365 | 220 | 4.486 | 17.749 | 122.892 | 43.669 | FR | FALSE | 669
1427 | LIT 225kV N0 1 ALBERTVILLE-MALGOVERT | 17T000000015313D | RTE | 1284 | 1331 | 220 | 3.54 | 16.64 | 110 | 40.633 | FR | FALSE | 669
1428 | LIT 225kV N0 1 ALBERTVILLE-VENTHON-POSTE | 17T0000000153159 | RTE | 1284 | 54 | 220 | 0.39 | 1.58 | 10 | 3.79 | FR | FALSE | 444.5
1429 | LIT 225kV N0 1 ALLINGES-CORNIER | 17T000000015397I | RTE | 110 | 682 | 220 | 2.42 | 14.488 | 107.984 | 36.996 | FR | FALSE | 1071.5
1431 | LIT 225kV N0 1 AOSTE-BISSY | 17T000000015750S | RTE | 1494 | 374 | 220 | 2.398 | 10.316 | 66.82 | 24.49 | FR | FALSE | 447
1432 | LIT 225kV N0 1 AQUEDUCS (LES)-CIROLLIERS | 17T0000000157859 | RTE | 614 | 712 | 220 | 0.549 | 3.644 | 26.52 | 9.163 | FR | FALSE | 1001.75
1433 | LIT 225kV N0 1 ARDOISE (L )-MOTTE (LA) (VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 17T000000015865B | RTE | 203 | 377 | 220 | 0.933 | 5.916 | 150.93 | 15.768 | FR | FALSE | 1112.5
1434 | LIT 225kV N0 1 ARDOISE (L )-TAVEL | 17T0000000158677 | RTE | 203 | 1328 | 220 | 0.649 | 4.346 | 31.182 | 10.819 | FR | FALSE | 1315.5
1435 | LIT 225kV N0 1 ARENC-BELLE-DE-MAI | 17T000000015873C | RTE | 660 | 1268 | 220 | 0.251 | 0.483 | 140.516 | 2.88 | FR | FALSE | 575
1436 | LIT 225kV N0 1 ARGIESANS-ETUPES | 17T000000015942J | RTE | 1302 | 1477 | 220 | 0.867 | 4.44 | 31.282 | 11.145 | FR | FALSE | 756.75
1437 | LIT 225kV N0 1 ARGIESANS-SIERENTZ | 17T000000015943H | RTE | 1302 | 77 | 220 | 4.645 | 21.857 | 151.878 | 54.5 | FR | FALSE | 756.75
1438 | LIT 225kV N0 1 ARGOEUVES - BRAILLY-CORNEHOTTE | 17T000000015951I | RTE | 468 | 1372 | 220 | 3.497 | 15.821 | 109.104 | 38.875 | FR | FALSE | 949.75
1439 | LIT 225kV N0 1 ARGOEUVES-BEAUCHAMPS | 17T000000015953E | RTE | 468 | 769 | 220 | 3.214 | 21.636 | 155.084 | 54.086 | FR | FALSE | 919.5
1440 | LIT 225kV N0 1 ARGOEUVES-BLOCAUX | 17T000000015952G | RTE | 468 | 953 | 220 | 2.47 | 16.435 | 118.874 | 41.056 | FR | FALSE | 1250
1441 | LIT 225kV N0 1 ARLOD-GENISSIAT-POSTE | 17T000000016024F | RTE | 632 | 938 | 220 | 0.34 | 1.76 | 72 | 5.279 | FR | FALSE | 605
1442 | LIT 225kV N0 1 ARNAGE-QUINTES (LES) | 17T0000000160708 | RTE | 955 | 271 | 220 | 0.336 | 2.231 | 16.236 | 5.605 | FR | FALSE | 1317.5
1443 | LIT 225KV N0 1 ARRIGHI - CHEVILLY | 17T0000000161615 | RTE | 1431 | 1441 | 220 | 0.962 | 5.29 | 168.574 | 14.029 | FR | FALSE | 954.75
1444 | LIT 225kV N0 1 ARRIGHI-CHARENTON | 17T0000000161607 | RTE | 1431 | 138 | 220 | 0.137 | 0.47 | 408.442 | 4.511 | FR | FALSE | 280
1445 | LIT 225kV N0 1 ARRIGHI-MORBRAS | 17T000000016185S | RTE | 1431 | 331 | 220 | 0.67 | 6.3 | 133.74 | 22.138 | FR | FALSE | 2179
1446 | LIT 225kV N0 1 ARRIGHI-VILLENEUVE-ST-GEORGES | 17T000000016187O | RTE | 1431 | 702 | 220 | 0.42 | 2.62 | 40.62 | 6.719 | FR | FALSE | 790
1447 | LIT 225kV N0 1 ATTAQUES (LES)-ECHINGHEN | 17T000000016281W | RTE | 918 | 1292 | 220 | 2.375 | 14.294 | 102.35 | 36.192 | FR | FALSE | 1072
1448 | LIT 225kV N0 1 ATTAQUES (LES)-MANDARINS | 17T000000016302D | RTE | 918 | 360 | 220 | 0.607 | 4.047 | 29.266 | 10.125 | FR | FALSE | 1400.5
1449 | LIT 225kV N0 1 AUBE-COMMERVEIL | 17T000000016320B | RTE | 796 | 999 | 220 | 4.993 | 22.672 | 152.262 | 54.801 | FR | FALSE | 988.25
1450 | LIT 225kV N0 1 AUBE-MEZEROLLES | 17T0000000163219 | RTE | 796 | 1193 | 220 | 8.662 | 39.653 | 274.442 | 97.448 | FR | FALSE | 832.75
1451 | LIT 225kV N0 1 AUBUSSON-EGUZON | 17T000000016387G | RTE | 928 | 112 | 220 | 6.57 | 30.04 | 198 | 73.228 | FR | FALSE | 981.75
1452 | LIT 225kV N0 1 AUBUSSON-MOLE (LA) | 17T000000016388E | RTE | 928 | 624 | 220 | 6.061 | 28.674 | 186.626 | 68.298 | FR | FALSE | 505.5
1453 | LIT 225kV N0 1 AULNOYE-PONT-SUR-SAMBRE | 17T000000016428S | RTE | 108 | 829 | 220 | 0.534 | 2.448 | 16.338 | 5.897 | FR | FALSE | 1036.25
1454 | LIT 225kV N0 1 AUSSOIS-PRAZ-ST-ANDRE | 17T000000016508U | RTE | 338 | 1455 | 220 | 1.07 | 4.33 | 30 | 10.429 | FR | FALSE | 816.5
1455 | LIT 225kV N0 1 AUZAT-TARASCON | 17T000000016551T | RTE | 516 | 101 | 220 | 1.64 | 6.387 | 44.49 | 15.767 | FR | FALSE | 816.5
1457 | LIT 225kV N0 1 AVELIN - MASTAING | 17T-FR-00000001G | RTE | 1259 | 549 | 220 | 0.938 | 10.277 | 110.114 | 31.508 | FR | FALSE | 1354.5
1458 | LIT 225kV N0 1 AVELIN-COURRIERES | 17T000000016558F | RTE | 1259 | 362 | 220 | 1.086 | 7.461 | 54.868 | 18.895 | FR | FALSE | 1354
1459 | LIT 225kV N0 1 AVIGNON (POSTE)-CHATEAURENARD | 17T000000016626O | RTE | 103 | 1230 | 220 | 0.663 | 4.41 | 30.75 | 10.858 | FR | FALSE | 1277
1460 | LIT 225kV N0 1 AVIGNON (POSTE)-MOTTE (LA) (VILLENEUVE-LES-AVIG | 17T000000016627M | RTE | 103 | 377 | 220 | 0.355 | 2.363 | 17.082 | 5.86 | FR | FALSE | 1315.5
1461 | LIT 225kV N0 1 AVOINE-AVOINE (POSTE 400 KV) | 17T000000016665E | RTE | 1326 | 443 | 220 | 0.042 | 0.275 | 92.742 | 1.66 | FR | FALSE | 2025
1462 | LIT 225kV N0 1 AVOINE-DISTRE | 17T000000016667A | RTE | 1326 | 1149 | 220 | 1.294 | 8.775 | 158.758 | 23.105 | FR | FALSE | 995
1463 | LIT 225kV N0 1 AVOINE-QUINTES (LES) | 17T0000000166688 | RTE | 1326 | 271 | 220 | 4.462 | 30.705 | 226.828 | 78.477 | FR | FALSE | 1186.75
1464 | LIT 225kV N0 1 BACALAN-BRUGES | 17T0000000170258 | RTE | 601 | 26 | 220 | 0.593 | 3.97 | 32.794 | 9.894 | FR | FALSE | 707.5
1465 | LIT 225kV N0 1 BACALAN-MARQUIS (LE) | 17T0000000170266 | RTE | 601 | 199 | 220 | 1.12 | 7.583 | 76.562 | 19.408 | FR | FALSE | 969.5
1466 | LIT 225kV N0 1 BALARUC - FLORENSAC | 17T0000000171092 | RTE | 190 | 428 | 220 | 1.562 | 10.27 | 73.614 | 34.393 | FR | FALSE | 1237.25
1467 | LIT 225kV N0 1 BALARUC - MONTPELLIER | 17T000000017110H | RTE | 190 | 867 | 220 | 1.217 | 8.115 | 58.518 | 19.922 | FR | FALSE | 1315.5
1468 | LIT 225kV N0 1 BALMA (POSTE)-VERFEIL | 17T000000017146X | RTE | 741 | 1213 | 220 | 0.945 | 6.329 | 45.326 | 28.277 | FR | FALSE | 1184.75
1469 | LIT 225kV N0 1 BARBUISE - CRENEY | 17T000000017194M | RTE | 637 | 21 | 220 | 5.296 | 24.684 | 163.784 | 26.238 | FR | FALSE | 778.75
1470 | LIT 225kV N0 1 BARBUISE - FOSSES (LES) | 17T000000017195K | RTE | 637 | 878 | 220 | 4.727 | 22.104 | 148.894 | 39.31 | FR | FALSE | 778.75
1472 | LIT 225kV N0 1 BASTILLAC-LANNEMEZAN | 17T000000017307Z | RTE | 259 | 140 | 220 | 3.166 | 20.675 | 148.13 | 32.175 | FR | FALSE | 940
1473 | LIT 225kV N0 1 BATZENDORF-MARLENHEIM | 17T000000017343V | RTE | 1451 | 62 | 220 | 1.804 | 11.989 | 87.04 | 11.884 | FR | FALSE | 1194
1474 | LIT 225kV N0 1 BAYET - MONTVICQ | 17T000000017393G | RTE | 956 | 704 | 220 | 2.11 | 14.64 | 118 | 92.259 | FR | FALSE | 913
1475 | LIT 225kV N0 1 BAYET-SEMINAIRE | 17T000000017394E | RTE | 956 | 227 | 220 | 2.474 | 16.472 | 119.154 | 24.72 | FR | FALSE | 656.25
1476 | LIT 225kV N0 1 BAYET-VOLVIC | 17T000000017395C | RTE | 956 | 1161 | 220 | 2.68 | 18.73 | 132 | 34.72 | FR | FALSE | 969.75
1477 | LIT 225kV N0 1 BEAULIEU-FARRADIERE (LA) | 17T0000000189521 | RTE | 68 | 41 | 220 | 1.799 | 12.415 | 91.578 | 16 | FR | FALSE | 862.75
1478 | LIT 225kV N0 1 BEAULIEU-GRANZAY | 17T000000018954Y | RTE | 68 | 1422 | 220 | 3.287 | 21.903 | 158.488 | 28 | FR | FALSE | 1339.25
1479 | LIT 225kV N0 1 BEAULIEU-SIRMIERE | 17T000000018955W | RTE | 68 | 746 | 220 | 4.007 | 27.335 | 200.912 | 43.185 | FR | FALSE | 1338.75
1480 | LIT 225kV N0 1 BEAUMONT-MONTEUX-VALENCE | 17T000000016942E | RTE | 692 | 1440 | 220 | 1.17 | 5.76 | 46 | 11.268 | FR | FALSE | 778.5
1481 | LIT 225kV N0 1 BEAUREGARD (SAINT-LAURENT-NOUAN)-CHAINGY | 17T000000018976O | RTE | 1013 | 996 | 220 | 1.785 | 8.515 | 55.478 | 77.914 | FR | FALSE | 654.75
1482 | LIT 225kV N0 1 BEAUTOR (POSTE) - HERIE-LA-VIEVILLE | 17T0000000190208 | RTE | 1306 | 518 | 220 | 2.796 | 12.61 | 87.382 | 27.764 | FR | FALSE | 686.75
1483 | LIT 225kV N0 1 BEAUTOR (POSTE)-LATENA | 17T000000019062T | RTE | 1306 | 556 | 220 | 1.75 | 12.011 | 88.696 | 12.168 | FR | FALSE | 1282.5
1484 | LIT 225kV N0 1 BEAUTOR (POSTE)-LONG-CHAMP (LE) | 17T0000000190216 | RTE | 1306 | 347 | 220 | 4.258 | 20.966 | 145.752 | 0.7 | FR | FALSE | 832.75
1485 | LIT 225kV N0 1 BEAUTOR (POSTE)-SETIER | 17T000000019063R | RTE | 1306 | 336 | 220 | 1.916 | 8.609 | 59.79 | 32.825 | FR | FALSE | 982
1486 | LIT 225kV N0 1 BELLE-DE-MAI-ENCO-DE-BOTTE | 17T000000016905K | RTE | 1268 | 491 | 220 | 0.266 | 1.759 | 593.226 | 63.891 | FR | FALSE | 657.5
1487 | LIT 225kV N0 1 BELLE-EPINE - DOMLOUP | 17T000000016830P | RTE | 1278 | 1267 | 220 | 1.018 | 6.863 | 151.06 | 7.202 | FR | FALSE | 1044
1488 | LIT 225kV N0 1 BELLE-EPINE-RANCE-POSTE | 17T000000016831N | RTE | 1278 | 946 | 220 | 6.323 | 28.584 | 198.168 | 16.184 | FR | FALSE | 863.5
1489 | LIT 225kV N0 1 BERGE - CANTEGRIT | 17T000000017634K | RTE | 1106 | 535 | 220 | 1.22 | 7.945 | 57.83 | 3.185 | FR | FALSE | 986.25
1490 | LIT 225kV N0 1 BERGE - MARSILLON | 17T000000017635I | RTE | 1106 | 1072 | 220 | 3.479 | 22.666 | 164.948 | 57.047 | FR | FALSE | 986.25
1491 | LIT 225kV N0 1 BERGHOLZ-MARLENHEIM | 17T000000017663D | RTE | 530 | 62 | 220 | 0.767 | 11.003 | 172.4 | 41.359 | FR | FALSE | 2260.75
1492 | LIT 225kV N0 1 BEZAUMONT-CROIX-DE-METZ | 17T000000017787W | RTE | 494 | 240 | 220 | 1.571 | 10.705 | 78.806 | 27.115 | FR | FALSE | 1282.5
1493 | LIT 225kV N0 1 BEZAUMONT-CUSTINE | 17T000000017788U | RTE | 494 | 993 | 220 | 0.761 | 5.07 | 36.64 | 12.619 | FR | FALSE | 1282.5
1494 | LIT 225kV N0 1 BEZAUMONT-VANDIERES | 17T000000017789S | RTE | 494 | 1016 | 220 | 0.819 | 5.445 | 39.456 | 13.646 | FR | FALSE | 1282.5
1495 | LIT 225KV N0 1 BEZIERS-EST - ST-VINCENT | 17T0000000177574 | RTE | 1029 | 1090 | 220 | 0.259 | 0.761 | 229.032 | 4.443 | FR | FALSE | 456
1496 | LIT 225kV N0 1 BEZON-PONTCHATEAU | 17T000000017825D | RTE | 1464 | 1352 | 220 | 6.782 | 35.208 | 248.736 | 86.496 | FR | FALSE | 926.75
1497 | LIT 225kV N0 1 BEZON-POTEAU ROUGE | 17T000000017824F | RTE | 1464 | 235 | 220 | 6.829 | 35.619 | 251.492 | 88.449 | FR | FALSE | 1021.5
1498 | LIT 225kV N0 1 BIANCON - FREJUS | 17T000000017831I | RTE | 403 | 1407 | 220 | 0.402 | 4.098 | 2250 | 24.588 | FR | FALSE | 1350
1499 | LIT 225kV N0 1 BIANCON-MOUGINS | 17T000000017832G | RTE | 403 | 652 | 220 | 0.987 | 5.296 | 648.86 | 18.456 | FR | FALSE | 1086.25
1500 | LIT 225kV N0 1 BIANCON-PLAN-DE-GRASSE | 17T000000017833E | RTE | 403 | 202 | 220 | 0.705 | 5.149 | 527.966 | 17.853 | FR | FALSE | 1155
1501 | LIT 225kV N0 1 BISSY-GRANDE-ILE | 17T000000017920J | RTE | 374 | 716 | 220 | 1.63 | 7.68 | 106.696 | 18.962 | FR | FALSE | 668.5
1502 | LIT 225kV N0 1 BLOCAUX - LIMEUX (400 kV) | 17T0000000180245 | RTE | 953 | 371 | 220 | 0.72 | 5.423 | 1889.02 | 29.137 | FR | FALSE | 1092.5
1503 | LIT 225kV N0 1 BOISSE (LA) - CUSSET-POSTE | 17T0000000181055 | RTE | 429 | 1019 | 220 | 0.66 | 4.98 | 74 | 12.613 | FR | FALSE | 940.5
1504 | LIT 225kV N0 1 BOISSE (LA) - GENISSIAT-POSTE | 17T0000000181063 | RTE | 429 | 938 | 220 | 6.206 | 27.41 | 208.858 | 68.301 | FR | FALSE | 764.25
1505 | LIT 225kV N0 1 BOISSE (LA) - ST-VULBAS-EST | 17T000000018110C | RTE | 429 | 230 | 220 | 1.263 | 8.463 | 60.67 | 21.057 | FR | FALSE | 1010.5
1506 | LIT 225kV N0 1 BOLLENE-CHATEAUNEUF-DU-RHONE | 17T000000018155R | RTE | 869 | 237 | 220 | 1.996 | 10.196 | 100.992 | 24.939 | FR | FALSE | 885.25
1507 | LIT 225kV N0 1 BOLLENE-TERRADOU | 17T000000018158L | RTE | 869 | 858 | 220 | 3.767 | 17.664 | 123.036 | 43.937 | FR | FALSE | 885.25
1508 | LIT 225kV N0 1 BOLLENE-TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T000000018159J | RTE | 869 | 416 | 220 | 0.325 | 2.172 | 15.584 | 5.56 | FR | FALSE | 1155
1509 | LIT 225kV N0 1 BONNEAU-ORANGERIE (L) | 17T000000018195F | RTE | 883 | 871 | 220 | 2.124 | 14.107 | 102.436 | 35.413 | FR | FALSE | 1139.75
1510 | LIT 225kV N0 1 BONNEAU-VALDIVIENNE | 17T000000018196D | RTE | 883 | 1456 | 220 | 1.656 | 10.454 | 84.73 | 27.611 | FR | FALSE | 1297.5
1511 | LIT 225kV N0 1 BONNIERES - MEZEROLLES | 17T000000018237P | RTE | 1238 | 1193 | 220 | 1.702 | 11.349 | 81.964 | 28.492 | FR | FALSE | 1282.5
1512 | LIT 225kV N0 1 BOUDEYRE-CHATEAUNEUF-DU-RHONE | 17T000000018353N | RTE | 536 | 237 | 220 | 2.433 | 11.463 | 80.012 | 28.383 | FR | FALSE | 926.25
1513 | LIT 225kV N0 1 BOUDEYRE-MONTPEZAT | 17T000000018354L | RTE | 536 | 189 | 220 | 1.724 | 7.671 | 53.432 | 19.1 | FR | FALSE | 926.25
1515 | LIT 225kV N0 1 BOURGUIGNON - ETUPES | 17T0000000191107 | RTE | 1148 | 1477 | 220 | 1.431 | 5.598 | 38.924 | 13.832 | FR | FALSE | 857.75
1516 | LIT 225kV N0 1 BOURGUIGNON - MAMBELIN | 17T0000000191115 | RTE | 1148 | 631 | 220 | 1.143 | 4.789 | 33.694 | 11.881 | FR | FALSE | 857.75
1517 | LIT 225kV N0 1 BOUTRE - TRANS | 17T000000018431T | RTE | 1312 | 1285 | 220 | 1.02 | 10.4 | 4902 | 64.661 | FR | FALSE | 1425
1518 | LIT 225kV N0 1 BOUTRE-COUDON (LE) | 17T000000018427K | RTE | 1312 | 633 | 220 | 1.641 | 17.352 | 263.256 | 63.4 | FR | FALSE | 2300
1519 | LIT 225kV N0 1 BOUTRE-SAINTE-TULLE 1 | 17T000000018430V | RTE | 1312 | 821 | 220 | 0.705 | 5.573 | 37.2 | 13.295 | FR | FALSE | 1243.75
1520 | LIT 225kV N0 1 BRAILLY-CORNEHOTTE - SORRUS | 17T000000016790B | RTE | 1372 | 1366 | 220 | 2.769 | 12.603 | 87.356 | 30.947 | FR | FALSE | 865
1521 | LIT 225kV N0 1 BRENNILIS-MARTYRE (LA) | 17T000000018547A | RTE | 293 | 214 | 220 | 1.762 | 12.128 | 89.362 | 31.072 | FR | FALSE | 1312.25
1522 | LIT 225kV N0 1 BRENNILIS-PLEYBER-CHRIST | 17T0000000185488 | RTE | 293 | 804 | 220 | 1.297 | 8.601 | 62.594 | 21.445 | FR | FALSE | 1350
1523 | LIT 225kV N0 1 BRENS - PELISSIER | 17T000000018542K | RTE | 557 | 1277 | 220 | 0.979 | 6.546 | 47.5 | 16.576 | FR | FALSE | 974.5
1524 | LIT 225kV N0 1 BRENS - VERFEIL | 17T000000018543I | RTE | 557 | 1213 | 220 | 2.35 | 15.638 | 113.196 | 39.187 | FR | FALSE | 974.5
1525 | LIT 225kV N0 1 BREUIL (LE) - PIQUAGE A SAINT GERONS |  | RTE | 365 | 122 | 220 | 3.063 | 13.853 | 95.614 | 34.393 | FR | FALSE
1526 | LIT 225kV N0 1 BREUIL (LE)-MOLE (LA) | 17T0000000185844 | RTE | 365 | 624 | 220 | 1.791 | 8.345 | 54.516 | 19.922 | FR | FALSE | 738
1527 | LIT 225kV N0 1 BREUIL (LE)-PEYRAT-LE-CHATEAU | 17T0000000185852 | RTE | 365 | 1172 | 220 | 6.396 | 28.64 | 199.326 | 71.58 | FR | FALSE | 746.25
1528 | LIT 225kV N0 1 BROC-CARROS (LE) - LINGOSTIERE | 17T000000016754F | RTE | 38 | 330 | 220 | 0.69 | 4.616 | 33.122 | 11.971 | FR | FALSE | 1155
1529 | LIT 225kV N0 1 BROC-CARROS (LE) - TRINITE-VICTOR | 17T000000016755D | RTE | 38 | 802 | 220 | 0.812 | 5.476 | 40.526 | 13.853 | FR | FALSE | 1155
1531 | LIT 225kV N0 1 BRUGES-PESSAC | 17T000000018716D | RTE | 26 | 1119 | 220 | 0.828 | 5.538 | 42.59 | 13.884 | FR | FALSE | 707.5
1532 | LIT 225kV N0 1 BUIRE-PONT-SUR-SAMBRE | 17T000000018795S | RTE | 1479 | 829 | 220 | 2.641 | 17.72 | 126.416 | 44.04 | FR | FALSE | 1250
1533 | LIT 225kV N0 1 BUTTES-CHAUMONT-ROMAINVILLE | 17T0000000167862 | RTE | 698 | 325 | 220 | 0.17 | 0.66 | 574 | 6.198 | FR | FALSE | 495
1535 | LIT 225kV N0 1 CALAN - POTEAU-ROUGE | 17T000000019479X | RTE | 433 | 235 | 220 | 0.104 | 1.067 | 508.946 | 6.8 | FR | FALSE | 1256.5
1536 | LIT 225kV N0 1 CANTEGRIT-MARSILLON | 17T0000000195548 | RTE | 535 | 1072 | 220 | 4.678 | 30.486 | 222.014 | 77.402 | FR | FALSE | 1086
1537 | LIT 225kV N0 1 CANTEGRIT-MOUGUERRE | 17T-FR-00000063V | RTE | 535 | 267 | 220 | 4.563 | 33.778 | 235.486 | 83.1 | FR | FALSE | 1888.5
1538 | LIT 225kV N0 1 CANTEGRIT-NAOUTOT | 17T0000000195556 | RTE | 535 | 988 | 220 | 2.296 | 15.425 | 108.942 | 38.208 | FR | FALSE | 1003.75
1539 | LIT 225kV N0 1 CAPELLE (LA) - HERIE-LA-VIEVILLE | 17T000000019585Y | RTE | 960 | 518 | 220 | 2.985 | 14.747 | 103.352 | 33.829 | FR | FALSE | 704.75
1540 | LIT 225kV N0 1 CAPELLE (LA)-PONT-SUR-SAMBRE | 17T000000019586W | RTE | 960 | 829 | 220 | 1.827 | 12.238 | 87.566 | 30.47 | FR | FALSE | 1354.5
1541 | LIT 225kV N0 1 CARRIERES - PLESSIS-GASSOT | 17T000000019675X | RTE | 85 | 469 | 220 | 1.622 | 10.781 | 76.648 | 26.831 | FR | FALSE | 755
1542 | LIT 225KV N0 1 CARRIERES - VALESCOURT | 17T000000019704F | RTE | 85 | 1118 | 220 | 2.065 | 13.764 | 99.264 | 34.429 | FR | FALSE | 1152.75
1543 | LIT 225kV N0 1 CARRIERES-MORU | 17T000000019674Z | RTE | 85 | 827 | 220 | 1.7 | 11.31 | 81.42 | 28.277 | FR | FALSE | 1282.5
1544 | LIT 225kV N0 1 CARRIERES-TERRIER | 17T000000019676V | RTE | 85 | 1400 | 220 | 0.469 | 4.417 | 63.648 | 15.649 | FR | FALSE | 2261.5
1545 | LIT 225kV N0 1 CASTELLE (LA) - SAUMADE | 17T000000021657W | RTE | 222 | 342 | 220 | 0.49 | 3.271 | 153.032 | 9.379 | FR | FALSE | 848
1546 | LIT 225kV N0 1 CASTELLE (LA) - TAMAREAU | 17T000000021658U | RTE | 222 | 849 | 220 | 1.455 | 9.013 | 73.05 | 27.295 | FR | FALSE | 889.25
1547 | LIT 225kV N0 1 CASTELLET (LE) - ENCO-DE-BOTTE | 17T000000021682X | RTE | 1448 | 491 | 220 | 1.344 | 8.918 | 64.906 | 22.408 | FR | FALSE | 1155
1548 | LIT 225kV N0 1 CASTELLET (LE) - ESCAILLON (L ) | 17T000000021683V | RTE | 1448 | 552 | 220 | 1.199 | 7.95 | 57.862 | 19.976 | FR | FALSE | 1155
1549 | LIT 225kV N0 1 CAZARIL-JALIS | 17T000000019785Q | RTE | 926 | 924 | 220 | 6.635 | 33.492 | 236.754 | 83.146 | FR | FALSE | 907.5
1550 | LIT 225kV N0 1 CAZARIL-LANNEMEZAN | 17T000000019786O | RTE | 926 | 140 | 220 | 1.054 | 5.037 | 33.138 | 12.123 | FR | FALSE | 907.5
1551 | LIT 225kV N0 1 CERGY - PLESSIS-GASSOT | 17T000000019863W | RTE | 1194 | 469 | 220 | 1.982 | 17.165 | 124.978 | 43.02 | FR | FALSE | 770.5
1552 | LIT 225kV N0 1 CERGY-PORCHEVILLE | 17T000000019864U | RTE | 1194 | 1147 | 220 | 1.632 | 10.7 | 77.468 | 27.066 | FR | FALSE | 1056.75
1553 | LIT 225kV N0 1 CERGY-PUISEUX | 17T000000019865S | RTE | 1194 | 930 | 220 | 0.28 | 1.865 | 13.508 | 4.67 | FR | FALSE | 1282.5
1554 | LIT 225kV N0 1 CERNAY-VESLE | 17T0000000199047 | RTE | 1298 | 288 | 220 | 1.051 | 7.006 | 50.622 | 17.55 | FR | FALSE | 1282.5
1555 | LIT 225kV N0 1 CESTAS - MASQUET | 17T0000000199144 | RTE | 900 | 724 | 220 | 1.049 | 6.969 | 63.384 | 17.6 | FR | FALSE | 1039
1556 | LIT 225kV N0 1 CESTAS - PESSAC | 17T0000000199152 | RTE | 900 | 1119 | 220 | 0.842 | 5.602 | 55.454 | 14.472 | FR | FALSE | 1039
1557 | LIT 225kV N0 1 CHABOSSIERE (LA)-CHEVIRE | 17T000000019982O | RTE | 457 | 515 | 220 | 0.422 | 2.86 | 21.098 | 7.334 | FR | FALSE | 1338.75
1558 | LIT 225kV N0 1 CHABOSSIERE (LA)-CORDEMAIS-POSTE | 17T000000019983M | RTE | 457 | 442 | 220 | 1.114 | 7.536 | 55.842 | 19.522 | FR | FALSE | 1338.75
1559 | LIT 225kV N0 1 CHAINGY-DAMBRON | 17T000000020068J | RTE | 996 | 266 | 220 | 1.572 | 10.561 | 74.586 | 26.338 | FR | FALSE | 974
1560 | LIT 225kV N0 1 CHALON-CHAMPVANS | 17T000000020108X | RTE | 806 | 504 | 220 | 5.585 | 25.536 | 172.398 | 61.86 | FR | FALSE | 740.25
1561 | LIT 225kV N0 1 CHALON-GROSNE | 17T000000020109V | RTE | 806 | 401 | 220 | 0.752 | 7.047 | 102.744 | 25.08 | FR | FALSE | 1487.5
1562 | LIT 225kV N0 1 CHAMPAGNIER-EYBENS | 17T000000021381A | RTE | 1001 | 787 | 220 | 0.519 | 3.384 | 24.566 | 8.4 | FR | FALSE | 1175.5
1563 | LIT 225kV N0 1 CHAMPAGNIER-GRISOLLES | 17T000000021402S | RTE | 1001 | 1233 | 220 | 5.011 | 32.529 | 261.52 | 82.181 | FR | FALSE | 852.5
1564 | LIT 225kV N0 1 CHAMPAGNIER-MOIRANS | 17T000000021403Q | RTE | 1001 | 289 | 220 | 1.075 | 11.551 | 127.326 | 35.406 | FR | FALSE | 1208.75
1565 | LIT 225kV N0 1 CHAMPAGNIER-PARISET | 17T000000021404O | RTE | 1001 | 964 | 220 | 1.13 | 3.95 | 28 | 9.41 | FR | FALSE | 656.75
1566 | LIT 225kV N0 1 CHAMPAGNIER-SERRE-PONCON | 17T000000021406K | RTE | 1001 | 1391 | 220 | 5.92 | 39.82 | 300 | 98.635 | FR | FALSE | 852.5
1567 | LIT 225kV N0 1 CHAMPAGNOLE - FRASNE | 17T000000021418D | RTE | 907 | 1215 | 220 | 1.637 | 9.735 | 72.336 | 24.838 | FR | FALSE | 928.5
1568 | LIT 225kV N0 1 CHAMPAGNOLE - SAONE | 17T000000021421O | RTE | 907 | 480 | 220 | 7.144 | 24.248 | 152.244 | 56.775 | FR | FALSE | 549.25
1569 | LIT 225kV N0 1 CHAMPAGNOLE-GENISSIAT-POSTE | 17T000000021419B | RTE | 907 | 938 | 220 | 11.011 | 36.498 | 227.824 | 85.139 | FR | FALSE | 420.75
1570 | LIT 225kV N0 1 CHAMPS-REGNAUD-VIELMOULIN | 17T000000019343L | RTE | 1044 | 1375 | 220 | 2.649 | 12.359 | 86.01 | 30.5 | FR | FALSE | 914.25
1571 | LIT 225kV N0 1 CHAMPVANS-PYMONT | 17T0000000214492 | RTE | 504 | 892 | 220 | 2.767 | 19.099 | 140.878 | 48.515 | FR | FALSE | 913.25
1572 | LIT 225kV N0 1 CHATEAU-GOMBERT - ENCO-DE-BOTTE | 17T0000000192006 | RTE | 1080 | 491 | 220 | 0.337 | 1.122 | 343.364 | 6.355 | FR | FALSE | 438
1573 | LIT 225kV N0 1 CHATEAUNEUF-DU-RHONE - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T000000019357A | RTE | 237 | 416 | 220 | 1.723 | 8.881 | 61.826 | 21.904 | FR | FALSE | 926.25
1574 | LIT 225kV N0 1 CHATEAUNEUF-DU-RHONE-LOGIS-NEUF | 17T000000019356C | RTE | 237 | 540 | 220 | 2.693 | 12.205 | 83.676 | 30 | FR | FALSE | 926.25
1575 | LIT 225kV N0 1 CHAUSSEE (LA)-RECY | 17T000000021857O | RTE | 1199 | 1383 | 220 | 1.598 | 10.643 | 74.268 | 26.238 | FR | FALSE | 1265.75
1576 | LIT 225kV N0 1 CHAUSSEE (LA)-REVIGNY | 17T000000021858M | RTE | 1199 | 949 | 220 | 2.335 | 15.545 | 107.632 | 38.162 | FR | FALSE | 1245.75
1577 | LIT 225kV N0 1 CHAVANOD-GENISSIAT-POSTE | 17T-FR-00000049P | RTE | 1384 | 938 | 220 | 4.69 | 16.11 | 112 | 39.113 | FR | FALSE | 675.75
1578 | LIT 225kV N0 1 CHESNOY (LE)-COURTRY | 17T000000020404T | RTE | 298 | 1121 | 220 | 1.747 | 8.063 | 56.416 | 19.948 | FR | FALSE | 982
1579 | LIT 225kV N0 1 CHESNOY (LE)-NEMOURS | 17T000000020406P | RTE | 298 | 1244 | 220 | 2.114 | 14.347 | 105.908 | 36.369 | FR | FALSE | 770.5
1580 | LIT 225kV N0 1 CHESNOY (LE)-ROUSSON | 17T000000020408L | RTE | 298 | 198 | 220 | 4.082 | 18.523 | 178.76 | 45.817 | FR | FALSE | 867
1581 | LIT 225KV N0 1 CHEVILLY - VILLENEUVE-ST- | 17T000000020523L | RTE | 1441 | 702 | 220 | 0.63 | 3.118 | 29.58 | 7.503 | FR | FALSE | 790
1582 | LIT 225kV N0 1 CHEVILLY-CORIOLIS | 17T000000020499T | RTE | 1441 | 954 | 220 | 0.556 | 1.326 | 726.934 | 10.695 | FR | FALSE | 482.5
1583 | LIT 225kV N0 1 CHEVIRE-MERLATIERE | 17T0000000204594 | RTE | 515 | 303 | 220 | 2.997 | 20.647 | 151.996 | 52.396 | FR | FALSE | 1338.75
1584 | LIT 225kV N0 1 CHEVIRE-VERTOU | 17T000000020461H | RTE | 515 | 5 | 220 | 1.074 | 4.891 | 33.098 | 11.895 | FR | FALSE | 814.75
1585 | LIT 225kV N0 1 CHOLET - MAUGES (LES) | 17T000000020541J | RTE | 387 | 579 | 220 | 1.565 | 10.41 | 75.378 | 25.072 | FR | FALSE | 1339.25
1586 | LIT 225kV N0 1 CHOLET-DISTRE | 17T000000020540L | RTE | 387 | 1149 | 220 | 3.953 | 26.547 | 201.08 | 66.007 | FR | FALSE | 995
1587 | LIT 225kV N0 1 CHOLET-VAL-DE-SEVRE | 17T0000000205639 | RTE | 387 | 410 | 220 | 4.502 | 16.299 | 106.314 | 38.688 | FR | FALSE | 859.25
1588 | LIT 225kV N0 1 CHOOZ-MAZURES | 17T0000000205744 | RTE | 603 | 1219 | 220 | 0.852 | 8.755 | 115.274 | 29.393 | FR | FALSE | 1194
1589 | LIT 225kV N0 1 CIROLLIERS - LOGES (LES) | 17T000000020611O | RTE | 712 | 1222 | 220 | 0.4 | 2.709 | 70.748 | 7.205 | FR | FALSE | 1005
1590 | LIT 225kV N0 1 CISSAC-MARQUIS (LE) | 17T0000000206457 | RTE | 1138 | 199 | 220 | 2.285 | 15.118 | 216.42 | 39.31 | FR | FALSE | 1244.5
1591 | LIT 225kV N0 1 CIZE-FLEYRIAT | 17T000000020660B | RTE | 899 | 128 | 220 | 1.216 | 7.669 | 114.862 | 24.233 | FR | FALSE | 1119.75
1592 | LIT 225kV N0 1 CIZE-IZERNORE | 17T0000000206619 | RTE | 899 | 792 | 220 | 0.454 | 2.701 | 20.04 | 6.97 | FR | FALSE | 1139
1593 | LIT 225kV N0 1 CLEON-GRAND-COURONNE | 17T000000020722F | RTE | 1109 | 943 | 220 | 0.328 | 2.197 | 15.752 | 5.47 | FR | FALSE | 1400.5
1594 | LIT 225kV N0 1 CLEON-MANOIR (LE) | 17T000000020723D | RTE | 1109 | 479 | 220 | 0.88 | 5.92 | 42 | 14.651 | FR | FALSE | 1358.75
1595 | LIT 225kV N0 1 COLAYRAC-DONZAC | 17T000000020811G | RTE | 175 | 653 | 220 | 1.756 | 11.772 | 83.6 | 29.278 | FR | FALSE | 974.5
1596 | LIT 225kV N0 1 COLAYRAC-GUPIE | 17T000000020812E | RTE | 175 | 1212 | 220 | 3.214 | 21.383 | 154.774 | 53.496 | FR | FALSE | 981.25
1597 | LIT 225kV N0 1 COMMERVEIL-CHAMPFLEUR | 17T000000020891T | RTE | 999 | 488 | 220 | 1.317 | 8.75 | 63.556 | 21.943 | FR | FALSE | 1317.5
1598 | LIT 225kV N0 1 COMPIEGNE-LATENA | 17T0000000209324 | RTE | 978 | 556 | 220 | 3.041 | 14.566 | 98.936 | 35.41 | FR | FALSE | 962.25
1599 | LIT 225kV N0 1 COMPIEGNE-MORU | 17T0000000209332 | RTE | 978 | 827 | 220 | 1.82 | 8.91 | 58.9 | 21.472 | FR | FALSE | 815
1600 | LIT 225kV N0 1 CONCARNEAU - POTEAU-ROUGE | 17T0000000209413 | RTE | 159 | 235 | 220 | 3.245 | 22.203 | 163.358 | 56.304 | FR | FALSE | 1122.75
1601 | LIT 225kV N0 1 CONCARNEAU-SQUIVIDAN | 17T000000020962W | RTE | 159 | 308 | 220 | 1.516 | 10.244 | 75.056 | 26.103 | FR | FALSE | 1122.75
1602 | LIT 225kV N0 1 CONFLUENT-CHAMPAGNIER | 17T000000020970X | RTE | 1206 | 1001 | 220 | 1.76 | 9.15 | 60 | 22.412 | FR | FALSE | 713.5
1603 | LIT 225kV N0 1 CONFLUENT-PARISET | 17T000000020971V | RTE | 1206 | 964 | 220 | 0.12 | 0.78 | 18 | 2.045 | FR | FALSE | 964
1604 | LIT 225kV N0 1 CONTAMINE-GRAND-COEUR | 17T000000021008W | RTE | 1329 | 1205 | 220 | 0.548 | 3.245 | 24.25 | 8.384 | FR | FALSE | 1071.5
1605 | LIT 225kV N0 1 CONTAMINE-MALGOVERT | 17T000000021009U | RTE | 1329 | 1331 | 220 | 2.26 | 10.86 | 76 | 27.527 | FR | FALSE | 669
1606 | LIT 225kV N0 1 COQUAINVILLIERS-DRONNIERE (LA) | 17T000000021043U | RTE | 727 | 381 | 220 | 2.484 | 16.711 | 138.072 | 41.564 | FR | FALSE | 1042.5
1607 | LIT 225kV N0 1 COQUAINVILLIERS-ROUGEMONTIER | 17T000000021044S | RTE | 727 | 819 | 220 | 2.797 | 18.835 | 133.302 | 46.232 | FR | FALSE | 1400.5
1608 | LIT 225kV N0 1 COQUAINVILLIERS-TOURBE | 17T000000021045Q | RTE | 727 | 39 | 220 | 2.212 | 14.928 | 105.01 | 36.875 | FR | FALSE | 1400.5
1609 | LIT 225kV N0 1 CORBIERE (LA)-DISTRE | 17T0000000211015 | RTE | 1274 | 1149 | 220 | 2.766 | 18.428 | 127.554 | 45.457 | FR | FALSE | 1296
1610 | LIT 225kV N0 1 CORDEMAIS-POSTE - PIQUAGE A BASTILLE |  | RTE | 442 | 538 | 220 | 1.079 | 7.31 | 54.226 | 19.931 | FR | FALSE
1611 | LIT 225kV N0 1 CORDEMAIS-POSTE-PONTCHATEAU | 17T000000021050X | RTE | 442 | 1352 | 220 | 2.524 | 12.411 | 86.986 | 30.704 | FR | FALSE | 907.75
1612 | LIT 225kV N0 1 CORNIER-PRESSY | 17T000000021171L | RTE | 682 | 194 | 220 | 1.453 | 8.965 | 66.422 | 22.797 | FR | FALSE | 1071.5
1613 | LIT 225kV N0 1 COSSIGNY-MORBRAS | 17T000000021225O | RTE | 164 | 331 | 220 | 0.516 | 2.482 | 17.342 | 6.135 | FR | FALSE | 970.25
1614 | LIT 225kV N0 1 COUCHEY-CHAMPVANS | 17T000000021263G | RTE | 1107 | 504 | 220 | 2.388 | 15.865 | 115.14 | 39.71 | FR | FALSE | 983.25
1615 | LIT 225kV N0 1 COUCHEY-VIELMOULIN | 17T000000021264E | RTE | 1107 | 1375 | 220 | 1.798 | 11.941 | 86.728 | 29.9 | FR | FALSE | 900
1616 | LIT 225kV N0 1 COUDON (LE) - NEOULES | 17T000000021273D | RTE | 633 | 656 | 220 | 1.094 | 6.574 | 48.078 | 16.595 | FR | FALSE | 1088
1617 | LIT 225kV N0 1 COUDON (LE)-ESCAILLON (L ) | 17T000000021271H | RTE | 633 | 552 | 220 | 0.786 | 5.258 | 38.568 | 13.2 | FR | FALSE | 1155
1618 | LIT 225kV N0 1 COURTRY-SENART | 17T000000021965L | RTE | 1121 | 610 | 220 | 1.073 | 7.207 | 96.418 | 18.326 | FR | FALSE | 1282.5
1619 | LIT 225kV N0 1 CRECHETS (LES) - WEPPES | 17T000000021488T | RTE | 837 | 81 | 220 | 0.876 | 5.842 | 42.222 | 14.607 | FR | FALSE | 1354.5
1620 | LIT 225kV N0 1 CRECHETS (LES)-GUARBECQUE | 17T000000021486X | RTE | 837 | 1046 | 220 | 1.43 | 9.5 | 69.034 | 23.478 | FR | FALSE | 1400.5
1621 | LIT 225kV N0 1 CRENEY - FRONCLES | 17T000000021500S | RTE | 21 | 512 | 220 | 6.818 | 34.112 | 240.424 | 84.751 | FR | FALSE | 982
1622 | LIT 225kV N0 1 CRENEY-ROSIERES | 17T000000021522I | RTE | 21 | 1379 | 220 | 2.31 | 12.393 | 84.042 | 30.108 | FR | FALSE | 982
1624 | LIT 225kV N0 1 CROIX-DE-METZ-LANEUVEVILLE | 17T0000000192786 | RTE | 240 | 498 | 220 | 2.836 | 15.641 | 111.8 | 39.04 | FR | FALSE | 982
1625 | LIT 225kV N0 1 CROIX-DE-METZ-VOID | 17T0000000192794 | RTE | 240 | 1065 | 220 | 1.931 | 12.851 | 93.11 | 32.175 | FR | FALSE | 1282.5
1626 | LIT 225kV N0 1 CUBNEZAIS-GREZILLAC | 17T0000000217408 | RTE | 340 | 1382 | 220 | 1.983 | 13.287 | 98.738 | 34.16 | FR | FALSE | 1039
1627 | LIT 225kV N0 1 CUBNEZAIS-MARQUIS (LE) | 17T0000000217416 | RTE | 340 | 199 | 220 | 0.359 | 3.488 | 44.08 | 11.884 | FR | FALSE | 2016.5
1628 | LIT 225kV N0 1 CUBNEZAIS-MONTGUYON | 17T000000021762Z | RTE | 340 | 901 | 220 | 2.529 | 14.39 | 108.16 | 36.716 | FR | FALSE | 1082.25
1629 | LIT 225kV N0 1 CUBNEZAIS-TUILIERES | 17T000000021763X | RTE | 340 | 1 | 220 | 3.867 | 26.093 | 452.464 | 95.931 | FR | FALSE | 1184.75
1630 | LIT 225kV N0 1 DAMERY-NOGENTEL | 17T000000022051Q | RTE | 1038 | 1416 | 220 | 2.257 | 15.015 | 108.748 | 37.72 | FR | FALSE | 1282.5
1631 | LIT 225kV N0 1 DAMERY-VESLE | 17T000000022052O | RTE | 1038 | 288 | 220 | 2.612 | 17.457 | 125.708 | 43.188 | FR | FALSE | 1282.5
1632 | LIT 225kV N0 1 DANTOU-TUILIERES | 17T0000000220891 | RTE | 1186 | 1 | 220 | 4.112 | 18.659 | 129.344 | 45.976 | FR | FALSE | 750.25
1633 | LIT 225kV N0 1 DANTOU-VERLHAGUET | 17T000000022090G | RTE | 1186 | 550 | 220 | 5.605 | 25.282 | 175.102 | 66.225 | FR | FALSE | 514.25
1634 | LIT 225kV N0 1 DARSE - FEUILLANE | 17T000000022130U | RTE | 232 | 135 | 220 | 0.787 | 5.273 | 37.766 | 13.143 | FR | FALSE | 1315.5
1635 | LIT 225kV N0 1 DARSE-RASSUEN | 17T000000022132Q | RTE | 232 | 813 | 220 | 1.028 | 6.364 | 216.614 | 17.682 | FR | FALSE | 882.5
1636 | LIT 225kV N0 1 DECHY - GAVRELLE | 17T000000022171G | RTE | 745 | 15 | 220 | 2.42 | 12.124 | 98.674 | 30.663 | FR | FALSE | 1036.25
1637 | LIT 225kV N0 1 DECHY-MASTAING | 17T000000022172E | RTE | 745 | 549 | 220 | 1.705 | 18.414 | 54.262 | 19.226 | FR | FALSE | 1003.75
1638 | LIT 225kV N0 1 DIGUE-DES-FRANCAIS-LINGOSTIERE | 17T000000021978C | RTE | 790 | 330 | 220 | 0.308 | 2.045 | 186.588 | 6.54 | FR | FALSE | 777.5
1639 | LIT 225kV N0 1 DISTRE - MONDION | 17T0000000222835 | RTE | 1149 | 1094 | 220 | 4.824 | 21.992 | 152.554 | 53.588 | FR | FALSE | 1024.75
1640 | LIT 225kV N0 1 DOBERIE - RANCE-POSTE | 17T000000022299R | RTE | 370 | 946 | 220 | 2.133 | 14.721 | 108.514 | 37.272 | FR | FALSE | 1215.75
1641 | LIT 225kV N0 1 DOBERIE - TREGUEUX | 17T000000022300V | RTE | 370 | 1305 | 220 | 1.421 | 9.807 | 72.364 | 24.854 | FR | FALSE | 1267.75
1642 | LIT 225kV N0 1 DONZAC-VERLHAGUET | 17T000000022378V | RTE | 653 | 550 | 220 | 2.644 | 17.552 | 150.1 | 44.328 | FR | FALSE | 968.5
1644 | LIT 225kV N0 1 DRONNIERE (LA) - TOURBE | 17T000000022487Q | RTE | 381 | 39 | 220 | 0.614 | 4.094 | 29.594 | 10.567 | FR | FALSE | 1400.5
1645 | LIT 225kV N0 1 DRONNIERE (LA)-FLERS | 17T000000022485U | RTE | 381 | 520 | 220 | 2.977 | 20.563 | 151.634 | 52.33 | FR | FALSE | 1312.25
1647 | LIT 225kV N0 1 ECHALAS - GIVORS | 17T000000022602F | RTE | 560 | 1181 | 220 | 0.42 | 2.89 | 36 | 6.946 | FR | FALSE | 976.25
1648 | LIT 225kV N0 1 ECHALAS-RIVIERE (LA) | 17T000000022604B | RTE | 560 | 781 | 220 | 0.865 | 8.422 | 114.164 | 28.844 | FR | FALSE | 2021
1649 | LIT 225kV N0 1 ECHALAS-SOLEIL (LE) | 17T0000000226059 | RTE | 560 | 1201 | 220 | 0.89 | 8.83 | 108 | 28.207 | FR | FALSE | 1437.25
1650 | LIT 225kV N0 1 ECHINGHEN-MANDARINS | 17T000000022621B | RTE | 1292 | 360 | 220 | 1.919 | 12.79 | 92.422 | 31.993 | FR | FALSE | 1400.5
1651 | LIT 225kV N0 1 ECHINGHEN-SORRUS | 17T0000000226423 | RTE | 1292 | 1366 | 220 | 2.65 | 12.047 | 83.552 | 29.715 | FR | FALSE | 935
1652 | LIT 225kV N0 1 EGUZON-MARMAGNE | 17T000000022684O | RTE | 112 | 1234 | 220 | 14.456 | 40.726 | 260.12 | 92.576 | FR | FALSE | 393.5
1653 | LIT 225kV N0 1 EGUZON-MAUREIX (LE) | 17T000000022685M | RTE | 112 | 352 | 220 | 6.387 | 30.781 | 216.41 | 76.254 | FR | FALSE | 993.5
1654 | LIT 225kV N0 1 EGUZON-MONTLUCON | 17T000000022687I | RTE | 112 | 223 | 220 | 10.43 | 34.48 | 214 | 79.482 | FR | FALSE | 588
1655 | LIT 225kV N0 1 EGUZON-MOUSSEAUX | 17T000000022686K | RTE | 112 | 305 | 220 | 4.591 | 21.708 | 170.066 | 51.013 | FR | FALSE | 769.25
1656 | LIT 225kV N0 1 EGUZON-ORANGERIE (L) | 17T000000022688G | RTE | 112 | 871 | 220 | 8.454 | 38.123 | 264.178 | 94.599 | FR | FALSE | 614.5
1657 | LIT 225kV N0 1 EGUZON-STE-FEYRE | 17T000000022689E | RTE | 112 | 273 | 220 | 3.918 | 16.521 | 120.262 | 41.628 | FR | FALSE | 912.25
1658 | LIT 225kV N0 1 ELANCOURT-MEZEROLLES | 17T000000022728U | RTE | 665 | 1193 | 220 | 1.676 | 10.871 | 79.966 | 27.54 | FR | FALSE | 1245.75
1659 | LIT 225kV N0 1 ELANCOURT-ST-AUBIN | 17T0000000227306 | RTE | 665 | 335 | 220 | 1.122 | 7.373 | 58.858 | 18.556 | FR | FALSE | 756.5
1660 | LIT 225kV N0 1 ELANCOURT-YVELINES-OUEST | 17T0000000227322 | RTE | 665 | 463 | 220 | 0.298 | 2.013 | 939.37 | 12.751 | FR | FALSE | 1208
1661 | LIT 225kV N0 1 ENCO-DE-BOTTE - RABATAU | 17T0000000225338 | RTE | 491 | 935 | 220 | 0.713 | 4.3 | 463.67 | 14.103 | FR | FALSE | 557.5
1662 | LIT 225kV N0 1 ENCO-DE-BOTTE - REALTOR | 17T0000000225346 | RTE | 491 | 481 | 220 | 1.336 | 8.918 | 64.174 | 23.562 | FR | FALSE | 1155
1663 | LIT 225kV N0 1 ENCO-DE-BOTTE-PALUN (LA) | 17T000000022532A | RTE | 491 | 320 | 220 | 1.12 | 7.113 | 50.894 | 17.835 | FR | FALSE | 1088
1664 | LIT 225kV N0 1 ENVAL-ISSOIRE | 17T000000022775L | RTE | 1010 | 779 | 220 | 2.87 | 13.21 | 94 | 31.568 | FR | FALSE | 730.75
1665 | LIT 225kV N0 1 ENVAL-VOLVIC | 17T000000022776J | RTE | 1010 | 1161 | 220 | 0.87 | 6.07 | 42 | 15.031 | FR | FALSE | 969.75
1666 | LIT 225kV N0 1 ESCAILLON (L ) - NEOULES | 17T000000022852T | RTE | 552 | 656 | 220 | 0.956 | 7.044 | 795.338 | 24.415 | FR | FALSE | 1010
1667 | LIT 225kV N0 1 FALLOU-NOVION | 17T000000023144E | RTE | 229 | 129 | 220 | 0.157 | 0.536 | 466.496 | 49.98 | FR | FALSE | 655
1668 | LIT 225kV N0 1 FAMARS-GROS-CAILLOU | 17T0000000231583 | RTE | 1429 | 243 | 220 | 1.407 | 6.986 | 49.168 | 17.235 | FR | FALSE | 1036.25
1669 | LIT 225kV N0 1 FARRADIERE (LA) - SAINTES | 17T000000023188V | RTE | 41 | 1159 | 220 | 1.912 | 12.791 | 120.482 | 32.262 | FR | FALSE | 1297.5
1670 | LIT 225kV N0 1 FARRADIERE (LA)-GRANZAY | 17T000000023187X | RTE | 41 | 1422 | 220 | 2.551 | 17.077 | 122.274 | 43.118 | FR | FALSE | 1339.25
1672 | LIT 225kV N0 1 FEUILLANE - PONTEAU | 17T0000000232628 | RTE | 135 | 1263 | 220 | 0.554 | 5.84 | 71.264 | 19.037 | FR | FALSE | 1437.25
1673 | LIT 225kV N0 1 FEUILLANE-LAVERA | 17T000000023241G | RTE | 135 | 852 | 220 | 1.021 | 6.858 | 48.694 | 17.02 | FR | FALSE | 1315.5
1674 | LIT 225kV N0 1 FEUILLANE-ST-CHAMAS | 17T0000000232652 | RTE | 135 | 441 | 220 | 2.041 | 13.924 | 101.92 | 35.58 | FR | FALSE | 1315.5
1675 | LIT 225kV N0 1 FLANDRE - ROMAINVILLE | 17T000000023241G | RTE | 384 | 325 | 220 | 0.16 | 0.64 | 280 | 5.295 | FR | FALSE | 1315.5
1676 | LIT 225kV N0 1 FLEAC-MARQUIS (LE) | 17T000000023359U | RTE | 1253 | 199 | 220 | 5.538 | 36.782 | 266.444 | 92.259 | FR | FALSE | 1221.25
1677 | LIT 225kV N0 1 FLEAC-MONTGUYON | 17T0000000233608 | RTE | 1253 | 901 | 220 | 7.482 | 26.459 | 164.464 | 62.46 | FR | FALSE | 912
1678 | LIT 225kV N0 1 FLEAC-NIORT | 17T0000000233616 | RTE | 1253 | 541 | 220 | 10.395 | 37.201 | 231.83 | 86.837 | FR | FALSE | 632.25
1679 | LIT 225kV N0 1 FLEAC-SANILHAC | 17T000000023382Z | RTE | 1253 | 1424 | 220 | 8.058 | 36.644 | 252.518 | 90.158 | FR | FALSE | 750.25
1680 | LIT 225kV N0 1 FLERS-LAUNAY | 17T000000023388N | RTE | 520 | 941 | 220 | 5.018 | 22.63 | 359.494 | 57.88 | FR | FALSE | 667.5
1681 | LIT 225kV N0 1 FLEYRIAT-VOUGLANS | 17T000000023400M | RTE | 128 | 1443 | 220 | 2.82 | 17.02 | 124 | 42.068 | FR | FALSE | 954.5
1682 | LIT 225kV N0 1 FLOIRAC-MARQUIS (LE) | 17T0000000234345 | RTE | 1348 | 199 | 220 | 1.506 | 9.859 | 99.562 | 24.72 | FR | FALSE | 1030.5
1683 | LIT 225kV N0 1 FLOIRAC-PESSAC | 17T0000000234353 | RTE | 1348 | 1119 | 220 | 1.347 | 9.018 | 64.71 | 22.465 | FR | FALSE | 1039
1684 | LIT 225kV N0 1 FLORENSAC - ST VINCENT | 17T000000023440A | RTE | 428 | 1090 | 220 | 1.705 | 10.144 | 75.326 | 25.831 | FR | FALSE | 1237.25
1686 | LIT 225kV N0 1 FOUSCAIS - TAMAREAU | 17T000000023529V | RTE | 559 | 849 | 220 | 1.495 | 10.017 | 71.742 | 24.931 | FR | FALSE | 1315.5
1687 | LIT 225kV N0 1 FREJUS-TRANS | 17T000000023588F | RTE | 1407 | 1285 | 220 | 1.383 | 9.223 | 94.796 | 22.8 | FR | FALSE | 1131.5
1688 | LIT 225kV N0 1 GAMPALOUP - PONT-EVEQUE | 17T000000023882F | RTE | 626 | 1347 | 220 | 1.43 | 9.66 | 68 | 24.656 | FR | FALSE | 987.5
1689 | LIT 225kV N0 1 GANGES - ST VICTOR | 17T0000000238867 | RTE | 470 | 558 | 220 | 10.901 | 30.969 | 220.554 | 77.078 | FR | FALSE | 452.75
1690 | LIT 225kV N0 1 GANGES - VIRADEL | 17T0000000238875 | RTE | 470 | 782 | 220 | 6.56 | 23.93 | 158.908 | 58.068 | FR | FALSE | 420.25
1691 | LIT 225kV N0 1 GARCHIZY-ST-ELOI | 17T000000023899Z | RTE | 722 | 1115 | 220 | 0.689 | 4.611 | 59.49 | 12.095 | FR | FALSE | 956.5
1692 | LIT 225kV N0 1 GAVRELLE - TRAN5 / GAVRE PERTA 1 | 17T0000000240396 | RTE | 15 | 157 | 220 | 3.154 | 14.315 | 96.496 | 34.72 | FR | FALSE | 1066
1693 | LIT 225kV N0 1 GENISSIAT-POSTE-IZERNORE | 17T0000000240671 | RTE | 938 | 792 | 220 | 1.928 | 9.402 | 109.27 | 27.258 | FR | FALSE | 926.25
1694 | LIT 225kV N0 1 GENISSIAT-POSTE-SERRIERES | 17T000000024069Y | RTE | 938 | 304 | 220 | 1.98 | 8.5 | 56 | 20.269 | FR | FALSE | 562.75
1695 | LIT 225kV N0 1 GENISSIAT-POSTE-VOUGLANS | 17T000000024070C | RTE | 938 | 1443 | 220 | 2.558 | 15.756 | 116.282 | 40.005 | FR | FALSE | 988.25
1696 | LIT 225kV N0 1 GINESTOUS-LESQUIVE | 17T000000024187S | RTE | 780 | 493 | 220 | 1.645 | 10.967 | 79.198 | 27.394 | FR | FALSE | 1184.75
1697 | LIT 225kV N0 1 GIVORS - MIONS | 17T000000024195T | RTE | 1181 | 566 | 220 | 1.62 | 8.05 | 70 | 19.391 | FR | FALSE | 799.75
1698 | LIT 225kV N0 1 GIVORS-BANS-GIVORS | 17T000000023676I | RTE | 1319 | 1181 | 220 | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.558 | FR | FALSE | 1010.5
1699 | LIT 225kV N0 1 GODIN-RUEYRES | 17T000000024230G | RTE | 1054 | 1125 | 220 | 4.693 | 19.594 | 125.698 | 46.373 | FR | FALSE | 710.5
1700 | LIT 225kV N0 1 GODIN-ST-VICTOR | 17T000000024231E | RTE | 1054 | 558 | 220 | 11.175 | 31.341 | 199.702 | 74.374 | FR | FALSE | 510.25
1701 | LIT 225kV N0 1 GODIN-VERLHAGUET | 17T000000024232C | RTE | 1054 | 550 | 220 | 8.815 | 41.177 | 261.48 | 96.865 | FR | FALSE | 896.75
1702 | LIT 225kV N0 1 GOURJADE - VERFEIL | 17T0000000243425 | RTE | 815 | 1213 | 220 | 5.828 | 28.348 | 198.254 | 69.653 | FR | FALSE | 907.5
1703 | LIT 225kV N0 1 GRAFFENSTADEN-MARLENHEIM | 17T0000000243603 | RTE | 99 | 62 | 220 | 1.507 | 7.466 | 51.896 | 18.385 | FR | FALSE | 914.25
1704 | LIT 225kV N0 1 GRAFFENSTADEN-SCHEER | 17T000000024363Y | RTE | 99 | 1415 | 220 | 2.123 | 9.657 | 66.184 | 23.641 | FR | FALSE | 756.75
1705 | LIT 225kV N0 1 GRAND-COURONNE-ROUGEMONTIER | 17T000000023724X | RTE | 943 | 819 | 220 | 1.423 | 9.529 | 68.33 | 23.798 | FR | FALSE | 1400.5
1706 | LIT 225kV N0 1 GRAND-COURONNE-ST ETIENNE DU ROUVRAY | 17T000000023725V | RTE | 943 | 484 | 220 | 0.544 | 3.646 | 26.124 | 9.071 | FR | FALSE | 1350
1707 | LIT 225kV N0 1 GRAND-COURONNE-VAUPALIERE (LA) | 17T000000023726T | RTE | 943 | 156 | 220 | 1.559 | 10.443 | 74.378 | 25.989 | FR | FALSE | 1400.5
1708 | LIT 225kV N0 1 GRANDE-SYNTHE-HOLQUE | 17T000000023809P | RTE | 544 | 60 | 220 | 1.146 | 7.622 | 55.274 | 19.435 | FR | FALSE | 1400.5
1709 | LIT 225kV N0 1 GRANDE-SYNTHE-WARANDE | 17T000000023813Y | RTE | 544 | 1051 | 220 | 0.884 | 5.897 | 42.576 | 14.722 | FR | FALSE | 1400.5
1710 | LIT 225kV N0 1 GRAND-QUEVILLY-VAUPALIERE (LA) | 17T000000023776E | RTE | 1361 | 156 | 220 | 0.56 | 3.82 | 70 | 9.478 | FR | FALSE | 930
1711 | LIT 225kV N0 1 GRANDVAL-PRATCLAUX | 17T000000024371Z | RTE | 1061 | 216 | 220 | 4.456 | 19.925 | 135.266 | 49.036 | FR | FALSE | 842
1712 | LIT 225kV N0 1 GRANZAY-NIORT | 17T000000024375R | RTE | 1422 | 541 | 220 | 1.599 | 10.685 | 76.534 | 26.683 | FR | FALSE | 1339.25
1713 | LIT 225kV N0 1 GRANZAY-ST-FLORENT | 17T000000024376P | RTE | 1422 | 121 | 220 | 0.644 | 4.29 | 31.018 | 10.767 | FR | FALSE | 1339.25
1714 | LIT 225kV N0 1 GREZILLAC - PIQUAGE A FONCROSE |  | RTE | 1382 | 577 | 220 | 0.955 | 6.332 | 46.082 | 16 | FR | FALSE
1715 | LIT 225KV N0 1 GRIMAUD - TRANS | 17T000000024459L | RTE | 681 | 1285 | 220 | 1.682 | 11.13 | 309.878 | 29.772 | FR | FALSE | 718.5
1716 | LIT 225kV N0 1 GRISOLLES-SERRE-PONCON | 17T000000024490R | RTE | 1233 | 1391 | 220 | 1.064 | 6.729 | 48.926 | 17.195 | FR | FALSE | 1139
1717 | LIT 225kV N0 1 GROS-CAILLOU-MASTAING | 17T000000023681P | RTE | 243 | 549 | 220 | 0.253 | 1.676 | 12.2 | 4.208 | FR | FALSE | 1354.5
1718 | LIT 225kV N0 1 GROSNE-GUEUGNON | 17T000000024491P | RTE | 401 | 1442 | 220 | 3.29 | 21.899 | 158.622 | 54.965 | FR | FALSE | 969.75
1719 | LIT 225kV N0 1 GROSNE-MACON | 17T000000024492N | RTE | 401 | 1360 | 220 | 1.892 | 19.148 | 215.058 | 59.04 | FR | FALSE | 715.25
1720 | LIT 225kV N0 1 GUEBWILLER - LOGELBACH | 17T000000024529Q | RTE | 269 | 1452 | 220 | 1.722 | 11.524 | 81.652 | 28.559 | FR | FALSE | 1161.25
1721 | LIT 225kV N0 1 GUEBWILLER - VOGELGRUN | 17T0000000245304 | RTE | 269 | 1434 | 220 | 2.087 | 13.943 | 98.342 | 34.526 | FR | FALSE | 1161.25
1722 | LIT 225kV N0 1 GUEUGNON - HENRI-PAUL | 17T000000024579B | RTE | 1442 | 256 | 220 | 2.391 | 15.925 | 170.214 | 40.553 | FR | FALSE | 885.25
1723 | LIT 225kV N0 1 GUPIE - PIQUAGE A FONCROSE |  | RTE | 1212 | 577 | 220 | 1.68 | 11.144 | 81.104 | 28 | FR | FALSE
1724 | LIT 225kV N0 1 HAVRE (LE) (POSTE) - PONT-SEPT | 17T000000024774D | RTE | 56 | 1176 | 220 | 0.119 | 1.154 | 15.594 | 3.952 | FR | FALSE | 2300
1725 | LIT 225kV N0 1 HOLQUE-LONGUENESSE | 17T0000000248749 | RTE | 60 | 600 | 220 | 0.782 | 5.214 | 46.882 | 12.938 | FR | FALSE | 1015
1726 | LIT 225kV N0 1 HOLQUE-WARANDE | 17T0000000248765 | RTE | 60 | 1051 | 220 | 1.263 | 8.407 | 60.81 | 21.021 | FR | FALSE | 1350
1727 | LIT 225kV N0 1 HOURAT (LE)-MARSILLON | 17T000000024900Y | RTE | 1323 | 1072 | 220 | 4.321 | 19.708 | 133.934 | 48.124 | FR | FALSE | 574.75
1728 | LIT 225kV N0 1 HOURAT (LE)-MIEGEBAT | 17T000000024901W | RTE | 1323 | 925 | 220 | 0.556 | 2.595 | 16.956 | 6.195 | FR | FALSE | 537.25
1729 | LIT 225kV N0 1 ILE-NAPOLEON - OTTMARSHEIM | 17T000000024941K | RTE | 1444 | 654 | 220 | 0.673 | 4.467 | 32.51 | 11.225 | FR | FALSE | 1194
1730 | LIT 225kV N0 1 ILE-NAPOLEON-LUTTERBACH | 17T000000024940M | RTE | 1444 | 1117 | 220 | 1.107 | 7.448 | 52.598 | 18.46 | FR | FALSE | 983.25
1731 | LIT 225kV N0 1 ISSOIRE-LIGNAT | 17T000000025014H | RTE | 779 | 404 | 220 | 1.28 | 8.47 | 60 | 20.903 | FR | FALSE | 1108.25
1732 | LIT 225kV N0 1 ISSOIRE-PRATCLAUX | 17T000000025015F | RTE | 779 | 216 | 220 | 4.546 | 30.66 | 206.564 | 74.277 | FR | FALSE | 915.75
1733 | LIT 225kV N0 1 JACQUARD-SOLEIL (LE) | 17T0000000250529 | RTE | 887 | 1201 | 220 | 1.008 | 6.752 | 48.4 | 16.737 | FR | FALSE | 1208.75
1734 | LIT 225kV N0 1 JALIS-LESQUIVE | 17T000000025058Y | RTE | 924 | 493 | 220 | 5.569 | 28.651 | 202.786 | 71.153 | FR | FALSE | 907.5
1735 | LIT 225kV N0 1 JONQUIERES-ST-CESAIRE | 17T000000025122E | RTE | 625 | 50 | 220 | 1.244 | 8.273 | 70.22 | 21.709 | FR | FALSE | 1142.5
1736 | LIT 225kV N0 1 KEMBS-OTTMARSHEIM | 17T000000025205A | RTE | 896 | 654 | 220 | 1.24 | 5.637 | 39.536 | 13.944 | FR | FALSE | 653.75
1737 | LIT 225kV N0 1 KEMBS-SIERENTZ | 17T0000000252068 | RTE | 896 | 77 | 220 | 0.335 | 1.586 | 10.494 | 3.807 | FR | FALSE | 896.25
1738 | LIT 225kV N0 1 LA GAUDIERE - LIVIERE | 17T000000023972E | RTE | 805 | 961 | 220 | 0.821 | 5.543 | 161.088 | 26.831 | FR | FALSE | 1175
1739 | LIT 225kV N0 1 LA GAUDIERE - MOREAU | 17T000000023973C | RTE | 805 | 137 | 220 | 2.208 | 9.825 | 68.442 | 24.262 | FR | FALSE | 1007.25
1740 | LIT 225kV N0 1 LA GAUDIERE - ST VINCENT | 17T000000023974A | RTE | 805 | 1090 | 220 | 3.26 | 22.082 | 159.556 | 55.078 | FR | FALSE | 1315.5
1741 | LIT 225kV N0 1 LANDERNEAU-LOSCOAT | 17T000000025419S | RTE | 645 | 57 | 220 | 1.551 | 10.314 | 74.634 | 25.862 | FR | FALSE | 1263.5
1742 | LIT 225kV N0 1 LANDERNEAU-MARTYRE (LA) | 17T0000000254206 | RTE | 645 | 214 | 220 | 0.222 | 1.324 | 9.78 | 3.87 | FR | FALSE | 1267.75
1743 | LIT 225kV N0 1 LANDRES-MONTOIS | 17T000000025449J | RTE | 1408 | 1468 | 220 | 1.396 | 9.385 | 67.702 | 23.325 | FR | FALSE | 1194
1744 | LIT 225kV N0 1 LANDRES-MOULAINE | 17T000000025448L | RTE | 1408 | 448 | 220 | 1.207 | 8.015 | 55.542 | 19.7 | FR | FALSE | 1161.25
1745 | LIT 225kV N0 1 LANDRES-STENAY | 17T000000025450Y | RTE | 1408 | 1063 | 220 | 2.804 | 19.287 | 142.414 | 49.025 | FR | FALSE | 1194
1746 | LIT 225kV N0 1 LANDRES-VIGY | 17T000000025451W | RTE | 1408 | 1462 | 220 | 2.59 | 17.345 | 124.288 | 43.185 | FR | FALSE | 1161.25
1747 | LIT 225kV N0 1 LANNEMEZAN-PRAGNERES | 17T-FR-000000600 | RTE | 140 | 284 | 220 | 5.673 | 25.457 | 177.508 | 62.874 | FR | FALSE | 816.5
1748 | LIT 225kV N0 1 LATENA-PERTAIN | 17T0000000255877 | RTE | 556 | 1217 | 220 | 1.003 | 6.694 | 61.582 | 16.987 | FR | FALSE | 1270
1749 | LIT 225kV N0 1 LATENA-ROYE | 17T0000000255885 | RTE | 556 | 1421 | 220 | 0.65 | 4.449 | 32.666 | 11.268 | FR | FALSE | 1282.5
1750 | LIT 225kV N0 1 LAUNAY-RANCE-POSTE | 17T000000025592E | RTE | 941 | 946 | 220 | 5.956 | 27.074 | 187.838 | 66.725 | FR | FALSE | 981.75
1751 | LIT 225kV N0 1 LAVERA - PONTEAU | 17T000000025662J | RTE | 852 | 1263 | 220 | 0.063 | 0.696 | 10.656 | 2.54 | FR | FALSE | 2300
1752 | LIT 225kV N0 1 LAVERA - SEPTEMES | 17T000000025664F | RTE | 852 | 773 | 220 | 1.732 | 11.488 | 83.594 | 28.904 | FR | FALSE | 1155
1753 | LIT 225kV N0 1 LAVERA-PORT-DE-BOUC (CLIENT) | 17T000000025641R | RTE | 852 | 180 | 220 | 0.526 | 3.524 | 25.414 | 8.816 | FR | FALSE | 1315.5
1754 | LIT 225kV N0 1 LAVEYRUNE - PRATCLAUX | 17T0000000256695 | RTE | 409 | 216 | 220 | 6.679 | 19.423 | 121.172 | 45.19 | FR | FALSE | 436.75
1755 | LIT 225kV N0 1 LEGUEVIN - PORTET-ST-SIMON | 17T000000025702X | RTE | 1170 | 1075 | 220 | 1.616 | 7.481 | 49.398 | 17.986 | FR | FALSE | 889.75
1756 | LIT 225kV N0 1 LEGUEVIN-LESQUIVE | 17T000000025681F | RTE | 1170 | 493 | 220 | 2.266 | 10.729 | 71.196 | 24.939 | FR | FALSE | 889.75
1757 | LIT 225KV N0 1 LESCAR - MARSILLON | 17T000000025715O | RTE | 921 | 1072 | 220 | 1.083 | 7.281 | 77.858 | 18.3 | FR | FALSE | 1244.5
1758 | LIT 225kV N0 1 LESQUIVE-VERLHAGUET | 17T0000000257497 | RTE | 493 | 550 | 220 | 2.045 | 9.143 | 68.406 | 24.271 | FR | FALSE | 907.5
1759 | LIT 225kV N0 1 LIGNAT-RULHAT | 17T000000025796Z | RTE | 404 | 686 | 220 | 0.633 | 4.196 | 28.704 | 10.255 | FR | FALSE | 1141.25
1760 | LIT 225kV N0 1 LINGOSTIERE-TRINITE-VICTOR | 17T0000000258299 | RTE | 330 | 802 | 220 | 1.092 | 4.937 | 34.558 | 12.188 | FR | FALSE | 885.25
1761 | LIT 225kV N0 1 LIVIERE - ST VINCENT | 17T0000000258671 | RTE | 961 | 1090 | 220 | 1.661 | 11.463 | 82.682 | 28.524 | FR | FALSE | 1315.75
1762 | LIT 225kV N0 1 LONG-CHAMP (LE) - SOISSONS-NOTRE-DAME | 17T0000000252602 | RTE | 347 | 705 | 220 | 1.112 | 5.351 | 37.002 | 13.165 | FR | FALSE | 831.5
1763 | LIT 225kV N0 1 LOSCOAT-MARTYRE (LA) | 17T0000000259619 | RTE | 57 | 214 | 220 | 1.705 | 11.348 | 82.118 | 29.488 | FR | FALSE | 1331.5
1764 | LIT 225kV N0 1 LUMES-MAZURES | 17T000000026039X | RTE | 929 | 1219 | 220 | 1.937 | 9.449 | 66.334 | 23.715 | FR | FALSE | 914.25
1765 | LIT 225kV N0 1 LUMES-MOHON | 17T000000026040B | RTE | 929 | 1241 | 220 | 0.395 | 1.79 | 12.096 | 4.7 | FR | FALSE | 748
1766 | LIT 225kV N0 1 LUMES-STENAY | 17T0000000260419 | RTE | 929 | 1063 | 220 | 2.551 | 17.609 | 128.158 | 44.9 | FR | FALSE | 1194
1767 | LIT 225kV N0 1 LUTTERBACH-SIERENTZ | 17T000000026057V | RTE | 1117 | 77 | 220 | 1.375 | 9.214 | 66.026 | 22.9 | FR | FALSE | 983.25
1768 | LIT 225kV N0 1 MALGOVERT-PASSY | 17T000000026274N | RTE | 1331 | 376 | 220 | 4.59 | 14.74 | 96 | 35.004 | FR | FALSE | 612.5
1769 | LIT 225KV N0 1 MALINTRAT - SARRE | 17T0000000263027 | RTE | 651 | 580 | 220 | 0.204 | 1.618 | 804.676 | 10.717 | FR | FALSE | 963.75
1770 | LIT 225kV N0 1 MALINTRAT-RULHAT | 17T000000026281Q | RTE | 651 | 686 | 220 | 0.355 | 2.328 | 16.292 | 5.747 | FR | FALSE | 1144
1771 | LIT 225kV N0 1 MAMBELIN - SAONE | 17T0000000263116 | RTE | 631 | 480 | 220 | 2.786 | 17.707 | 129.49 | 44.648 | FR | FALSE | 928.5
1772 | LIT 225kV N0 1 MAMBELIN-PALENTE | 17T000000026308W | RTE | 631 | 889 | 220 | 6.326 | 22.083 | 145.36 | 52.934 | FR | FALSE | 692.75
1773 | LIT 225kV N0 1 MAMBELIN-PONTARLIER | 17T000000026309U | RTE | 631 | 922 | 220 | 9.519 | 35.036 | 243.446 | 86.68 | FR | FALSE | 439.75
1774 | LIT 225kV N0 1 MAMBELIN-PUSY | 17T0000000263108 | RTE | 631 | 990 | 220 | 6.231 | 31.693 | 219.17 | 77.914 | FR | FALSE | 705
1775 | LIT 225kV N0 1 MANOIR (LE)-ST-PIERRE-DE-BAILLEUL | 17T000000026349I | RTE | 479 | 1196 | 220 | 2.544 | 16.971 | 119.226 | 41.848 | FR | FALSE | 931
1776 | LIT 225kV N0 1 MARGERIDE-PRATCLAUX | 17T0000000263969 | RTE | 191 | 216 | 220 | 3.738 | 15.121 | 111.884 | 38.458 | FR | FALSE | 846.25
1777 | LIT 225kV N0 1 MARGERIDE-RUEYRES | 17T0000000263977 | RTE | 191 | 1125 | 220 | 4.645 | 19.038 | 135.938 | 47.388 | FR | FALSE | 852.25
1778 | LIT 225kV N0 1 MARMAGNE-VARENNES (-SUR-FOUZON) | 17T000000026440W | RTE | 1234 | 1248 | 220 | 4.746 | 21.572 | 149.58 | 53.196 | FR | FALSE | 614.5
1779 | LIT 225kV N0 1 MARSILLON-PRAGNERES | 17T-FR-00000059M | RTE | 1072 | 284 | 220 | 7.841 | 34.13 | 237.628 | 84.292 | FR | FALSE | 669
1780 | LIT 225kV N0 1 MARTYRE (LA)-SQUIVIDAN | 17T0000000264787 | RTE | 214 | 308 | 220 | 3.038 | 20.399 | 148.366 | 51.302 | FR | FALSE | 1122.75
1781 | LIT 225kV N0 1 MASTAING-PERIZET (LE) | 17T000000026520Y | RTE | 549 | 1041 | 220 | 2.219 | 10.244 | 71.288 | 24.738 | FR | FALSE | 1036.25
1782 | LIT 225kV N0 1 MASTAING-PONT-SUR-SAMBRE | 17T000000026519J | RTE | 549 | 829 | 220 | 3.865 | 17.913 | 132.274 | 44.098 | FR | FALSE | 1021.25
1783 | LIT 225kV N0 1 MAUBEUGE-PONT-SUR-SAMBRE | 17T000000026551N | RTE | 123 | 829 | 220 | 0.588 | 2.808 | 19.746 | 6.968 | FR | FALSE | 1016
1784 | LIT 225kV N0 1 MAUGES (LES)-VERTOU | 17T0000000265589 | RTE | 579 | 5 | 220 | 4.191 | 19.19 | 131.398 | 47.048 | FR | FALSE | 661.75
1785 | LIT 225kV N0 1 MAUREIX (LE)-PEYRAT-LE-CHATEAU | 17T0000000265872 | RTE | 352 | 1172 | 220 | 2.673 | 14.733 | 97.878 | 35.567 | FR | FALSE | 797.5
1786 | LIT 225kV N0 1 MERLATIERE - RECOUVRANCE | 17T0000000266771 | RTE | 303 | 204 | 220 | 0.743 | 5.816 | 3282.96 | 35.439 | FR | FALSE | 1025
1787 | LIT 225kV N0 1 MERLATIERE - SOULLANS | 17T000000026680C | RTE | 303 | 517 | 220 | 2.603 | 17.492 | 124.374 | 43.41 | FR | FALSE | 1339.25
1788 | LIT 225kV N0 1 MEZEROLLES - PORCHEVILLE | 17T000000026726E | RTE | 1193 | 1147 | 220 | 0.371 | 2.449 | 17.688 | 6.148 | FR | FALSE | 770.5
1789 | LIT 225kV N0 1 MIONS-MOIRANS | 17T0000000267751 | RTE | 566 | 289 | 220 | 5.95 | 27.53 | 184 | 67.808 | FR | FALSE | 669.5
1790 | LIT 225kV N0 1 MIONS-MOUCHE (LA) | 17T000000026777Y | RTE | 566 | 386 | 220 | 0.42 | 4.24 | 52 | 13.7 | FR | FALSE | 2021
1791 | LIT 225kV N0 1 MIONS-PONT-EVEQUE | 17T000000026778W | RTE | 566 | 1347 | 220 | 1.22 | 8.32 | 54 | 18.949 | FR | FALSE | 987.5
1792 | LIT 225kV N0 1 MIONS-ST-VULBAS-EST | 17T0000000267808 | RTE | 566 | 230 | 220 | 3.84 | 14.24 | 90 | 33.6 | FR | FALSE | 431.5
1793 | LIT 225kV N0 1 MIONS-VENISSIEUX | 17T0000000267816 | RTE | 566 | 952 | 220 | 0.33 | 3.01 | 34 | 9.344 | FR | FALSE | 1010.5
1794 | LIT 225kV N0 1 MITRY-MORY (E.D.F.)-SAUSSET | 17T0000000261334 | RTE | 3 | 649 | 220 | 0.397 | 1.989 | 14.032 | 4.933 | FR | FALSE | 832.75
1795 | LIT 225kV N0 1 MITRY-MORY (E.D.F.)-VILLEVAUDE | 17T0000000261342 | RTE | 3 | 1409 | 220 | 0.727 | 3.391 | 23.734 | 8.375 | FR | FALSE | 982
1796 | LIT 225kV N0 1 MOIMONT - PLESSIS-GASSOT | 17T0000000268634 | RTE | 217 | 469 | 220 | 0.867 | 4.462 | 40.258 | 10.848 | FR | FALSE | 815
1797 | LIT 225kV N0 1 MOLE (LA)-RUEYRES | 17T0000000268812 | RTE | 624 | 1125 | 220 | 7.221 | 34.122 | 221.894 | 81.267 | FR | FALSE | 738
1798 | LIT 225kV N0 1 MOLE (LA)-STE-FEYRE | 17T000000026902K | RTE | 624 | 273 | 220 | 8.123 | 41.941 | 308.088 | 105.922 | FR | FALSE | 685
1800 | LIT 225KV N0 1 MONTGROS - MONTPEZAT | 17T000000027183L | RTE | 143 | 189 | 220 | 4.023 | 18.8 | 217.23 | 45.68 | FR | FALSE | 545.75
1801 | LIT 225KV N0 1 MONTGROS - PRATCLAUX | 17T000000027184J | RTE | 143 | 216 | 220 | 1.973 | 9.26 | 164.732 | 22.994 | FR | FALSE | 510.75
1802 | LIT 225kV N0 1 MONTLUCON-MONTVICQ | 17T000000027193I | RTE | 223 | 704 | 220 | 1.752 | 7.035 | 48.486 | 17.28 | FR | FALSE | 682.25
1803 | LIT 225kV N0 1 MONTOIS-SAINT HUBERT | 17T000000027223Z | RTE | 1468 | 1168 | 220 | 1.92 | 6.187 | 39.3 | 14.58 | FR | FALSE | 550.5
1804 | LIT 225kV N0 1 MONTPELLIER - TAMAREAU | 17T000000027227R | RTE | 867 | 849 | 220 | 1.217 | 8.128 | 58.594 | 20.339 | FR | FALSE | 1315.5
1805 | LIT 225kV N0 1 MONTPEZAT-PRATCLAUX | 17T000000027234U | RTE | 189 | 216 | 220 | 5.976 | 26.796 | 186.16 | 66.141 | FR | FALSE | 510.75
1806 | LIT 225kV N0 1 MORBRAS-VILLENEUVE-ST-GEORGES | 17T0000000269428 | RTE | 331 | 702 | 220 | 1.37 | 6.904 | 149.642 | 18.381 | FR | FALSE | 954.25
1807 | LIT 225kV N0 1 MOUGINS-PLAN-DE-GRASSE | 17T000000027028X | RTE | 652 | 202 | 220 | 0.584 | 4.203 | 130.156 | 12.987 | FR | FALSE | 1086.25
1808 | LIT 225kV N0 1 MOULINEAUX - VILLEJUST | 17T0000000270414 | RTE | 776 | 87 | 220 | 0.581 | 5.531 | 337.586 | 21.407 | FR | FALSE | 890
1810 | LIT 225kV N0 1 NEMOURS-VILLEMANDEUR | 17T0000000273875 | RTE | 1244 | 13 | 220 | 1.682 | 11.498 | 81.952 | 28.561 | FR | FALSE | 770.5
1811 | LIT 225kV N0 1 NEOULES-VINS | 17T000000027393A | RTE | 656 | 1007 | 220 | 1.669 | 11.088 | 91.806 | 27.764 | FR | FALSE | 1124.5
1812 | LIT 225kV N0 1 NIORT - VAL-DE-SEVRE | 17T000000027437G | RTE | 541 | 410 | 220 | 6.196 | 22.472 | 146.658 | 52.463 | FR | FALSE | 859.25
1813 | LIT 225kV N0 1 NOGENTEL-ORMES | 17T000000027439C | RTE | 1416 | 1033 | 220 | 3.502 | 23.311 | 169.074 | 57.945 | FR | FALSE | 1279.25
1814 | LIT 225kV N0 1 ONET-LE-CHATEAU-RUEYRES | 17T000000027503T | RTE | 708 | 1125 | 220 | 2.935 | 20.096 | 142.952 | 49.985 | FR | FALSE | 1010.25
1815 | LIT 225kV N0 1 ORANGERIE (L) - MONDION | 17T0000000269177 | RTE | 1094 | 871 | 220 | 1.277 | 5.906 | 41.332 | 14.139 | FR | FALSE | 1024.75
1816 | LIT 225kV N0 1 PALENTE -SAONE | 17T000000027947U | RTE | 889 | 480 | 220 | 0.565 | 3.201 | 22.83 | 7.958 | FR | FALSE | 1006.5
1817 | LIT 225kV N0 1 PALUN (LA) - SAINTE-TULLE 1 | 17T000000027983Q | RTE | 320 | 821 | 220 | 3.511 | 18.486 | 130.564 | 45.834 | FR | FALSE | 885.25
1818 | LIT 225kV N0 1 PALUN (LA)-SEPTEMES | 17T000000027982S | RTE | 320 | 773 | 220 | 0.524 | 6.439 | 48.208 | 16.137 | FR | FALSE | 1437.25
1819 | LIT 225kV N0 1 PASSY-PRESSY | 17T000000028001B | RTE | 376 | 194 | 220 | 2.315 | 10.285 | 79.89 | 26.303 | FR | FALSE | 684.25
1820 | LIT 225kV N0 1 PATIS - REMISE | 17T0000000280053 | RTE | 957 | 1286 | 220 | 1.164 | 7.763 | 95.542 | 19.879 | FR | FALSE | 1135
1821 | LIT 225kV N0 1 PELISSIER-ST-VICTOR | 17T0000000280207 | RTE | 1277 | 558 | 220 | 3.91 | 22.5 | 162 | 55.118 | FR | FALSE | 1116.25
1822 | LIT 225kV N0 1 PERIZET (LE)-SETIER | 17T000000028083K | RTE | 1041 | 336 | 220 | 2.404 | 11.2 | 74.746 | 27.058 | FR | FALSE | 704.75
1823 | LIT 225kV N0 1 PERTAIN-ROYE | 17T0000000280995 | RTE | 1217 | 1421 | 220 | 1.083 | 4.936 | 50.362 | 12.168 | FR | FALSE | 688
1824 | LIT 225kV N0 1 PESSAC-SAUCATS | 17T000000028124W | RTE | 1119 | 671 | 220 | 1.234 | 8.332 | 61.976 | 21.293 | FR | FALSE | 1026.25
1825 | LIT 225kV N0 1 PETITE-ROSSELLE-SARREGUEMINES | 17T0000000278346 | RTE | 581 | 619 | 220 | 1.985 | 10.313 | 72.966 | 24.575 | FR | FALSE | 914.25
1826 | LIT 225kV N0 1 PETITE-ROSSELLE-ST-AVOLD | 17T0000000278354 | RTE | 581 | 446 | 220 | 1.424 | 6.322 | 62.858 | 15.83 | FR | FALSE | 777.5
1827 | LIT 225kV N0 1 PIERRETTE (LA) - VERTEFEUILLE | 17T000000028370H | RTE | 534 | 261 | 220 | 0.951 | 4.24 | 35.98 | 10.423 | FR | FALSE | 907.5
1828 | LIT 225kV N0 1 PLAINE HAUTE-ROSPEZ | 17T0000000277439 | RTE | 855 | 514 | 220 | 3.275 | 21.742 | 158.086 | 54.579 | FR | FALSE | 1433.25
1829 | LIT 225kV N0 1 PLAINE HAUTE-TREGUEUX | 17T0000000277447 | RTE | 855 | 1305 | 220 | 0.835 | 5.58 | 40.16 | 13.973 | FR | FALSE | 1263.5
1830 | LIT 225kV N0 1 PLAISANCE-ROMAINVILLE | 17T000000028164K | RTE | 783 | 325 | 220 | 0.393 | 2.335 | 343.79 | 7.921 | FR | FALSE | 657.5
1831 | LIT 225kV N0 1 PLAN-D ORGON - ROQUEROUSSE | 17T000000027795R | RTE | 1098 | 125 | 220 | 1.755 | 8.022 | 55.316 | 19.64 | FR | FALSE | 885.25
1832 | LIT 225kV N0 1 PLESSIS-GASSOT - SAUSSET | 17T0000000276807 | RTE | 469 | 649 | 220 | 1.154 | 5.691 | 40.022 | 14.028 | FR | FALSE | 982
1833 | LIT 225kV N0 1 PLESSIS-GASSOT - SEINE | 17T0000000276815 | RTE | 469 | 1412 | 220 | 1.303 | 6.855 | 68.972 | 17.062 | FR | FALSE | 964.75
1834 | LIT 225kV N0 1 PONTARLIER - SAONE | 17T000000028372D | RTE | 922 | 480 | 220 | 6.401 | 17.196 | 114.646 | 41.663 | FR | FALSE | 418
1835 | LIT 225kV N0 1 PONTEAU - REALTOR | 17T000000028217P | RTE | 1263 | 481 | 220 | 1.009 | 10.357 | 126.436 | 34.309 | FR | FALSE | 1155
1836 | LIT 225kV N0 1 PONT-SEPT-SAINNEVILLE | 17T000000027876R | RTE | 1176 | 27 | 220 | 0.62 | 3.468 | 275.832 | 11.365 | FR | FALSE | 507.5
1837 | LIT 225kV N0 1 PONT-SEPT-SANDOUVILLE | 17T000000027877P | RTE | 1176 | 1373 | 220 | 0.877 | 5.875 | 42.038 | 14.613 | FR | FALSE | 1400.5
1838 | LIT 225kV N0 1 PORCHEVILLE-PUISEUX | 17T000000028249C | RTE | 1147 | 930 | 220 | 1.381 | 9.031 | 65.39 | 22.686 | FR | FALSE | 756.5
1839 | LIT 225kV N0 1 PORCHEVILLE-ST-PIERRE-DE-BAILLEUL | 17T000000028250R | RTE | 1147 | 1196 | 220 | 2.91 | 19.42 | 136.114 | 48.359 | FR | FALSE | 1245.75
1840 | LIT 225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON - RIVENEUVE | 17T000000027902F | RTE | 1075 | 1405 | 220 | 4.996 | 22.853 | 150.496 | 54.76 | FR | FALSE | 889.75
1841 | LIT 225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON - ST-ORENS | 17T000000027903D | RTE | 1075 | 486 | 220 | 0.722 | 4.696 | 57.668 | 11.937 | FR | FALSE | 860
1842 | LIT 225kV N0 1 PORTET-ST-SIMON -TARASCON | 17T000000027904B | RTE | 1075 | 101 | 220 | 7.159 | 32.6 | 223.94 | 79.654 | FR | FALSE | 540
1843 | LIT 225kV N0 1 PORT-JEROME-SANDOUVILLE | 17T000000027784W | RTE | 597 | 1373 | 220 | 1.336 | 8.951 | 64.138 | 22.28 | FR | FALSE | 1400.5
1844 | LIT 225kV N0 1 PORT-JEROME-VAUPALIERE (LA) | 17T000000027785U | RTE | 597 | 156 | 220 | 3.64 | 16.84 | 122 | 41.042 | FR | FALSE | 731.75
1845 | LIT 225kV N0 1 POTEAU-ROUGE - SQUIVIDAN | 17T000000027840B | RTE | 235 | 308 | 220 | 3.689 | 24.528 | 177.72 | 61.476 | FR | FALSE | 1331.5
1846 | LIT 225kV N0 1 POTEAU-ROUGE - THEIX | 17T0000000278419 | RTE | 235 | 973 | 220 | 3.166 | 21.043 | 152.728 | 52.773 | FR | FALSE | 1263.5
1847 | LIT 225kV N0 1 PRATCLAUX - TREVAS | 17T000000028299Y | RTE | 216 | 571 | 220 | 3.554 | 21.054 | 157.316 | 53.845 | FR | FALSE | 1139
1848 | LIT 225kV N0 1 PRATCLAUX-SANSSAC (L'EGLISE) | 17T0000000282971 | RTE | 216 | 1357 | 220 | 1.338 | 6.033 | 41.358 | 14.685 | FR | FALSE | 733.25
1849 | LIT 225kV N0 1 PRAZ-ST-ANDRE-SAUSSAZ II (LA) | 17T0000000276289 | RTE | 1455 | 1140 | 220 | 0.68 | 3.98 | 28 | 9.854 | FR | FALSE | 1071.5
1850 | LIT 225kV N0 1 PREGUILLAC - SAINTES | 17T000000028328G | RTE | 1275 | 1159 | 220 | 0.668 | 4.489 | 51.048 | 11.329 | FR | FALSE | 1297.5
1851 | LIT 225kV N0 1 PRELES (LES)-SEREIN | 17T000000028332P | RTE | 1062 | 765 | 220 | 0.842 | 5.611 | 40.562 | 13.94 | FR | FALSE | 1194
1852 | LIT 225kV N0 1 PUSY-ROLAMPONT | 17T000000028408I | RTE | 990 | 126 | 220 | 6.717 | 30.544 | 205.832 | 74.096 | FR | FALSE | 896.25
1853 | LIT 225kV N0 1 PYMONT-VOUGLANS | 17T000000028421Q | RTE | 892 | 1443 | 220 | 2.284 | 14.652 | 108.086 | 37.473 | FR | FALSE | 856.5
1854 | LIT 225KV N0 1 QUATRE SEIGNEURS - SAUMAD | 17T000000028442I | RTE | 411 | 342 | 220 | 0.086 | 1.147 | 700.826 | 7.8 | FR | FALSE | 1200
1855 | LIT 225kV N0 1 QUATRE SEIGNEURS - TAMAREAU | 17T000000028443G | RTE | 411 | 849 | 220 | 0.684 | 4.549 | 59.886 | 11.66 | FR | FALSE | 947.5
1856 | LIT 225kV N0 1 QUINTES (LES)-ST-CALAIS | 17T0000000284559 | RTE | 271 | 820 | 220 | 2.354 | 15.737 | 112.456 | 39.236 | FR | FALSE | 1317.5
1857 | LIT 225kV N0 1 RAIE-TORTUE - VILLEJUST | 17T000000028486Z | RTE | 599 | 87 | 220 | 0.478 | 4.652 | 63.038 | 15.924 | FR | FALSE | 1249.5
1858 | LIT 225kV N0 1 RASSUEN-ROQUEROUSSE | 17T000000028532H | RTE | 813 | 125 | 220 | 1.76 | 12.056 | 89.09 | 30.192 | FR | FALSE | 1155
1859 | LIT 225kV N0 1 REALTOR-SEPTEMES | 17T000000028535B | RTE | 481 | 773 | 220 | 0.413 | 2.766 | 19.808 | 6.966 | FR | FALSE | 1155
1860 | LIT 225kV N0 1 RICHEMONT-SAINT HUBERT | 17T0000000286551 | RTE | 1225 | 1168 | 220 | 0.254 | 1.501 | 10.762 | 3.77 | FR | FALSE | 685
1861 | LIT 225kV N0 1 RIVENEUVE-TARASCON | 17T000000028688N | RTE | 1405 | 101 | 220 | 3.286 | 14.921 | 99.186 | 35.577 | FR | FALSE | 804.25
1862 | LIT 225kV N0 1 RIVIERE (LA) - SANSSAC (L'EGLISE) | 17T000000028692W | RTE | 781 | 1357 | 220 | 4.186 | 25.175 | 778.132 | 69.448 | FR | FALSE | 1000
1863 | LIT 225kV N0 1 RIVIERE (LA)-TREVAS | 17T000000028693U | RTE | 781 | 571 | 220 | 2.465 | 11.382 | 73.966 | 27.117 | FR | FALSE | 714
1864 | LIT 225kV N0 1 ROGNAC-ROQUEROUSSE | 17T0000000287256 | RTE | 736 | 125 | 220 | 1.492 | 10.006 | 69.744 | 24.566 | FR | FALSE | 1155
1865 | LIT 225kV N0 1 ROGNAC-ST-CHAMAS | 17T0000000287264 | RTE | 736 | 441 | 220 | 0.848 | 5.624 | 40.928 | 14.043 | FR | FALSE | 1155
1866 | LIT 225kV N0 1 ROMAINVILLE-VILLEVAUDE | 17T000000028731B | RTE | 325 | 1409 | 220 | 1.394 | 7.184 | 369.73 | 20.202 | FR | FALSE | 644.25
1867 | LIT 225kV N0 1 ROQUEROUSSE-ST-ESTEVE | 17T000000028811D | RTE | 125 | 812 | 220 | 1.439 | 9.427 | 65.78 | 23.308 | FR | FALSE | 1123.25
1868 | LIT 225kV N0 1 ROUGEMONTIER-YAINVILLE | 17T000000028765V | RTE | 819 | 836 | 220 | 1.618 | 10.872 | 76.628 | 26.893 | FR | FALSE | 931
1869 | LIT 225kV N0 1 ROUSSON-SEREIN | 17T000000028778M | RTE | 198 | 765 | 220 | 3.821 | 17.297 | 119.928 | 42.58 | FR | FALSE | 576.25
1870 | LIT 225kV N0 1 RUEYRES-SAVIGNAC | 17T0000000288139 | RTE | 1125 | 936 | 220 | 5.109 | 19.887 | 125.394 | 45.79 | FR | FALSE | 609.5
1872 | LIT 225kV N0 1 SAINNEVILLE-YAINVILLE | 17T000000028882R | RTE | 27 | 836 | 220 | 4.38 | 19.966 | 143.35 | 49.27 | FR | FALSE | 868.5
1873 | LIT 225kV N0 1 SANILHAC-TUILIERES | 17T000000028895I | RTE | 1424 | 1 | 220 | 4.218 | 19.176 | 131.02 | 46.667 | FR | FALSE | 514.25
1874 | LIT 225kV N0 1 SAUSSET-VILLEVAUDE | 17T000000028935W | RTE | 649 | 1409 | 220 | 0.985 | 4.45 | 31.062 | 11.001 | FR | FALSE | 836.25
1875 | LIT 225kV N0 1 SAUVETERRE-DE-GUYENNE - PIQUAGE A FONCROSE |  | RTE | 152 | 577 | 220 | 0.041 | 0.125 | 36.084 | 0.7 | FR | FALSE
1876 | LIT 225kV N0 1 SEREIN-TONNERRE | 17T0000000290024 | RTE | 765 | 1438 | 220 | 1.393 | 9.486 | 65.592 | 23.15 | FR | FALSE | 1194
1877 | LIT 225kV N0 1 SERRE-PONCON-SISTERON | 17T0000000288511 | RTE | 1391 | 623 | 220 | 3.508 | 16.913 | 119.666 | 42.224 | FR | FALSE | 926.25
1878 | LIT 225kV N0 1 SERRIERES-ST-VULBAS-EST | 17T000000029007V | RTE | 304 | 230 | 220 | 6.685 | 21.696 | 133.782 | 50.471 | FR | FALSE | 372.75
1879 | LIT 225kV N0 1 SOLEIL (LE)-VOLVON | 17T000000029043R | RTE | 1201 | 1387 | 220 | 0.897 | 5.987 | 43.11 | 14.948 | FR | FALSE | 1208.75
1880 | LIT 225kV N0 1 ST CESAIRE - ST CHRISTOL | 17T000000029164F | RTE | 50 | 473 | 220 | 3.42 | 11.744 | 72.012 | 27.156 | FR | FALSE | 668.25
1881 | LIT 225kV N0 1 ST-AUBAN-STE-TULLE | 17T0000000291004 | RTE | 238 | 821 | 220 | 5.042 | 18.112 | 112.99 | 42.091 | FR | FALSE | 1198.25
1882 | LIT 225kV N0 1 ST-AUBIN-VERSAILLES | 17T0000000290966 | RTE | 335 | 1321 | 220 | 0.412 | 1.313 | 634.936 | 10.815 | FR | FALSE | 749.5
1883 | LIT 225kV N0 1 ST-AVOLD-VIGY | 17T000000029129H | RTE | 446 | 1462 | 220 | 0.723 | 9.937 | 148.83 | 32.825 | FR | FALSE | 1525.5
1884 | LIT 225kV N0 1 ST-ELOI - VIGNOL | 17T0000000291792 | RTE | 1115 | 969 | 220 | 5.403 | 26.383 | 177.894 | 63.891 | FR | FALSE | 730.75
1885 | LIT 225kV N0 1 ST-ESTEVE-SAINTE-TULLE 1 | 17T000000029181F | RTE | 812 | 821 | 220 | 1.993 | 13.509 | 100.14 | 34.371 | FR | FALSE | 599.5
1886 | LIT 225kV N0 1 ST-JULIEN-VIGY | 17T000000029219G | RTE | 691 | 1462 | 220 | 0.433 | 2.901 | 20.774 | 7.202 | FR | FALSE | 1194
1887 | LIT 225kV N0 1 ST-ORENS-VERFEIL | 17T0000000292578 | RTE | 486 | 1213 | 220 | 1.057 | 7.079 | 50.728 | 17.61 | FR | FALSE | 1184.75
1888 | LIT 225kV N0 1 TAVEL - VIRADEL | 17T0000000293655 | RTE | 1328 | 782 | 220 | 2.891 | 18.245 | 173.838 | 46.486 | FR | FALSE | 1066
1889 | LIT 225kV N0 1 VAUPALIERE (LA)-YAINVILLE | 17T000000029522F | RTE | 156 | 836 | 220 | 1.433 | 6.577 | 59.196 | 16.018 | FR | FALSE | 734.5
1890 | LIT 225kV N0 1 VERTEFEUILLE-WEPPES | 17T000000029539Z | RTE | 261 | 81 | 220 | 0.758 | 5.074 | 36.432 | 12.642 | FR | FALSE | 1354.5
1891 | LIT 225kV N0 1 VINCEY-VITTEL | 17T000000029541B | RTE | 567 | 1341 | 220 | 2.119 | 14.104 | 101.88 | 35.257 | FR | FALSE | 962.25
1892 | LIT 225kV N0 2 ALLINGES-CORNIER | 17T000000015398G | RTE | 110 | 682 | 220 | 2.42 | 14.474 | 108.052 | 36.992 | FR | FALSE | 1071.5
1893 | LIT 225kV N0 2 AQUEDUCS (LES)-CIROLLIERS | 17T0000000157875 | RTE | 614 | 712 | 220 | 0.551 | 3.674 | 26.512 | 9.206 | FR | FALSE | 1282.5
1894 | LIT 225kV N0 2 ARDOISE (L )-TAVEL | 17T0000000158685 | RTE | 203 | 1328 | 220 | 0.649 | 4.346 | 31.182 | 10.815 | FR | FALSE | 1315.5
1895 | LIT 225kV N0 2 ARGIA (BAYONNE SUD)-MOUGUERRE | 17T-FR-00000062X | RTE | 1128 | 267 | 220 | 0.382 | 2.65 | 179.556 | 7.966 | FR | FALSE | 752.5
1896 | LIT 225kV N0 2 ARNAGE-QUINTES (LES) | 17T0000000160716 | RTE | 955 | 271 | 220 | 0.328 | 2.216 | 16.414 | 5.558 | FR | FALSE | 1123
1897 | LIT 225kV N0 2 ARRIGHI-CHARENTON | 17T000000016191X | RTE | 1431 | 138 | 220 | 0.139 | 0.473 | 411.802 | 4.473 | FR | FALSE | 280
1898 | LIT 225kV N0 2 ARRIGHI-MORBRAS | 17T000000016192V | RTE | 1431 | 331 | 220 | 0.665 | 6.133 | 133.126 | 22.198 | FR | FALSE | 2164.5
1899 | LIT 225kV N0 2 BALMA (POSTE)-VERFEIL | 17T000000017147V | RTE | 741 | 1213 | 220 | 0.944 | 6.329 | 45.32 | 15.741 | FR | FALSE | 1184.75
1900 | LIT 225kV N0 2 BEAUMONT-MONTEUX-GAMPALOUP | 17T000000016944A | RTE | 692 | 626 | 220 | 2.17 | 14.7 | 104 | 36.312 | FR | FALSE | 987.5
1901 | LIT 225kV N0 2 BEAUTOR (POSTE)-LATENA | 17T000000019064P | RTE | 1306 | 556 | 220 | 0.95 | 9.241 | 125.394 | 31.657 | FR | FALSE | 1487.5
1902 | LIT 225KV N0 2 BEC - MARQUIS (LE) | 17T000000017468B | RTE | 218 | 199 | 220 | 0.267 | 1.165 | 39.668 | 4.807 | FR | FALSE | 512.5
1903 | LIT 225kV N0 2 BEZAUMONT-VANDIERES | 17T0000000177914 | RTE | 494 | 1016 | 220 | 0.817 | 5.428 | 39.396 | 13.741 | FR | FALSE | 1279.25
1904 | LIT 225KV N0 2 BEZIERS-EST - ST-VINCENT | 17T0000000177582 | RTE | 1029 | 1090 | 220 | 0.259 | 0.761 | 229.032 | 4.443 | FR | FALSE | 456
1905 | LIT 225kV N0 2 BOISSE (LA) - CUSSET-POSTE | 17T0000000181128 | RTE | 429 | 1019 | 220 | 0.63 | 4.83 | 80 | 12.768 | FR | FALSE | 940.5
1906 | LIT 225kV N0 2 BOISSE (LA) - MIONS | 17T0000000181136 | RTE | 429 | 566 | 220 | 1.16 | 8.01 | 78 | 20.131 | FR | FALSE | 1010.5
1907 | LIT 225kV N0 2 BOLLENE - TRICASTIN-POSTE (LE) | 17T000000018182O | RTE | 869 | 416 | 220 | 0.344 | 2.304 | 16.462 | 5.733 | FR | FALSE | 1155
1908 | LIT 225kV N0 2 BONNEAU-VALDIVIENNE | 17T000000018197B | RTE | 883 | 1456 | 220 | 1.653 | 10.436 | 84.588 | 27.592 | FR | FALSE | 1297.5
1909 | LIT 225kV N0 2 BROC-CARROS (LE) - LINGOSTIERE | 17T000000016756B | RTE | 38 | 330 | 220 | 0.715 | 4.787 | 34.358 | 11.928 | FR | FALSE | 1155
1910 | LIT 225kV N0 2 BROC-CARROS (LE) - TRINITE-VICTOR | 17T0000000167579 | RTE | 38 | 802 | 220 | 0.812 | 5.544 | 40.342 | 13.937 | FR | FALSE | 1127.5
1911 | LIT 225kV N0 2 CANTEGRIT-NAOUTOT | 17T0000000195564 | RTE | 535 | 988 | 220 | 2.188 | 14.696 | 103.742 | 36.79 | FR | FALSE | 925
1912 | LIT 225kV N0 2 CARRIERES-TERRIER | 17T000000019679P | RTE | 85 | 1400 | 220 | 0.454 | 4.265 | 61.608 | 15.648 | FR | FALSE | 2300
1913 | LIT 225kV N0 2 CAZARIL-LANNEMEZAN | 17T000000019787M | RTE | 926 | 140 | 220 | 0.776 | 4.67 | 33.994 | 11.751 | FR | FALSE | 1116.25
1914 | LIT 225kV N0 2 CERNAY-VESLE | 17T0000000199055 | RTE | 1298 | 288 | 220 | 1.051 | 7.006 | 50.634 | 17.55 | FR | FALSE | 1282.5
1915 | LIT 225kV N0 2 CHAINGY - DAMBRON | 17T000000020069H | RTE | 996 | 266 | 220 | 2.522 | 11.141 | 70.926 | 26.253 | FR | FALSE | 974
1916 | LIT 225kV N0 2 CHALON-GROSNE | 17T0000000201109 | RTE | 806 | 401 | 220 | 0.752 | 7.047 | 102.744 | 25.07 | FR | FALSE | 1487.5
1917 | LIT 225kV N0 2 CHAMPAGNIER - EYBENS | 17T000000021409E | RTE | 1001 | 787 | 220 | 0.517 | 3.368 | 24.452 | 8.569 | FR | FALSE | 1099.25
1918 | LIT 225kV N0 2 CHAMPS-REGNAUD-VIELMOULIN | 17T000000019344J | RTE | 1044 | 1375 | 220 | 2.005 | 13.363 | 105.722 | 33.8 | FR | FALSE | 939.25
1919 | LIT 225kV N0 2 CHANCENAY-REVIGNY | 17T000000020169D | RTE | 1104 | 949 | 220 | 0.977 | 6.515 | 47.09 | 16.24 | FR | FALSE | 1279.25
1920 | LIT 225kV N0 2 CHATEAU-GOMBERT - ENCO-DE-BOTTE | 17T0000000192014 | RTE | 1080 | 491 | 220 | 0.337 | 1.122 | 343.364 | 6.355 | FR | FALSE | 438
1921 | LIT 225kV N0 2 CHATEAUNEUF-DU-RHONE-LOGIS-NEUF | 17T0000000193588 | RTE | 237 | 540 | 220 | 2.742 | 12.439 | 92.21 | 30.035 | FR | FALSE | 926.25
1922 | LIT 225kV N0 2 CHESNOY (LE)-COURTRY | 17T000000020410Y | RTE | 298 | 1121 | 220 | 1.181 | 7.961 | 89.606 | 20.002 | FR | FALSE | 1010
1923 | LIT 225kV N0 2 CHOLET-DISTRE | 17T0000000205647 | RTE | 387 | 1149 | 220 | 7.299 | 36.334 | 255.236 | 89.929 | FR | FALSE | 1024.75
1924 | LIT 225kV N0 2 CHOOZ-MAZURES | 17T000000020577Z | RTE | 603 | 1219 | 220 | 0.759 | 9.395 | 110.56 | 29.849 | FR | FALSE | 914.25
1925 | LIT 225kV N0 2 CIROLLIERS - LOGES (LES) | 17T000000020613K | RTE | 712 | 1222 | 220 | 0.377 | 2.555 | 69.642 | 7.205 | FR | FALSE | 1005
1926 | LIT 225kV N0 2 CLEON-GRAND-COURONNE | 17T000000020724B | RTE | 1109 | 943 | 220 | 0.329 | 2.198 | 15.816 | 5.473 | FR | FALSE | 1400.5
1927 | LIT 225kV N0 2 COQUAINVILLIERS-ROUGEMONTIER | 17T000000021046O | RTE | 727 | 819 | 220 | 2.765 | 18.62 | 131.728 | 46.234 | FR | FALSE | 1400.5
1928 | LIT 225kV N0 2 CORBIERE (LA)-DISTRE | 17T000000021143Q | RTE | 1274 | 1149 | 220 | 2.745 | 18.496 | 130.838 | 45.808 | FR | FALSE | 1339.25
1929 | LIT 225kV N0 2 CORDEMAIS-POSTE-PONTCHATEAU | 17T000000021053R | RTE | 442 | 1352 | 220 | 1.421 | 9.618 | 71.296 | 24.461 | FR | FALSE | 1338.75
1930 | LIT 225kV N0 2 CORNIER-GENISSIAT-POSTE | 17T000000021172J | RTE | 682 | 938 | 220 | 2.437 | 15.786 | 114.206 | 39.423 | FR | FALSE | 636.5
1931 | LIT 225kV N0 2 COUDON (LE)-NEOULES | 17T0000000212767 | RTE | 633 | 656 | 220 | 1.096 | 6.601 | 47.942 | 16.604 | FR | FALSE | 1088
1932 | LIT 225kV N0 2 CRECHETS (LES)-WEPPES | 17T000000021489R | RTE | 837 | 81 | 220 | 0.872 | 5.815 | 57.278 | 14.426 | FR | FALSE | 877.5
1933 | LIT 225kV N0 2 DARSE-FEUILLANE | 17T000000022134M | RTE | 232 | 135 | 220 | 0.725 | 4.838 | 44.142 | 13.766 | FR | FALSE | 1315.5
1934 | LIT 225kV N0 2 DRONNIERE (LA) - TOURBE | 17T000000022488O | RTE | 381 | 39 | 220 | 0.615 | 4.098 | 29.62 | 10.55 | FR | FALSE | 1400.5
1935 | LIT 225kV N0 2 ECHALAS - GIVORS | 17T0000000226067 | RTE | 560 | 1181 | 220 | 0.42 | 2.89 | 44 | 7.034 | FR | FALSE | 976.25
1936 | LIT 225kV N0 2 ENCO-DE-BOTTE-PALUN (LA) | 17T0000000225354 | RTE | 491 | 320 | 220 | 1.123 | 7.058 | 51.558 | 17.816 | FR | FALSE | 1088
1937 | LIT 225kV N0 2 FALLOU -PIQUAGE A VILLIERS-LE-BEL | 17T0000000231494 | RTE | 229 | 933 | 220 | 0.934 | 6.191 | 82.924 | 16.184 | FR | FALSE | 990
1938 | LIT 225kV N0 2 FALLOU-NOVION | 17T0000000231478 | RTE | 229 | 129 | 220 | 0.106 | 0.916 | 358.304 | 5.478 | FR | FALSE | 1020
1939 | LIT 225kV N0 2 FEUILLANE - PONTEAU | 17T000000023267Z | RTE | 135 | 1263 | 220 | 0.555 | 5.856 | 71.412 | 19.037 | FR | FALSE | 874
1940 | LIT 225kV N0 2 FOUSCAIS - TAMAREAU | 17T0000000235309 | RTE | 559 | 849 | 220 | 1.495 | 9.985 | 71.814 | 24.908 | FR | FALSE | 1315.5
1941 | LIT 225kV N0 2 FREJUS-TRANS | 17T000000023589D | RTE | 1407 | 1285 | 220 | 1.397 | 9.218 | 95.876 | 22.8 | FR | FALSE | 1131.5
1942 | LIT 225kV N0 2 GINESTOUS-LESQUIVE | 17T000000024188Q | RTE | 780 | 493 | 220 | 1.644 | 11.017 | 78.934 | 27.386 | FR | FALSE | 1184.75
1943 | LIT 225kV N0 2 GIVORS-BANS-GIVORS | 17T000000023677G | RTE | 1319 | 1181 | 220 | 0.03 | 0.2 | 0 | 0.5 | FR | FALSE | 702.75
1944 | LIT 225kV N0 2 GIVORS-MIONS | 17T000000024199L | RTE | 1181 | 566 | 220 | 0.668 | 6.62 | 75.496 | 20.765 | FR | FALSE | 917.5
1945 | LIT 225kV N0 2 GIVORS-SOLEIL (LE) | 17T000000024200P | RTE | 1181 | 1201 | 220 | 2.802 | 13.691 | 124.388 | 34.932 | FR | FALSE | 714
1946 | LIT 225kV N0 2 GRAND-COURONNE-ROUGEMONTIER | 17T000000023727R | RTE | 943 | 819 | 220 | 1.43 | 9.58 | 68.702 | 23.822 | FR | FALSE | 1400.5
1947 | LIT 225kV N0 2 GRAND-COURONNE-ST ETIENNE DU ROUVRAY | 17T000000023728P | RTE | 943 | 484 | 220 | 0.544 | 3.646 | 26.124 | 9.071 | FR | FALSE | 1400.5
1948 | LIT 225kV N0 2 GRAND-COURONNE-VAUPALIERE (LA) | 17T000000023729N | RTE | 943 | 156 | 220 | 1.53 | 10.18 | 73.2 | 25.444 | FR | FALSE | 1400.5
1949 | LIT 225kV N0 2 GRANDE-SYNTHE-WARANDE | 17T000000023815U | RTE | 544 | 323 | 220 | 0.884 | 5.893 | 42.554 | 14.713 | FR | FALSE | 1250
1950 | LIT 225kV N0 2 GRANZAY - ST-FLORENT | 17T000000024378L | RTE | 1422 | 121 | 220 | 0.645 | 4.296 | 31.062 | 10.767 | FR | FALSE | 1139.75
1951 | LIT 225KV N0 2 GRIMAUD - TRANS | 17T000000024461Y | RTE | 681 | 1285 | 220 | 1.682 | 11.13 | 309.878 | 29.772 | FR | FALSE | 718.5
1952 | LIT 225kV N0 2 GROS-CAILLOU - VALENCIENNES | 17T0000000237026 | RTE | 243 | 673 | 220 | 1.618 | 8.259 | 75.75 | 20.829 | FR | FALSE | 983.75
1953 | LIT 225kV N0 2 GROS-CAILLOU-MASTAING | 17T0000000237042 | RTE | 243 | 549 | 220 | 0.259 | 1.72 | 12.514 | 4.318 | FR | FALSE | 1354.5
1954 | LIT 225kV N0 2 HARCOURT (POSTE BLINDE)-RAIE-TORTUE | 17T0000000247688 | RTE | 1042 | 599 | 220 | 0.218 | 0.842 | 661.654 | 6.253 | FR | FALSE | 780
1955 | LIT 225kV N0 2 HAVRE (LE) (POSTE) - PONT-SEPT | 17T000000024775B | RTE | 56 | 1176 | 220 | 0.127 | 1.241 | 16.76 | 4.244 | FR | FALSE | 2300
1956 | LIT 225kV N0 2 HOLQUE-LONGUENESSE | 17T0000000248773 | RTE | 60 | 600 | 220 | 0.779 | 5.192 | 37.52 | 12.948 | FR | FALSE | 1400.5
1957 | LIT 225kV N0 2 JONQUIERES-ST-CESAIRE | 17T000000025123C | RTE | 625 | 50 | 220 | 1.302 | 8.682 | 80.204 | 21.84 | FR | FALSE | 1077.5
1958 | LIT 225kV N0 2 LA GAUDIERE - MOREAU | 17T0000000239758 | RTE | 805 | 137 | 220 | 1.46 | 9.683 | 70.474 | 24.293 | FR | FALSE | 1315.5
1959 | LIT 225kV N0 2 LANDERNEAU-MARTYRE (LA) | 17T0000000254214 | RTE | 645 | 214 | 220 | 0.249 | 1.483 | 10.996 | 3.831 | FR | FALSE | 1122.75
1960 | LIT 225kV N0 2 LESCAR-MARSILLON | 17T000000025716M | RTE | 921 | 1072 | 220 | 1.085 | 7.269 | 52.062 | 18.078 | FR | FALSE | 1244.5
1961 | LIT 225kV N0 2 LESQUIVE-VERLHAGUET | 17T000000025750M | RTE | 493 | 550 | 220 | 2.266 | 10.706 | 71.154 | 25.755 | FR | FALSE | 889.75
1962 | LIT 225kV N0 2 LUMES-MAZURES | 17T0000000260427 | RTE | 929 | 1219 | 220 | 1.832 | 8.917 | 62.404 | 22.765 | FR | FALSE | 914.25
1963 | LIT 225kV N0 2 LUTTERBACH-SIERENTZ | 17T000000026059R | RTE | 1117 | 77 | 220 | 1.375 | 9.208 | 66.028 | 22.9 | FR | FALSE | 983.25
1964 | LIT 225kV N0 2 MALINTRAT-RULHAT | 17T0000000263035 | RTE | 651 | 686 | 220 | 0.357 | 2.344 | 16.41 | 5.787 | FR | FALSE | 1144
1965 | LIT 225kV N0 2 MAMBELIN-PALENTE | 17T0000000263132 | RTE | 631 | 889 | 220 | 3.632 | 21.629 | 147.766 | 52.77 | FR | FALSE | 699
1966 | LIT 225kV N0 2 MERLATIERE - SOULLANS | 17T000000026681A | RTE | 303 | 517 | 220 | 2.6 | 17.383 | 125.114 | 43.412 | FR | FALSE | 1339.25
1967 | LIT 225kV N0 2 MEZEROLLES - PORCHEVILLE | 17T0000000267298 | RTE | 1193 | 1147 | 220 | 0.371 | 2.447 | 17.698 | 6.134 | FR | FALSE | 770.5
1968 | LIT 225kV N0 2 MIONS - VENISSIEUX | 17T000000026803M | RTE | 566 | 952 | 220 | 0.32 | 2.83 | 94 | 9.493 | FR | FALSE | 1160
1969 | LIT 225kV N0 2 MIONS-MOUCHE (LA) | 17T000000026802O | RTE | 566 | 386 | 220 | 0.44 | 4.31 | 54 | 13.921 | FR | FALSE | 1998.5
1970 | LIT 225kV N0 2 MOLE (LA)-RUEYRES | 17T000000026904G | RTE | 624 | 1125 | 220 | 6.805 | 32.206 | 209.352 | 77.606 | FR | FALSE | 738
1971 | LIT 225KV N0 2 MONTGROS - PRATCLAUX | 17T000000027185H | RTE | 143 | 216 | 220 | 3.186 | 9.413 | 127.806 | 22.582 | FR | FALSE | 436.75
1972 | LIT 225kV N0 2 MONTPELLIER - TAMAREAU | 17T000000027228P | RTE | 867 | 849 | 220 | 1.309 | 8.029 | 59.256 | 20.17 | FR | FALSE | 1237.25
1973 | LIT 225kV N0 2 MOULINEAUX-VILLEJUST | 17T000000027062X | RTE | 776 | 87 | 220 | 0.567 | 5.322 | 339.262 | 20.703 | FR | FALSE | 890
1974 | LIT 225kV N0 2 PALUN (LA)-SEPTEMES | 17T000000027984O | RTE | 320 | 773 | 220 | 0.911 | 6.115 | 43.724 | 15.6 | FR | FALSE | 1155
1975 | LIT 225kV N0 2 PESSAC-SAUCATS | 17T000000028125U | RTE | 1119 | 671 | 220 | 1.235 | 8.334 | 63.326 | 21.233 | FR | FALSE | 1039
1976 | LIT 225kV N0 2 PLAINE HAUTE-TREGUEUX | 17T0000000277455 | RTE | 855 | 1305 | 220 | 0.837 | 5.591 | 40.242 | 13.946 | FR | FALSE | 1331.5
1977 | LIT 225kV N0 2 PLESSIS-GASSOT - VILLIERS-LE-BEL | 17T000000027704J | RTE | 469 | 636 | 220 | 0.191 | 1.278 | 9.19 | 3.259 | FR | FALSE | 770.5
1978 | LIT 225kV N0 2 PLESSIS-GASSOT - PIQUAGE A VILLIERS LE BEL |  | RTE | 469 | 933 | 220 | 0.191 | 1.278 | 9.122 | 3.185 | FR | FALSE
1979 | LIT 225kV N0 2 PONTEAU - REALTOR | 17T000000028218N | RTE | 1263 | 481 | 220 | 1.009 | 10.364 | 126.51 | 34.309 | FR | FALSE | 1155
1980 | LIT 225kV N0 2 PORTET-ST-SIMON - VERFEIL | 17T0000000279059 | RTE | 1075 | 1213 | 220 | 1.773 | 11.735 | 108.132 | 29.255 | FR | FALSE | 860
1981 | LIT 225kV N0 2 PRELES (LES)-SEREIN | 17T000000028333N | RTE | 1062 | 765 | 220 | 1.266 | 5.727 | 39.918 | 14.135 | FR | FALSE | 914.25
1982 | LIT 225kV N0 2 PRIMEVERES - SAUSSET | 17T000000028339B | RTE | 877 | 649 | 220 | 0.467 | 3.125 | 22.442 | 7.79 | FR | FALSE | 1282.5
1983 | LIT 225kV N0 2 RAIE-TORTUE-VILLEJUST | 17T000000028487X | RTE | 599 | 87 | 220 | 0.453 | 4.383 | 59.988 | 15.219 | FR | FALSE | 1282.5
1984 | LIT 225kV N0 2 ROMAINVILLE-VILLEVAUDE | 17T0000000287329 | RTE | 325 | 1409 | 220 | 1.252 | 6.998 | 347.224 | 19.154 | FR | FALSE | 657.5
1985 | LIT 225kV N0 2 SOLEIL (LE)-VOLVON | 17T000000029044P | RTE | 1201 | 1387 | 220 | 0.891 | 5.957 | 42.864 | 14.858 | FR | FALSE | 1081.75
1986 | LIT 225kV N0 2 TAVEL - VIRADEL | 17T0000000293663 | RTE | 1328 | 782 | 220 | 2.908 | 18.35 | 197.424 | 46.832 | FR | FALSE | 1066
1987 | LIT 225kV N0 3 AQUEDUCS (LES) - CIROLLIERS | 17T0000000157883 | RTE | 614 | 712 | 220 | 0.552 | 3.677 | 26.592 | 9.219 | FR | FALSE | 1282.5
1988 | LIT 225kV N0 3 ARDOISE (L ) - TAVEL | 17T0000000158693 | RTE | 203 | 1328 | 220 | 0.648 | 4.319 | 31.088 | 10.612 | FR | FALSE | 1315.5
1989 | LIT 225kV N0 3 BEAUTOR (POSTE)-LATENA | 17T000000019065N | RTE | 1306 | 556 | 220 | 0.944 | 8.865 | 128.308 | 31.467 | FR | FALSE | 2300
1990 | LIT 225kV N0 3 CAZARIL-LANNEMEZAN | 17T000000019788K | RTE | 926 | 140 | 220 | 0.786 | 4.732 | 34.428 | 11.752 | FR | FALSE | 1116.25
1991 | LIT 225kV N0 3 CHAINGY-DAMBRON | 17T000000020071U | RTE | 996 | 266 | 220 | 1.577 | 10.534 | 99.248 | 26.624 | FR | FALSE | 1181.5
1992 | LIT 225kV N0 3 CHESNOY (LE)-COURTRY | 17T000000020412U | RTE | 298 | 1121 | 220 | 1.17 | 7.98 | 86 | 20.002 | FR | FALSE | 1010
1993 | LIT 225kV N0 3 CORBIERE (LA)-DISTRE | 17T000000021144O | RTE | 1274 | 1149 | 220 | 2.745 | 18.499 | 130.858 | 45.814 | FR | FALSE | 1339.25
1994 | LIT 225kV N0 3 GIVORS-BANS-GIVORS | 17T000000023678E | RTE | 1319 | 1181 | 220 | 0.03 | 0.23 | 2 | 0.465 | FR | FALSE | 702.75
1995 | LIT 225kV N0 3 GRANDE-SYNTHE-WARANDE | 17T000000023817Q | RTE | 544 | 323 | 220 | 0.853 | 5.685 | 41.094 | 14.198 | FR | FALSE | 1400.5
1996 | LIT 225kV N0 3 GROS-CAILLOU-MASTAING | 17T000000023707X | RTE | 243 | 549 | 220 | 0.497 | 2.478 | 17.502 | 6.105 | FR | FALSE | 1036.25
1997 | LIT 225kV N0 3 LUMES - MOHON | 17T0000000260435 | RTE | 929 | 1241 | 220 | 0.357 | 2.325 | 16.86 | 5.5 | FR | FALSE | 532.5
1998 | LIT 225kV N0 3 MEZEROLLES-PORCHEVILLE | 17T000000026730N | RTE | 1193 | 1147 | 220 | 0.366 | 2.445 | 17.264 | 6.406 | FR | FALSE | 756.5
1999 | LIT 225kV N0 3 MONTPELLIER - TAMAREAU | 17T000000027229N | RTE | 867 | 849 | 220 | 1.216 | 8.161 | 78.05 | 20.543 | FR | FALSE | 1277.25
2000 | LIT 225kV N0 3 ORMES-VESLE | 17T0000000275843 | RTE | 1033 | 288 | 220 | 1.311 | 8.738 | 61.124 | 21.661 | FR | FALSE | 1245.75
2001 | LIT 225kV N0 3 PLESSIS-GASSOT - SEINE | 17T000000027705H | RTE | 469 | 1412 | 220 | 0.491 | 4.808 | 74.298 | 16.391 | FR | FALSE | 1917.75
2002 | LIT 225kV N0 3 PORTET-ST-SIMON - VERFEIL | 17T0000000279067 | RTE | 1075 | 1213 | 220 | 2.379 | 12.608 | 86.192 | 30.788 | FR | FALSE | 848.25
2003 | LIT 225kV N0 3 REALTOR - SEPTEMES | 17T0000000285369 | RTE | 481 | 773 | 220 | 0.382 | 2.562 | 24.65 | 7.112 | FR | FALSE | 1155
2004 | Bosaca - Varin | 24T-V495-0000008 | SEPS | 522 | 8 | 400 | 2.305 | 28.255 | 396.323 | 100.4 | SK | FALSE | 2000
2005 | Bystricany - Krizovany | 24T-V483-000001Y | SEPS | 932 | 7 | 400 | 1.776 | 22.272 | 324.08 | 80 | SK | FALSE | 2000
2006 | Bystricany - P. Bystrica | 24T-V275-000000D | SEPS | 932 | 425 | 220 | 5.847 | 28.199 | 180.24 | 67 | SK | FALSE | 665
2007 | Bystricany - Sucany | 24T-V271-000000C | SEPS | 932 | 474 | 220 | 5.048 | 19.747 | 218.948 | 61.8 | SK | FALSE | 665
2008 | Cierny Vah - L. Mara | 24T-V045-000000S | SEPS | 1265 | 822 | 400 | 1.04 | 10.845 | 145.858 | 37.3 | SK | FALSE | 1200
2009 | Velky Dur - Mochovce | 24T-V048-0000001 | SEPS | 35 | 1047 | 400 | 0.162 | 2.063 | 28.651 | 6.9 | SK | FALSE | 1500
2010 | Velky Dur - Mochovce | 24T-V049-000000T | SEPS | 35 | 1047 | 400 | 0.162 | 2.042 | 28.066 | 7.1 | SK | FALSE | 1500
2011 | J. Bohunice - Bosaca | 24T-V043-0000009 | SEPS | 947 | 522 | 400 | 0.94 | 11.506 | 165.716 | 41 | SK | FALSE | 1200
2012 | J. Bohunice - Krizovany | 24T-V044-0000000 | SEPS | 947 | 7 | 400 | 0.459 | 5.407 | 83.431 | 41 | SK | FALSE | 1200
2013 | Gabcikovo - P. Biskupice | 24T-V429-0000005 | SEPS | 1478 | 944 | 400 | 0.965 | 12.188 | 173.697 | 43 | SK | FALSE | 2280
2014 | H. Zdana - Sucany | 24T-V493-000000Q | SEPS | 1475 | 474 | 400 | 1.533 | 19.49 | 275.639 | 69 | SK | FALSE | 2000
2015 | Kosice - Moldava | 24T-V489-000000J | SEPS | 174 | 1473 | 400 | 0.265 | 3.327 | 48.407 | 11.9 | SK | FALSE | 2355
2016 | Krizovany - P. Biskupice | 24T-V439-000000W | SEPS | 7 | 944 | 400 | 1.255 | 13.907 | 172.151 | 45.8 | SK | FALSE | 2010
2017 | Krizovany - Senica | 24T-V283-000000L | SEPS | 7 | 197 | 220 | 3.324 | 21.312 | 138.031 | 51.1 | SK | FALSE | 785
2018 | Lemesany - Sucany | 24T-V273-000000V | SEPS | 1325 | 474 | 220 | 15.389 | 78.86 | 465.282 | 181.2 | SK | FALSE | 665
2019 | Lemesany - Vojany | 24T-V071-000000Y | SEPS | 1325 | 61 | 220 | 4.984 | 32.974 | 221.49 | 83 | SK | FALSE | 815
2020 | Kosice - Lemesany | 24T-V488-000000S | SEPS | 174 | 1325 | 400 | 0.678 | 7.953 | 121.9 | 29.9 | SK | FALSE | 2000
2021 | Lemesany - Moldava | 24T-V487-0000000 | SEPS | 1325 | 1473 | 400 | 0.828 | 9.706 | 148.759 | 41.6 | SK | FALSE | 2000
2022 | Lemesany - S. Nova Ves | 24T-V408-000000Y | SEPS | 1325 | 465 | 400 | 1.722 | 17.659 | 222.225 | 58.3 | SK | FALSE | 1995
2023 | Lemesany - Vola | 24T-V409-000000P | SEPS | 1325 | 315 | 400 | 2.308 | 24.226 | 290.504 | 77.8 | SK | FALSE | 1570
2024 | L. Mara - S. Nova Ves | 24T-V407-0000006 | SEPS | 822 | 465 | 400 | 2.536 | 25.758 | 327.994 | 85.7 | SK | FALSE | 1500
2025 | L. Mara - Varin | 24T-V406-000000F | SEPS | 822 | 8 | 400 | 1.668 | 18.467 | 251.284 | 63.6 | SK | FALSE | 2000
2026 | L. Mara - Medzibrod | 24T-V461-0000000 | SEPS | 822 | 453 | 400 | 1.222 | 15.129 | 211.348 | 53.2 | SK | FALSE | 2000
2027 | Moldava - R. Sobota | 24T-V427-000000N | SEPS | 1473 | 588 | 400 | 2.653 | 28.855 | 350.665 | 93.7 | SK | FALSE | 2010
2028 | Moldava - V. Kapusany | 24T-V428-000000E | SEPS | 1473 | 248 | 400 | 2.583 | 27.946 | 339.12 | 90.3 | SK | FALSE | 2000
2029 | P. Biskuipice - Stupava | 24T-V498-000000I | SEPS | 944 | 1185 | 400 | 1.041 | 12.016 | 191.419 | 45.2 | SK | FALSE | 2000
2030 | Sucany - Varin | 24T-V405-000000O | SEPS | 474 | 8 | 400 | 0.525 | 5.486 | 68.864 | 18.8 | SK | FALSE | 2000
2031 | Sala - Krizovany | 24T-V279-000000E | SEPS | 1151 | 7 | 220 | 1.822 | 11.488 | 75.022 | 27.55 | SK | FALSE | 785
2032 | Siroka - Sucany | 24T-V281-0000002 | SEPS | 281 | 474 | 220 | 2.442 | 14.996 | 105.562 | 37.2 | SK | FALSE | 360
2033 | Siroka - Sucany | 24T-V282-000000U | SEPS | 281 | 474 | 220 | 2.442 | 14.996 | 105.562 | 37.2 | SK | FALSE | 360
2034 | V. Dur - H. Zdana | 24T-V492-000000Z | SEPS | 52 | 1475 | 400 | 1.393 | 17.526 | 253.198 | 62.9 | SK | FALSE | 2000
2035 | V. Dur - Mochovce | 24T-V046-000000J | SEPS | 52 | 1047 | 400 | 0.153 | 1.956 | 27.161 | 7.1 | SK | FALSE | 1500
2036 | V. Dur - Levice | 24T-V490-000000G | SEPS | 52 | 260 | 400 | 0.411 | 4.463 | 55.615 | 14.7 | SK | FALSE | 2000
2037 | V. Dur - Mochovce | 24T-V047-000000A | SEPS | 52 | 1047 | 400 | 0.156 | 1.985 | 27.562 | 7.2 | SK | FALSE | 1500
2038 | V. Dur - Krizovany | 24T-V425-0000004 | SEPS | 52 | 7 | 400 | 1.809 | 19.632 | 239.032 | 64.1 | SK | FALSE | 2100
2039 | V. Dur - Levice | 24T-V491-0000007 | SEPS | 52 | 260 | 400 | 0.38 | 4.62 | 71.231 | 17.1 | SK | FALSE | 2000
2040 | Levice - R. Sobota | 24T-V426-000000W | SEPS | 1228 | 588 | 400 | 3.339 | 36.258 | 438.496 | 116.3 | SK | FALSE | 2000
2041 | Medzibrod - Sucany | 24T-V494-000000H | SEPS | 453 | 474 | 400 | 1.408 | 17.585 | 245.837 | 62 | SK | FALSE | 2000
2042 | Vola - V. Kapusany | 24T-V410-000000M | SEPS | 315 | 248 | 400 | 1.42 | 15.25 | 191.911 | 50.2 | SK | FALSE | 1570
2043 | V. Dur - Gabcikovo | 24T-V479-000000T | SEPS | 52 | 1478 | 400 | 2.053 | 25.744 | 374.598 | 92.47 | SK | FALSE | 2280
2044 | Bosaca - Krizovany | 24T-V496-000001Y | SEPS | 522 | 7 | 400 | 1.381 | 15.912 | 265.04 | 60.3 | SK | FALSE | 2000
2045 | Bystricany - Krizovany | 24T-V484-000000R | SEPS | 932 | 7 | 400 | 1.866 | 22.272 | 324.08 | 80 | SK | FALSE | 2000
2046 | Arad - Nadab | 30TARAD400NADB-P | TEL | 865 | 310 | 400 | 1.086 | 9.76 | 131 | 33.6 | RO | FALSE | 1920
2047 | Bacau Sud - Gutinas | 30TBACS400GUTI-C | TEL | 394 | 1030 | 400 | 2 | 18.52 | 184 | 55 | RO | FALSE | 1860
2048 | Bacau Sud - Roman Nord | 30TBACS400ROMN-Q | TEL | 394 | 920 | 400 | 2.06 | 19.44 | 193.001 | 58 | RO | FALSE | 1860
2049 | Bradu - Brasov | 30TBRAD400BRAS-Y | TEL | 228 | 680 | 400 | 5.4 | 50.6 | 500 | 151 | RO | FALSE | 1860
2050 | Bradu - Tantareni | 30TBRAD400TINT-R | TEL | 228 | 672 | 400 | 7 | 66.5 | 661.001 | 199 | RO | FALSE | 1860
2051 | Brasov - Darste | 30TBRAS400DIRS-Y | TEL | 680 | 1006 | 400 | 0.46 | 4.39 | 44.001 | 13 | RO | FALSE | 1860
2052 | Brasov - Sibiu Sud | 30TBRAS400SIBI-1 | TEL | 680 | 808 | 400 | 4.5 | 42.3 | 420.999 | 126 | RO | FALSE | 1860
2053 | Brazi Vest - Darste | 30TBRAZ400DIRS-1 | TEL | 639 | 1006 | 400 | 4.05 | 38.24 | 380.001 | 114 | RO | FALSE | 1860
2054 | Bucuresti Sud - Domnesti | 30TBUCU400DOMN-Z | TEL | 937 | 301 | 400 | 1.21 | 11.4 | 113.399 | 44 | RO | FALSE | 1860
2055 | Bucuresti Sud - Gura Ialomitei | 30TBUCU400GIAL-R | TEL | 937 | 351 | 400 | 4.99 | 47.1 | 468.201 | 140 | RO | FALSE | 1860
2056 | Bucuresti Sud - Pelicanu | 30TBUCU400PELI-W | TEL | 937 | 413 | 400 | 3.83 | 36.25 | 446.301 | 119 | RO | FALSE | 1860
2057 | Cernavoda - Constanta Nord | 30TCERN400CONS-W | TEL | 275 | 104 | 400 | 2.38 | 22.38 | 251.899 | 73 | RO | FALSE | 1860
2058 | Cernavoda - Gura Ialomitei c1 | 30TCERN400GIAL1X | TEL | 275 | 972 | 400 | 2.26 | 20.8 | 246.1 | 60 | RO | FALSE | 1860
2059 | Cernavoda - Gura Ialomitei c2 | 30TCERN400GIAL2V | TEL | 275 | 972 | 400 | 2.14 | 20.06 | 227.301 | 67 | RO | FALSE | 1860
2060 | Cernavoda - Pelicanu | 30TCERN400PELI-5 | TEL | 275 | 413 | 400 | 3.23 | 30.2 | 344.9 | 95 | RO | FALSE | 1860
2061 | Domnesti - Brazi Vest | 30TBRAZ400DOMN-6 | TEL | 301 | 639 | 400 | 2.27 | 21.46 | 213 | 64 | RO | FALSE | 1860
2062 | Domnesti - Urechesti | 30TDOMN400UREC-Q | TEL | 301 | 64 | 400 | 9.35 | 88.25 | 877.199 | 263 | RO | FALSE | 1860
2063 | Gadalin - Cluj Est | 30TCLES400GADA-X | TEL | 811 | 915 | 400 | 0.69 | 6.5 | 65 | 19 | RO | FALSE | 960
2064 | Gura Ialomitei - Lacu Sarat | 30TGIAL400LACS-E | TEL | 351 | 83 | 400 | 2.38 | 23.7 | 232.999 | 71 | RO | FALSE | 1860
2065 | Gutinas - Brasov | 30TBRAS400GUTI-F | TEL | 1030 | 680 | 400 | 4.4 | 41.3 | 410 | 123 | RO | FALSE | 1860
2066 | Gutinas - Smardan | 30TGUTI400SMIR-C | TEL | 1030 | 102 | 400 | 4.77 | 45.04 | 448.001 | 134 | RO | FALSE | 1860
2067 | Iernut - Gadalin | 30TGADA400IERN-T | TEL | 72 | 811 | 400 | 1.8 | 16.95 | 168 | 51 | RO | FALSE | 1860
2068 | Iernut - Sibiu Sud | 30TIERN400SIBI-3 | TEL | 72 | 808 | 400 | 2.98 | 28.14 | 280.001 | 84 | RO | FALSE | 1860
2069 | Isaccea - Lacu Sarat | 30TISAC400LACS-W | TEL | 1269 | 83 | 400 | 2.38 | 22.49 | 223.499 | 67 | RO | FALSE | 1860
2070 | Isaccea - Rahman | 30TISAC400RAHM-V | TEL | 1269 | 1097 | 400 | 1.66 | 16.89 | 230 | 55.3 | RO | FALSE | 1860
2071 | Isaccea - Smardan c1 | 30TISAC400SMIR1G | TEL | 1269 | 1446 | 400 | 2 | 18.1 | 197 | 57.1 | RO | FALSE | 1860
2072 | Isaccea - Smardan c2 | 30TISAC400SMIR2E | TEL | 1269 | 1446 | 400 | 2 | 18.1 | 197 | 56.9 | RO | FALSE | 1860
2073 | Isaccea - Stupina | 30TISAC400STPA-8 | TEL | 1269 | 846 | 400 | 1.6 | 23.4 | 333 | 82.9 | RO | FALSE | 2000
2074 | Isaccea - Tulcea Vest | 30TISAC400TULC-7 | TEL | 1269 | 1145 | 400 | 1 | 9.57 | 94.999 | 29 | RO | FALSE | 1860
2075 | Medgidia Sud - Cernavoda | 30TCERN400MEDG-O | TEL | 874 | 275 | 400 | 0.71 | 6.23 | 80.5 | 21 | RO | FALSE | 960
2076 | Mintia - Arad | 30TARAD400MINT-8 | TEL | 1282 | 865 | 400 | 4.89 | 46.1 | 458.201 | 138 | RO | FALSE | 1860
2077 | Oradea Sud - Rosiori | 30TORAD400ROSI-1 | TEL | 1469 | 1198 | 400 | 4.71 | 44.24 | 442 | 133 | RO | FALSE | 1860
2078 | Portile de Fier - Urechesti | 30TPDFE400UREC-L | TEL | 693 | 64 | 400 | 3.03 | 28.4 | 281.999 | 85 | RO | FALSE | 1860
2079 | Roman Nord - Suceava | 30TROMN400SUCE-S | TEL | 920 | 754 | 400 | 3.53 | 33.34 | 331.001 | 99.5 | RO | FALSE | 1860
2080 | Rosiori - Gadalin | 30TGADA400ROSI-A | TEL | 1198 | 811 | 400 | 4.2 | 39.7 | 394.999 | 119 | RO | FALSE | 1860
2081 | Sibiu Sud - Mintia | 30TMINT400SIBI-Z | TEL | 808 | 1282 | 400 | 4.62 | 43.58 | 432.999 | 130 | RO | FALSE | 1860
2082 | Sibiu Sud - Tantareni | 30TSIBI400TINT-1 | TEL | 808 | 672 | 400 | 9.23 | 87.1 | 865.999 | 264 | RO | FALSE | 1860
2083 | Slatina - Bucuresti Sud | 30TBUCU400SLAT-R | TEL | 596 | 937 | 400 | 6.14 | 58 | 575.998 | 172 | RO | FALSE | 1860
2084 | Slatina - Draganesti Olt | 30TDRGO400SLAT-G | TEL | 596 | 1131 | 400 | 1.11 | 11.45 | 114.498 | 34 | RO | FALSE | 960
2085 | Slatina - Portile de Fier | 30TPDFE400SLAT-S | TEL | 596 | 693 | 400 | 5.6 | 52.8 | 526 | 158 | RO | FALSE | 1860
2086 | Slatina - Tantareni | 30TSLAT400TINTC | TEL | 596 | 672 | 400 | 2.98 | 28.14 | 280.001 | 84 | RO | FALSE | 1860
2087 | Smardan - Lacu Sarat | 30TLACS400SMIR-F | TEL | 102 | 83 | 400 | 1.2 | 11.36 | 113 | 34 | RO | FALSE | 1860
2088 | Tantareni - Urechesti | 30TTINT400UREC-4 | TEL | 672 | 64 | 400 | 2.5 | 23.3 | 232 | 70 | RO | FALSE | 1860
2089 | Tariverde - Constanta Nord | 30TCONS400TARV-Y | TEL | 367 | 104 | 400 | 1.6769 | 15.8627 | 176.399 | 49.5 | RO | FALSE | 1860
2090 | Tulcea Vest - Tariverde | 30TTARV400TULC1W | TEL | 1145 | 367 | 400 | 2.3935 | 22.6628 | 288.537 | 74.8 | RO | FALSE | 1920
2091 | Alba Iulia - Galceag | 30TAIUL220GILC-O | TEL | 495 | 185 | 220 | 4.1 | 24.4 | 157.001 | 58 | RO | FALSE | 600
2092 | Alba Iulia - Mintia | 30TAIUL220MINT-3 | TEL | 495 | 1282 | 220 | 6.4 | 35.8 | 229.999 | 84 | RO | FALSE | 889.3333
2093 | Alba Iulia - Sugag | 30TAIUL220SUGA-T | TEL | 495 | 912 | 220 | 3.34 | 19.74 | 126.999 | 47 | RO | FALSE | 600
2094 | Arad - Calea Aradului | 30TARAD220CARA-3 | TEL | 865 | 710 | 220 | 3.384 | 20 | 128.601 | 48 | RO | FALSE | 930
2095 | Arad - Timisoara | 30TARAD220TIMI-5 | TEL | 865 | 917 | 220 | 3.8 | 22.6 | 145 | 54 | RO | FALSE | 930
2096 | Arefu - Raureni | 30TAREF220RIUR-5 | TEL | 154 | 1240 | 220 | 3.3 | 19.8 | 126.999 | 81 | RO | FALSE | 930
2097 | Baia Mare 3 - Iernut | 30TBAMA220IERN-Y | TEL | 450 | 72 | 220 | 10.8 | 63.8 | 410 | 152 | RO | FALSE | 967.3333
2098 | Baia Mare 3 - Rosiori c1 | 30TBAMA220ROSI1B | TEL | 450 | 32 | 220 | 2.35 | 13.91 | 89.419 | 33 | RO | FALSE | 930
2099 | Baia Mare 3 - Rosiori c2 | 30TBAMA220ROSI29 | TEL | 450 | 32 | 220 | 2.35 | 13.91 | 89.419 | 33 | RO | FALSE | 930
2100 | Baia Mare 3 - Tihau | 30TBAMA220TIHA-R | TEL | 450 | 300 | 220 | 4.1 | 24.2 | 155 | 57 | RO | FALSE | 930
2101 | Barbosi - Filesti | 30TBARB220FILE-I | TEL | 1495 | 715 | 220 | 0.5 | 2.8 | 18.001 | 7 | RO | FALSE | 889.3333
2102 | Baru Mare - Hasdat | 30TBARU220HASD-G | TEL | 279 | 648 | 220 | 2.94 | 17.42 | 112.001 | 44 | RO | FALSE | 967.3333
2103 | Bradu - Arefu | 30TAREF220BRAD-U | TEL | 228 | 154 | 220 | 5.3 | 31.2 | 200 | 74 | RO | FALSE | 930
2104 | Bradu - Pitesti Sud | 30TBRAD220PITS-W | TEL | 228 | 644 | 220 | 0.45 | 2.7 | 16.999 | 6 | RO | FALSE | 967.3333
2105 | Bradu - Targoviste A | 30TBRAD220TIRG1B | TEL | 228 | 385 | 220 | 3.8 | 22.5 | 144.001 | 54 | RO | FALSE | 967.3333
2106 | Bradu - Targoviste B | 30TBRAD220TIRG29 | TEL | 228 | 1463 | 220 | 3.8 | 22.5 | 144.001 | 54 | RO | FALSE | 967.3333
2107 | Brazi Vest - Fundeni c1 | 30TBRAZ220FUND1P | TEL | 639 | 1402 | 220 | 4.77 | 28.27 | 181.999 | 67 | RO | FALSE | 967.3333
2108 | Brazi Vest - Fundeni c2 | 30TBRAZ220FUND2N | TEL | 639 | 1402 | 220 | 4.77 | 28.27 | 181.999 | 67 | RO | FALSE | 967.3333
2109 | Brazi Vest - Targoviste A | 30TBRAZ220TIRG1D | TEL | 639 | 385 | 220 | 3.6 | 21.2 | 136 | 50 | RO | FALSE | 967.3333
2110 | Brazi Vest - Targoviste B | 30TBRAZ220TIRG2B | TEL | 639 | 1463 | 220 | 3.6 | 21.2 | 136 | 50 | RO | FALSE | 967.3333
2111 | Brazi Vest - Teleajen | 30TBRAZ220TELE-U | TEL | 639 | 1439 | 220 | 1.3 | 12.4 | 123 | 32.8 | RO | FALSE | 720
2112 | Bucuresti Sud - Ghizdaru d. Mostistea | 30TBUCU220GHMO-E | TEL | 937 | 985 | 220 | 0.35 | 2.05 | 13 | 4.8 | RO | FALSE | 561
2113 | Bucuresti Sud - Fundeni c1 | 30TBUCU220FUND1H | TEL | 937 | 1402 | 220 | 1.8 | 10.5 | 67.579 | 25 | RO | FALSE | 967.3333
2114 | Bucuresti Sud - Fundeni c2 | 30TBUCU220FUND2F | TEL | 937 | 1402 | 220 | 1.8 | 10.5 | 67.579 | 25 | RO | FALSE | 967.3333
2115 | Bucuresti Sud - Ghizdaru | 30TBUCU220GHIZ-Y | TEL | 937 | 177 | 220 | 5.14 | 30.4 | 196.001 | 72 | RO | FALSE | 930
2116 | Calea Aradului - Sacalaz | 30TCARA220SACA-P | TEL | 710 | 1399 | 220 | 0.553 | 3.269 | 21.022 | 47.63 | RO | FALSE | 930
2117 | Campia Turzii - Iernut | 30TCTRZ220IERN-6 | TEL | 882 | 72 | 220 | 4.8 | 26.9 | 173.001 | 51 | RO | FALSE | 889.3333
2118 | Cetate - Calafat | 30TCALF220CETA-C | TEL | 225 | 20 | 220 | 2.5 | 14.78 | 95.13 | 36 | RO | FALSE | 720
2119 | Cetate - Portile de Fier c1 | 30TCETA220PDFE14 | TEL | 225 | 693 | 220 | 6.56 | 38.84 | 250 | 92 | RO | FALSE | 967.3333
2120 | Cetate - Portile de Fier c2 | 30TCETA220PDFE22 | TEL | 225 | 693 | 220 | 6.56 | 38.84 | 249.999 | 92 | RO | FALSE | 967.3333
2121 | Cluj Floresti - Alba Iulia | 30TAIUL220CJFL-3 | TEL | 18 | 495 | 220 | 7.2 | 40.4 | 260.001 | 96 | RO | FALSE | 889.3333
2122 | Cluj Floresti - Campia Turzii | 30TCJFL220CTRZ-R | TEL | 18 | 882 | 220 | 1.98 | 11.76 | 142.999 | 41 | RO | FALSE | 967.3333
2123 | Cluj Floresti - Mariselu | 30TCJFL220MARI-2 | TEL | 18 | 730 | 220 | 1.8 | 10.7 | 68.999 | 25 | RO | FALSE | 930
2124 | Craiova Nord - Isalnita c1 | 30TCRAI220ISAL1H | TEL | 91 | 1083 | 220 | 0.57 | 3.709 | 15 | 10 | RO | FALSE | 1185
2125 | Craiova Nord - Isalnita c2 | 30TCRAI220ISAL2F | TEL | 91 | 1083 | 220 | 0.68 | 3.84 | 26 | 10 | RO | FALSE | 967.3333
2126 | Craiova Nord - Sardanesti | 30TCRAI220SARD-7 | TEL | 91 | 965 | 220 | 5.4 | 29.35 | 187.999 | 68.6 | RO | FALSE | 889.3333
2127 | Craiova Nord - Slatina | 30TCRAI220SLAT-9 | TEL | 91 | 596 | 220 | 2 | 10.32 | 265.999 | 49 | RO | FALSE | 1766.6667
2128 | FAI - Gutinas | 30TGUTI220IASI-A | TEL | 113 | 1030 | 220 | 13.5 | 79.8 | 513 | 190 | RO | FALSE | 967.3333
2129 | FAI - Munteni | 30TIASI220MUNV-I | TEL | 113 | 573 | 220 | 5.28 | 31.2 | 200 | 74 | RO | FALSE | 930
2130 | FAI - Suceava | 30TIASI220SUCE-3 | TEL | 113 | 754 | 220 | 8.23 | 48.75 | 313 | 116 | RO | FALSE | 720
2131 | Fantanele - Gheorgheni | 30TFINT220GHEO-R | TEL | 655 | 966 | 220 | 6.2 | 32.7 | 210 | 78 | RO | FALSE | 889.3333
2132 | Filesti - Lacu Sarat | 30TFILE220LACS-F | TEL | 715 | 83 | 220 | 2.1 | 12.2 | 77.999 | 29 | RO | FALSE | 889.3333
2133 | Focsani Vest - Barbosi | 30TBARB220FCSV-6 | TEL | 1397 | 1495 | 220 | 5.81 | 30.49 | 204.91 | 90 | RO | FALSE | 889.3333
2134 | Gheorgheni - Stejaru | 30TGHEO220STEJ-L | TEL | 966 | 45 | 220 | 5.3 | 27.9 | 180.001 | 59.5 | RO | FALSE | 883.3333
2135 | Ghizdaru - Turnu Magurele | 30TGHIZ220TMAG-W | TEL | 177 | 719 | 220 | 5.83 | 34.54 | 222.001 | 82 | RO | FALSE | 967.3333
2136 | Gradiste - Isalnita | 30TGRAD220ISAL-J | TEL | 444 | 109 | 220 | 2.564 | 15.167 | 290.99 | 60 | RO | FALSE | 967.3333
2137 | Gutinas - Dumbrava | 30TDUMB220GUTI-U | TEL | 1030 | 372 | 220 | 6.43 | 38.1 | 245 | 81 | RO | FALSE | 967.3333
2138 | Gutinas - Focsani Vest | 30TFCSV220GUTI-S | TEL | 1030 | 1397 | 220 | 5.552 | 29.15 | 196.14 | 86 | RO | FALSE | 889.3333
2139 | Gutinas - Munteni | 30TGUTI220MUNV-F | TEL | 1030 | 573 | 220 | 8.3 | 49.1 | 316 | 116 | RO | FALSE | 930
2140 | Hasdat - Mintia | 30THASD220MINT1W | TEL | 648 | 1282 | 220 | 1.83 | 10.82 | 70.001 | 26 | RO | FALSE | 889.3333
2141 | Hasdat - Otelarie H | 30THASD220HDOT-D | TEL | 648 | 873 | 220 | 0.53 | 3.12 | 19.999 | 7 | RO | FALSE | 889.3333
2142 | Hasdat - Pestis | 30THASD220PEST-I | TEL | 648 | 434 | 220 | 1.3 | 7 | 45 | 16 | RO | FALSE | 889.3333
2143 | Iaz - Resita c1 | 30TIAZU220RESI1Y | TEL | 1474 | 677 | 220 | 2.18 | 12.91 | 80.001 | 31 | RO | FALSE | 720
2144 | Iaz - Resita c2 | 30TIAZU220RESI2W | TEL | 1474 | 677 | 220 | 2.18 | 12.91 | 80.001 | 31 | RO | FALSE | 720
2145 | Iernut - Ungheni c1 | 30TIERN220UNGH1L | TEL | 72 | 1351 | 220 | 2.28 | 12.31 | 78.998 | 29 | RO | FALSE | 889.3333
2146 | Iernut - Ungheni c2 | 30TIERN220UNGH2J | TEL | 72 | 1351 | 220 | 1.13 | 10 | 97 | 29 | RO | FALSE | 1200
2147 | Lotru - Sibiu Sud c1 | 30TLOTR220SIBI12 | TEL | 461 | 808 | 220 | 6.25 | 36.96 | 236.999 | 85 | RO | FALSE | 967.3333
2148 | Lotru - Sibiu Sud c2 | 30TLOTR220SIBI20 | TEL | 461 | 808 | 220 | 6.25 | 36.96 | 236.999 | 85 | RO | FALSE | 967.3333
2149 | Mintia - Pestis c1 | 30TMINT220PEST17 | TEL | 1282 | 89 | 220 | 1.33 | 7.84 | 49.998 | 19 | RO | FALSE | 967.3333
2150 | Mintia - Pestis c2 | 30TMINT220PEST2 | TEL | 1282 | 89 | 220 | 1.33 | 7.84 | 49.998 | 19 | RO | FALSE | 967.3333
2151 | Mintia - Timisoara | 30TMINT220TIMI-O | TEL | 1282 | 917 | 220 | 9.2 | 54.7 | 352 | 130 | RO | FALSE | 967.3333
2152 | Paroseni - Baru Mare | 30TBARU220PARO-D | TEL | 1254 | 279 | 220 | 1.6 | 8.5 | 55 | 20 | RO | FALSE | 889.3333
2153 | Paroseni - Targiu Jiu Nord | 30TPARO220TRGJ-Q | TEL | 1254 | 897 | 220 | 3 | 15.83 | 102.001 | 38 | RO | FALSE | 889.3333
2154 | Pestis - Otelarie H | 30THDOT220PEST-E | TEL | 434 | 873 | 220 | 0.83 | 4.73 | 30.429 | 11 | RO | FALSE | 889.3333
2155 | Portile de Fier - Resita c1 | 30TPDFE220RESI1S | TEL | 693 | 677 | 220 | 8.3 | 49.14 | 316 | 117 | RO | FALSE | 930
2156 | Portile de Fier - Resita c2 | 30TPDFE220RESI2Q | TEL | 693 | 677 | 220 | 8.3 | 49.14 | 316 | 117 | RO | FALSE | 930
2157 | Portile de Fier - Turnu Severin Est c1 | 30TDROB220PDFE1S | TEL | 693 | 519 | 220 | 0.92 | 5.45 | 35 | 13 | RO | FALSE | 930
2158 | Portile de Fier - Turnu Severin Est c2 | 30TDROB220PDFE2Q | TEL | 693 | 519 | 220 | 0.92 | 5.45 | 35 | 13 | RO | FALSE | 967.3333
2159 | Raureni - Stuparei | 30TRIUR220STUP-M | TEL | 1240 | 210 | 220 | 0.9 | 5.1 | 32.999 | 12 | RO | FALSE | 930
2160 | Resita - Timisoara c1 | 30TRESI220TIMI1L | TEL | 677 | 525 | 220 | 5.2 | 30.7 | 197 | 73 | RO | FALSE | 930
2161 | Resita - Timisoara c2 | 30TRESI220TIMI2J | TEL | 677 | 525 | 220 | 5.2 | 30.7 | 197 | 73 | RO | FALSE | 930
2162 | Retezat - Hasdat | 30THASD220RETE-A | TEL | 748 | 648 | 220 | 0.98 | 13.8 | 136.999 | 41 | RO | FALSE | 1200
2163 | Rosiori - Vetis | 30TROSI220VETI--R | TEL | 1198 | 1249 | 220 | 2.45 | 14.7 | 94.499 | 35 | RO | FALSE | 720
2164 | Sacalaz - Timisoara | 30TSACA220TIMI-K | TEL | 1399 | 917 | 220 | 1.7 | 10.3 | 65.999 | 25 | RO | FALSE | 930
2165 | Sardanesti - Urechesti | 30TSARD220UREC-9 | TEL | 965 | 64 | 220 | 5.14 | 28.34 | 181.999 | 65.9 | RO | FALSE | 889.3333
2166 | Slatina - Gradiste | 30TGRAD220SLAT-7 | TEL | 596 | 444 | 220 | 1.263 | 7.47 | 93.051 | 23.3 | RO | FALSE | 967.3333
2167 | Stalpu - Teleajen | 30TTLP220TELEAJC | TEL | 299 | 1439 | 220 | 1.9 | 17.9 | 177.999 | 53 | RO | FALSE | 960
2168 | Stejaru - Dumbrava | 30TDUMB220STEJ-K | TEL | 45 | 372 | 220 | 2.4 | 14.2 | 90.999 | 34 | RO | FALSE | 967.3333
2169 | Stuparei - Bradu | 30TBRAD220STUP-1 | TEL | 210 | 228 | 220 | 5 | 29.7 | 190.999 | 71 | RO | FALSE | 967.3333
2170 | Tihau - Cluj Floresti | 30TCJFL220TIHA-L | TEL | 300 | 18 | 220 | 4.7 | 28 | 180.001 | 67 | RO | FALSE | 930
2171 | Tihau - Salaj | 30TSALJ220TIHA-N | TEL | 300 | 472 | 220 | 1.92 | 11.34 | 73.001 | 27 | RO | FALSE | 930
2172 | Turnu Magurele - Craiova Nord | 30TCRAI220TMAG-0 | TEL | 719 | 91 | 220 | 8.55 | 50.6 | 325.001 | 120 | RO | FALSE | 967.3333
2173 | Ungheni - Fantanele | 30TFINT220UNGH-0 | TEL | 402 | 655 | 220 | 2 | 11.3 | 73.001 | 26 | RO | FALSE | 889.3333
2174 | Urechesti - Targu Jiu Nord | 30TTRGJ220UREC-1 | TEL | 64 | 239 | 220 | 1.35 | 7.57 | 48.999 | 18 | RO | FALSE | 889.3333
2175 | Nadab - Oradea Sud | 30TORAD400NADAB7 | TEL | 310 | 1469 | 400 | 2.348 | 21.059 | 283.8999 | 33.6 | RO | FALSE | 1920
2176 | Beverwijk-Oostzaan 380 W | 49T0000000000517 | TENNET NL | 1059 | 1414 | 400 | 0.3717 | 4.3527 | 65.4243 | 17 | NL | FALSE | 3095
2177 | Beverwijk-Oostzaan 380 Z | 49T0000000000509 | TENNET NL | 1059 | 1414 | 400 | 0.3717 | 4.3527 | 65.4243 | 17 | NL | FALSE | 3095
2178 | Beverwijk-Vijfhuizen 380 W | 49T000000000049V | TENNET NL | 1414 | 1450 | 400 | 0.3667 | 2.8601 | 164.002 | 14.31 | NL | FALSE | 3000
2179 | Beverwijk-Vijfhuizen 380 Z | 49T000000000048X | TENNET NL | 1414 | 1450 | 400 | 0.3667 | 2.8601 | 164.002 | 14.31 | NL | FALSE | 3000
2180 | Bleiswijk-Vijfhuizen 380 O | 49T000000000047Z | TENNET NL | 864 | 1450 | 400 | 1.0709 | 10.191 | 1425.929 | 45.944 | NL | FALSE | 3000
2181 | Bleiswijk-Vijfhuizen 380 P | 49T0000000000460 | TENNET NL | 864 | 1450 | 400 | 1.0709 | 10.191 | 1425.929 | 45.944 | NL | FALSE | 3000
2182 | Borssele-Rilland 380 G | 49T000000000057W | TENNET NL | 1156 | 524 | 400 | 0.8696 | 10.184 | 153.0682 | 38.924 | NL | FALSE | 3075
2183 | Borssele-Rilland 380 Z | 49T000000000059S | TENNET NL | 1156 | 524 | 400 | 0.8696 | 10.184 | 153.0682 | 38.924 | NL | FALSE | 3075
2184 | Boxmeer-Dodewaard 380 Z | 49T000000000006C | TENNET NL | 906 | 40 | 400 | 0.9702 | 11.421 | 171.589 | 41.7 | NL | FALSE | 2687.5
2185 | Breukelen Kortrijk-Diemen 380 W | 49T0000000000088 | TENNET NL | 76 | 903 | 400 | 0.4402 | 5.1553 | 134.2988 | 37.52 | NL | FALSE | 2800
2186 | Crayestein-Krimpen a/d IJssel 380 W | 49T0000000000347 | TENNET NL | 1363 | 296 | 400 | 0.2266 | 3.5957 | 71.6983 | 14.835 | NL | FALSE | 4000
2187 | Crayestein-Krimpen a/d IJssel 380 Z | 49T0000000000339 | TENNET NL | 1363 | 296 | 400 | 0.2266 | 3.5957 | 71.6983 | 14.835 | NL | FALSE | 4000
2188 | Diemen-Lelystad 380 W | 49T0000000000096 | TENNET NL | 903 | 333 | 400 | 1.1803 | 13.714 | 209.651 | 50.43 | NL | FALSE | 4000
2189 | Diemen-Lelystad 380 Z | 49T000000000010L | TENNET NL | 903 | 333 | 400 | 1.1803 | 13.714 | 209.651 | 50.43 | NL | FALSE | 2950
2190 | Dodewaard-Doetinchem 380 W | 49T000000000011J | TENNET NL | 906 | 678 | 400 | 1.1555 | 12.372 | 192.8592 | 45.4 | NL | FALSE | 2800
2191 | Dodewaard-Doetinchem 380 Z | 49T000000000012H | TENNET NL | 906 | 678 | 400 | 1.1555 | 12.372 | 192.8592 | 45.4 | NL | FALSE | 2800
2192 | Doetinchem-Hengelo 380 W | 49T000000000014D | TENNET NL | 678 | 605 | 400 | 1.491 | 16.04 | 247.7843 | 58.65 | NL | FALSE | 2800
2193 | Doetinchem-Hengelo 380 Z | 49T000000000015B | TENNET NL | 678 | 605 | 400 | 1.491 | 16.04 | 247.7843 | 58.65 | NL | FALSE | 2800
2194 | Eemshaven - Eemshaven het Hogeland 380 Zwart | 49T000000000105A | TENNET NL | 733 | 818 | 400 | 0.0064 | 0.1329 | 58.8558 | 0.8 | NL | FALSE | 4000
2195 | Eemshaven het Hogeland - Meeden 380 Zwart | 49T0000000001068 | TENNET NL | 818 | 1177 | 400 | 0.5196 | 8.8231 | 182.3658 | 37.2 | NL | FALSE | 4000
2196 | Eemshaven Oude Schip -Eemshaven 380 W | 49T0000000000177 | TENNET NL | 733 | 354 | 400 | 0.0213 | 0.3341 | 6.9216 | 1.44 | NL | FALSE | 4000
2197 | Eemshaven Oude Schip -Eemshaven 380 Z | 49T0000000000185 | TENNET NL | 733 | 354 | 400 | 0.0213 | 0.3341 | 6.9216 | 1.44 | NL | FALSE | 4000
2198 | Eemshaven Oude Schip-Doekegat 380 W | 49T0000000000541 | TENNET NL | 354 | 97 | 400 | 0.0244 | 0.275 | 4.1469 | 1 | NL | FALSE | 4000
2199 | Eemshaven Oude Schip-Doekegat 380 Z | 49T0000000000533 | TENNET NL | 354 | 97 | 400 | 0.0244 | 0.275 | 4.1469 | 1 | NL | FALSE | 4000
2200 | Eemshaven-Meeden 380 W | 49T000000000004G | TENNET NL | 733 | 1177 | 400 | 0.5196 | 8.8231 | 182.3658 | 36.8 | NL | FALSE | 4000
2201 | Ens-Zwolle 380 W | 49T000000000024A | TENNET NL | 590 | 1009 | 400 | 0.81 | 8.7474 | 135.3747 | 32 | NL | FALSE | 2800
2202 | Ens-Zwolle 380 Z | 49T0000000000258 | TENNET NL | 590 | 1009 | 400 | 0.81 | 8.7474 | 135.3747 | 32 | NL | FALSE | 2800
2203 | Geertruidenberg-Eindhoven 380 G | 49T0000000000193 | TENNET NL | 984 | 70 | 400 | 1.47 | 19.026 | 244.9655 | 63.9 | NL | FALSE | 2800
2204 | Geertruidenberg-Eindhoven 380 W | 49T000000000020I | TENNET NL | 984 | 70 | 400 | 1.4985 | 19.03 | 244.3273 | 63.9 | NL | FALSE | 2500
2205 | Geertruidenberg-Eindhoven 380 Z | 49T000000000021G | TENNET NL | 984 | 70 | 400 | 1.5064 | 19.131 | 245.6273 | 63.9 | NL | FALSE | 2800
2206 | Krimpen a/d IJssel-Bleiswijk 380 W | 49T0000000000452 | TENNET NL | 296 | 1420 | 400 | 0.2831 | 4.5209 | 88.9798 | 18.56 | NL | FALSE | 4000
2207 | Krimpen a/d IJssel-Bleiswijk 380 Z | 49T0000000000444 | TENNET NL | 296 | 1420 | 400 | 0.2831 | 4.5209 | 88.9798 | 18.56 | NL | FALSE | 4000
2208 | Krimpen a/d IJssel-Breukelen Kortrijk 380 W | 49T0000000000266 | TENNET NL | 296 | 76 | 400 | 0.9046 | 10.593 | 275.9644 | 20.01 | NL | FALSE | 2500
2209 | Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg 380 W | 49T0000000000274 | TENNET NL | 296 | 346 | 400 | 0.7952 | 9.313 | 139.9833 | 34.02 | NL | FALSE | 3063
2210 | Krimpen a/d IJssel-Geertruidenberg 380 Z | 49T0000000000282 | TENNET NL | 296 | 346 | 400 | 0.7952 | 9.313 | 139.9833 | 34.02 | NL | FALSE | 3063
2211 | Krimpen a/d IJssel-Oostzaan 380 Z | 49T000000000032B | TENNET NL | 296 | 1059 | 400 | 1.7021 | 19.909 | 299.2586 | 72.529 | NL | FALSE | 2500
2212 | Lelystad-Ens 380 W | 49T000000000022E | TENNET NL | 333 | 590 | 400 | 0.4921 | 5.7228 | 86.9979 | 21 | NL | FALSE | 4000
2213 | Lelystad-Ens 380 Z | 49T000000000023C | TENNET NL | 333 | 590 | 400 | 0.4921 | 5.7228 | 86.9979 | 21 | NL | FALSE | 4000
2214 | Maasbracht-Boxmeer 380 Z | 49T000000000007A | TENNET NL | 58 | 40 | 400 | 1.3472 | 15.858 | 238.2494 | 57.9 | NL | FALSE | 2687.5
2215 | Maasbracht-Dodewaard 380 W | 49T000000000013F | TENNET NL | 58 | 906 | 400 | 2.3161 | 27.281 | 409.8279 | 99.6 | NL | FALSE | 2500
2216 | Maasbracht-Eindhoven 380 W | 49T0000000000290 | TENNET NL | 58 | 809 | 400 | 1.1334 | 13.351 | 200.5604 | 48.742 | NL | FALSE | 3063
2217 | Maasbracht-Eindhoven 380 Z | 49T000000000030F | TENNET NL | 58 | 809 | 400 | 1.1334 | 13.351 | 200.5604 | 48.742 | NL | FALSE | 3063
2218 | Maasvlakte-Simonshaven 380 W | 49T0000000000371 | TENNET NL | 676 | 1343 | 400 | 0.3972 | 6.3019 | 125.6594 | 26 | NL | FALSE | 4000
2219 | Maasvlakte-Simonshaven 380 Z | 49T000000000039Y | TENNET NL | 676 | 1343 | 400 | 0.3972 | 6.3019 | 125.6594 | 26 | NL | FALSE | 4000
2220 | Oostzaan-Diemen 380 G | 49T0000000000525 | TENNET NL | 1059 | 903 | 400 | 0.3553 | 4.161 | 62.544 | 15.2 | NL | FALSE | 2945
2221 | Rilland-Geertruidenberg 380 W | 49T000000000058U | TENNET NL | 524 | 984 | 400 | 1.5733 | 17.255 | 259.0317 | 61.213 | NL | FALSE | 2800
2222 | Rilland-Geertruidenberg 380 Z | 49T0000000000606 | TENNET NL | 524 | 984 | 400 | 1.5733 | 17.255 | 259.0317 | 61.213 | NL | FALSE | 2800
2223 | Simonshaven-Crayestein 380 W | 49T0000000000355 | TENNET NL | 1343 | 1363 | 400 | 0.6176 | 9.7995 | 195.4003 | 40.43 | NL | FALSE | 4000
2224 | Simonshaven-Crayestein 380 Z | 49T0000000000363 | TENNET NL | 1343 | 1363 | 400 | 0.6176 | 9.7995 | 195.4003 | 40.43 | NL | FALSE | 4000
2225 | Wateringen-Bleiswijk 380 W | 49T0000000000428 | TENNET NL | 245 | 1420 | 400 | 0.176 | 3.6546 | 1618.536 | 22 | NL | FALSE | 2470
2226 | Wateringen-Bleiswijk 380 Z | 49T0000000000436 | TENNET NL | 245 | 1420 | 400 | 0.176 | 3.6546 | 1618.536 | 22 | NL | FALSE | 2470
2227 | Wateringen-Westerlee 380 W | 49T000000000041A | TENNET NL | 245 | 366 | 400 | 0.1034 | 1.6621 | 32.4898 | 6.8 | NL | FALSE | 4000
2228 | Wateringen-Westerlee 380 Z | 49T000000000040C | TENNET NL | 245 | 366 | 400 | 0.1034 | 1.6621 | 32.4898 | 6.8 | NL | FALSE | 4000
2229 | Westerlee-Maasvlakte 380 W | 49T000000000069P | TENNET NL | 676 | 158 | 400 | 0.284 | 12.0269 | 224.01 | 20.432 | NL | FALSE | 4000
2230 | Westerlee-Maasvlakte 380 Z | 49T0000000000703 | TENNET NL | 676 | 158 | 400 | 0.284 | 12.0269 | 224.01 | 20.432 | NL | FALSE | 4000
2231 | Zwolle-Hengelo 380 W | 49T000000000000O | TENNET NL | 63 | 605 | 400 | 1.5301 | 16.526 | 253.9931 | 60.31 | NL | FALSE | 2800
2232 | Zwolle-Hengelo 380 Z | 49T000000000031D | TENNET NL | 63 | 605 | 400 | 1.5301 | 16.526 | 253.9931 | 60.31 | NL | FALSE | 2800
2233 | Zwolle-Meeden 380 W | 49T000000000001M | TENNET NL | 63 | 1177 | 400 | 1.4968 | 25.632 | 522.3601 | 107.85 | NL | FALSE | 4000
2234 | Zwolle-Meeden 380 Z | 49T000000000002K | TENNET NL | 63 | 1177 | 400 | 1.5013 | 25.634 | 522.3352 | 107.85 | NL | FALSE | 4000
2235 | Eemshaven-Eemshaven Oost 220 W | 49T000000000193O | TENNET NL | 733 | 1242 | 220 | 0.075 | 0.104 | 135.0401 | 0.93 | NL | FALSE | 600
2236 | Eemshaven-Eemshaven Oost 220 Z | 49T000000000194M | TENNET NL | 733 | 1242 | 220 | 0.075 | 0.104 | 135.0401 | 0.93 | NL | FALSE | 600
2237 | Eemshaven-Robbenplaat 220 A | 49T000000000195K | TENNET NL | 733 | 345 | 220 | 0.0043 | 0.0501 | 9.2235 | 0.04 | NL | FALSE | 4000
2238 | Eemshaven-Robbenplaat 220 B | 49T000000000196I | TENNET NL | 733 | 345 | 220 | 0.0043 | 0.0501 | 9.2235 | 0.04 | NL | FALSE | 4000
2239 | Hessenweg-Ens 220 W | 49T000000000197G | TENNET NL | 247 | 590 | 220 | 0.7489 | 8.2606 | 138.1198 | 31.4101 | NL | FALSE | 2500
2240 | Hessenweg-Ens 220 Z | 49T000000000198E | TENNET NL | 247 | 590 | 220 | 0.7489 | 8.2606 | 138.1198 | 31.4101 | NL | FALSE | 2500
2241 | Hessenweg-Zeyerveen 220 W | 49T000000000199C | TENNET NL | 247 | 795 | 220 | 1.302 | 18.72 | 230.906 | 64.052 | NL | FALSE | 2625
2242 | Hessenweg-Zeyerveen 220 Z | 49T000000000200G | TENNET NL | 247 | 795 | 220 | 1.302 | 18.72 | 230.906 | 64.052 | NL | FALSE | 2625
2243 | Louwsmeer-Bergum 220 W | 49T0000000000614 | TENNET NL | 841 | 1381 | 220 | 0.2592 | 2.8519 | 47.6976 | 10.847 | NL | FALSE | 2500
2244 | Louwsmeer-Bergum 220 Z | 49T0000000000622 | TENNET NL | 841 | 1381 | 220 | 0.2594 | 2.8517 | 47.6992 | 10.847 | NL | FALSE | 2500
2245 | Louwsmeer-Oudehaske 220 W | 49T000000000064Z | TENNET NL | 841 | 532 | 220 | 0.6808 | 7.4894 | 125.2591 | 28.4854 | NL | FALSE | 2625
2246 | Louwsmeer-Oudehaske 220 Z | 49T000000000065X | TENNET NL | 841 | 532 | 220 | 0.6813 | 7.4889 | 125.2633 | 28.4854 | NL | FALSE | 2625
2247 | Meeden-Weiwerd 220 B | 49T000000000201E | TENNET NL | 1177 | 1492 | 220 | 0.4921 | 7.2484 | 139.7185 | 29.6 | NL | FALSE | 2400
2248 | Meeden-Weiwerd 220 O | 49T000000000202C | TENNET NL | 1177 | 1492 | 220 | 0.4924 | 7.208 | 140.388 | 29.6 | NL | FALSE | 2400
2249 | Oudehaske-Ens 220 W | 49T000000000066V | TENNET NL | 532 | 590 | 220 | 1.0467 | 11.515 | 192.5915 | 43.7976 | NL | FALSE | 2500
2250 | Oudehaske-Ens 220 Z | 49T000000000067T | TENNET NL | 532 | 590 | 220 | 1.0467 | 11.515 | 192.5915 | 43.7976 | NL | FALSE | 2625
2251 | Robbenplaat-Weiwerd 220 P | 49T000000000203A | TENNET NL | 345 | 1492 | 220 | 0.4164 | 5.9349 | 112.1255 | 25.6 | NL | FALSE | 2400
2252 | Robbenplaat-Eemshaven het Hogeland 220 G | 49T0000000002129 | TENNET NL | 345 | 818 | 220 | 0.0108 | 0.1834 | 0 | 0.8 | NL | FALSE | 2400
2253 | Eemshaven het Hogeland-Weiwerd 220G | 49T0000000002161 | TENNET NL | 818 | 1492 | 220 | 0.4037 | 5.7814 | 0 | 23.2 | NL | FALSE | 2400
2254 | Vierverlaten-Eemshaven 220 G | 49T0000000000630 | TENNET NL | 737 | 859 | 220 | 0.9897 | 11.441 | 160.4802 | 40.02 | NL | FALSE | 2400
2255 | Vierverlaten-Robbenplaat 220 W | 49T0000000002153 | TENNET NL | 737 | 345 | 220 | 1.009 | 11.195 | 0 | 39.93 | NL | FALSE | 2400
2256 | Vierverlaten-Zeyerveen 220 W | 49T0000000002064 | TENNET NL | 737 | 795 | 220 | 0.4 | 6.97 | 90.84 | 22.71 | NL | FALSE | 2625
2257 | Vierverlaten-Zeyerveen 220 Z | 49T0000000002072 | TENNET NL | 737 | 795 | 220 | 0.4 | 6.97 | 90.84 | 22.71 | NL | FALSE | 2625
2258 | Bergum-Vierverlaten 220 W | 49T000000000068R | TENNET NL | 1141 | 737 | 220 | 0.726 | 8.2764 | 153.3047 | 32.4798 | NL | FALSE | 2500
2259 | Bergum - Robbenplaat 220 Z | 49T0000000001076 | TENNET NL | 1141 | 345 | 220 | 1.7131 | 19.691 | 313.8233 | 72.41 | NL | FALSE | 2400
2260 | Altheim - Sittling 219 | 11TD2L000000003L | TENNETGMBH | 766 | 1330 | 220 | 4.07 | 18.26 | 129.1195 | 45.6164 | DE | FALSE | 1054.245
2261 | Y-Simbach (-Altheim - St. Peter) 233/230 | 11T0-0000-0984-D | TENNETGMBH | 766 | 888 | 220 | 5.649 | 27.976 | 201.577 | 70.705 | DE | FALSE | 1017
2262 | Altheim - Sittling 220 | 11TD2L000000004J | TENNETGMBH | 766 | 1330 | 220 | 4.07 | 18.26 | 129.12 | 45.58 | DE | FALSE | 1054
2263 | Y-Simbach (-Altheim - St. Peter) 234/230 | 11T0-0000-0986-7 | TENNETGMBH | 766 | 888 | 220 | 5.6488 | 27.983 | 201.5332 | 70.2957 | DE | FALSE | 1017
2264 | Y-Alfstedt (-Alfstedt - Farge - Dollern) blau | 11T0-0000-1069-8 | TENNETGMBH | 155 | 979 | 400 | 0.003 | 0.1 | 0.383 | 0.02 | DE | FALSE | 600
2265 | Y-Alfstedt (-Alfstedt - Elsfleth/W - Dollern) schwarz | 11T0-0000-1113-4 | TENNETGMBH | 155 | 979 | 400 | 0.001 | 0.1 | 0.075 | 0.02 | DE | FALSE | 600
2266 | Wahle - Algermissen 2 | 11TD2L000000238V | TENNETGMBH | 751 | 361 | 400 | 0.9 | 8.167 | 145.896 | 33.423 | DE | FALSE | 2935
2267 | Aschaffenburg - Bergrheinfeld/W 418 | 11T0-0000-0044-0 | TENNETGMBH | 1002 | 34 | 400 | 2.141 | 22.444 | 352.019 | 83.613 | DE | FALSE | 2616
2269 | Audorf/S - Kummerfeld schwarz | 11T0-0000-0039-Q | TENNETGMBH | 1058 | 1273 | 400 | 1.131 | 20.42 | 404.637 | 85.428 | DE | FALSE | 3600
2270 | Wilster/W - Audorf/S blau | 11TD2L000000249Q | TENNETGMBH | 1058 | 22 | 400 | 1.318 | 15.41 | 194.779 | 50.874 | DE | FALSE | 2216
2271 | Wilster/W - Audorf/S rot | 11TD2L0000002504 | TENNETGMBH | 1058 | 22 | 400 | 1.318 | 15.41 | 194.779 | 50.852 | DE | FALSE | 2216
2272 | Audorf/S - Handewitt gruen | 11T0-0000-1516-C | TENNETGMBH | 1058 | 1374 | 400 | 1.7369 | 19.862 | 256.2346 | 67.0545 | DE | FALSE | 2216
2273 | Bechterdissen - Eickum 1 | 11TD2L0000000625 | TENNETGMBH | 1124 | 485 | 400 | 0.412 | 3.749 | 66.564 | 14.939 | DE | FALSE | 3150
2274 | Bechterdissen - Eickum 3 | 11T0-0000-1548-V | TENNETGMBH | 1124 | 485 | 400 | 0.412 | 3.749 | 66.564 | 15.105 | DE | FALSE | 3126
2275 | Bechterdissen - Veltheim A01 | 11TD2L000000356P | TENNETGMBH | 1124 | 510 | 220 | 1.965 | 9.941 | 133.8 | 34.222 | DE | FALSE | 1114
2276 | Bechterdissen - Lage A03 | 11TD2L0000003055 | TENNETGMBH | 1124 | 848 | 220 | 0.637 | 3.764 | 43.825 | 12.031 | DE | FALSE | 1310
2277 | Veltheim - Bechterdissen A07 | 11TD2L0000003411 | TENNETGMBH | 1124 | 510 | 220 | 2.345 | 9.422 | 120.449 | 31.803 | DE | FALSE | 944
2278 | Bergshausen - Borken 2 | 11TD2L000000262Y | TENNETGMBH | 147 | 575 | 400 | 0.889 | 7.353 | 137.109 | 29.726 | DE | FALSE | 2883
2279 | Y-Voerden (-Bergshausen - Grohnde) 1 | 11T0-0000-1039-K | TENNETGMBH | 147 | 1256 | 400 | 2.338 | 20.132 | 353.583 | 79.697 | DE | FALSE | 2883
2280 | Y-Wuergassen (-Bergshausen - Sandershausen/O) 2 | 11T0-0000-1073-M | TENNETGMBH | 147 | 1482 | 400 | 0.341 | 2.887 | 50.856 | 11.384 | DE | FALSE | 2883
2281 | Bergshausen - Borken 1 | 11TD2L000000024D | TENNETGMBH | 575 | 147 | 400 | 0.877 | 7.554 | 132.67 | 29.725 | DE | FALSE | 2883
2282 | Borken - Giessen/N 2 | 11TD2L0000000293 | TENNETGMBH | 575 | 466 | 400 | 2.14 | 18.42 | 323.584 | 72.338 | DE | FALSE | 2947
2283 | Borken - Giessen/N 1 | 11TD2L0000000285 | TENNETGMBH | 575 | 466 | 400 | 2.14 | 18.42 | 323.584 | 72.369 | DE | FALSE | 3150
2284 | Borken - Mecklar 2 | 11TD2L000000031G | TENNETGMBH | 575 | 1470 | 400 | 1.144 | 10.199 | 185.97 | 40.855 | DE | FALSE | 2616
2285 | Brunsbuettel - Buettel blau | 11TD2L0000000374 | TENNETGMBH | 1289 | 1073 | 400 | 0.115 | 1.51 | 19.666 | 5.331 | DE | FALSE | 2216
2286 | Brunsbuettel - Buettel gruen | 11TD2L0000000382 | TENNETGMBH | 1289 | 1073 | 400 | 0.115 | 1.51 | 19.666 | 5.38 | DE | FALSE | 2216
2287 | Conneforde - Cloppenburg/O rot | 11TD2L0000000463 | TENNETGMBH | 55 | 1099 | 220 | 3.754 | 21.434 | 204.141 | 55.751 | DE | FALSE | 854
2288 | Conneforde - Cloppenburg/O gruen | 11TD2L0000000455 | TENNETGMBH | 55 | 1099 | 220 | 3.753 | 21.53 | 204.109 | 55.741 | DE | FALSE | 706
2289 | Conneforde - Conneforde/O rot | 11T0-0000-0999-V | TENNETGMBH | 1099 | 981 | 400 | 0.001 | 0.1 | 0.515 | 0.098 | DE | FALSE | 4000
2290 | Conneforde - Diele rot | 11TD2L0000000471 | TENNETGMBH | 1099 | 1134 | 400 | 1.473 | 16.643 | 219.519 | 56.633 | DE | FALSE | 2216
2291 | Fedderwarden - Conneforde/O gruen | 11T0-0000-1489-H | TENNETGMBH | 1099 | 73 | 400 | 0.364 | 6.535 | 872.961 | 34.94 | DE | FALSE | 2570
2292 | Conneforde - Conneforde/O blau | 11T0-0000-0079-A | TENNETGMBH | 1099 | 981 | 400 | 0.001 | 0.1 | 0.515 | 0.098 | DE | FALSE | 4000
2293 | Conneforde - Diele weiss | 11TD2L000000049Y | TENNETGMBH | 1099 | 1134 | 400 | 1.473 | 16.647 | 219.591 | 56.648 | DE | FALSE | 2216
2294 | Fedderwarden - Conneforde/O gelb | 11T0-0000-1488-K | TENNETGMBH | 1099 | 73 | 400 | 0.365 | 6.531 | 898.772 | 34.939 | DE | FALSE | 2216
2295 | Conneforde - Conneforde/O 422 | 11T0-0000-0031-D | TENNETGMBH | 1099 | 981 | 220 | 0.004 | 0.1 | 24.693 | 0.289 | DE | FALSE | 1412
2296 | Y-Emden/O (-Conneforde - Emden/Borssum - Emden/O) weiss | 11T0-0000-1101-E | TENNETGMBH | 1099 | 976 | 220 | 3.854 | 22.027 | 193.616 | 56.209 | DE | FALSE | 1103
2297 | Conneforde - Conneforde/O 421 | 11T0-0000-1499-D | TENNETGMBH | 1099 | 981 | 220 | 0.004 | 0.1 | 24.693 | 0.005 | DE | FALSE | 2216
2298 | Conneforde - Fedderwarden blau | 11T0-0000-1614-D | TENNETGMBH | 1099 | 73 | 220 | 0.691 | 8.234 | 115.765 | 28.877 | DE | FALSE | 2216
2299 | Conneforde/O - Conneforde 423 | 11T0-0000-1500-Y | TENNETGMBH | 1099 | 981 | 220 | 0.001 | 0.1 | 2.199 | 0.023 | DE | FALSE | 2039
2300 | Conneforde - Fedderwarden rot | 11T0-0000-1613-G | TENNETGMBH | 1099 | 73 | 220 | 0.691 | 8.231 | 115.84 | 28.869 | DE | FALSE | 2216
2301 | Unterweser - Conneforde rot | 11TD2L0000002350 | TENNETGMBH | 1099 | 1167 | 220 | 0.835 | 9.348 | 121.266 | 31.636 | DE | FALSE | 1898
2302 | Y-Emden/O (-Conneforde - Emden/Borssum - Emden/O) schwarz | 11T0-0000-1097-2 | TENNETGMBH | 1099 | 976 | 220 | 3.726 | 21.678 | 196.89 | 56.209 | DE | FALSE | 1103
2303 | Conneforde/O - Unterweser gelb | 11TD2L0000002342 | TENNETGMBH | 981 | 1167 | 400 | 0.816 | 9.404 | 122.265 | 31.538 | DE | FALSE | 2216
2304 | Diele - Doerpen/W gelb | 11TD2L0000000536 | TENNETGMBH | 1134 | 696 | 400 | 0.484 | 5.424 | 70.299 | 18.356 | DE | FALSE | 2216
2305 | Dipperz - Grosskrotzenburg 2 | 11TD2L000000337T | TENNETGMBH | 798 | 382 | 400 | 2.459 | 22.654 | 397.883 | 89.153 | DE | FALSE | 2204
2306 | Dipperz - Grosskrotzenburg 1 | 11TD2L000000102J | TENNETGMBH | 798 | 382 | 400 | 2.459 | 22.654 | 397.883 | 89.139 | DE | FALSE | 2204
2307 | Y-Alfstedt (-Dollern - Elsfleth/W) schwarz | 11T0-0000-1114-1 | TENNETGMBH | 51 | 979 | 400 | 0.854 | 9.56 | 123.948 | 32.344 | DE | FALSE | 2216
2308 | Bechterdissen - Elsen 2 | 11TD2L000000335X | TENNETGMBH | 569 | 1124 | 400 | 0.883 | 8.115 | 143.131 | 31.945 | DE | FALSE | 2949
2309 | Elsen - Twistetal 2 | 11TD2L0000002318 | TENNETGMBH | 569 | 728 | 400 | 1.497 | 13.809 | 240.929 | 54.192 | DE | FALSE | 2935
2310 | Bechterdissen - Elsen 1 | 11TD2L000000017A | TENNETGMBH | 569 | 1124 | 400 | 0.886 | 8.049 | 144.366 | 31.954 | DE | FALSE | 2935
2311 | Elsen - Twistetal 1 | 11TD2L0000002326 | TENNETGMBH | 569 | 728 | 400 | 1.497 | 13.797 | 241.306 | 54.194 | DE | FALSE | 2935
2312 | Eltmann - Redwitz 428 | 11TD2L000000088O | TENNETGMBH | 350 | 496 | 400 | 1.2561 | 14.359 | 257.4975 | 58.2727 | DE | FALSE | 3154
2313 | Elsfleth/W - Niedervieland gruen | 11T0-0000-1003-D | TENNETGMBH | 201 | 1166 | 400 | 0.763 | 8.962 | 119.208 | 30.638 | DE | FALSE | 2216
2314 | Elsfleth/W - Farge gruen | 11T0-0000-1005-7 | TENNETGMBH | 201 | 646 | 400 | 0.225 | 2.673 | 37.209 | 9.5 | DE | FALSE | 2216
2315 | Elsfleth/W - Ganderkesee rot | 11T0-0000-0982-J | TENNETGMBH | 201 | 407 | 400 | 0.759 | 8.809 | 111.212 | 29.392 | DE | FALSE | 2216
2316 | Y-Emden/O (-Emden/Borssum - Conneforde) schwarz | 11T0-0000-1095-8 | TENNETGMBH | 747 | 976 | 220 | 0.072 | 0.412 | 3.16 | 1.07 | DE | FALSE | 1103
2317 | Y-Emden/O (-Emden/Borssum - Conneforde) weiss | 11T0-0000-1099-X | TENNETGMBH | 747 | 976 | 220 | 0.072 | 0.412 | 3.16 | 1.068 | DE | FALSE | 1103
2318 | Conneforde - Emden/O gelb | 11T0-0000-1677-H | TENNETGMBH | 483 | 1099 | 400 | 0.7576 | 13.75 | 1042.249 | 65.0318 | DE | FALSE | 2570
2319 | Conneforde/O - Emden/O blau | 11T0-0000-1678-E | TENNETGMBH | 483 | 981 | 400 | 0.7659 | 13.913 | 1060.822 | 65.5902 | DE | FALSE | 2570
2320 | Y-Emden/O (-Emden/O - Emden/Borssum - Conneforde) schwarz | 11T0-0000-1096-5 | TENNETGMBH | 483 | 976 | 220 | 0.028 | 0.1 | 57.56 | 1.301 | DE | FALSE | 1299
2321 | Y-Emden/O (-Emden/O - Emden/Borssum - Conneforde) weiss | 11T0-0000-1100-H | TENNETGMBH | 483 | 976 | 220 | 0.072 | 0.305 | 30.631 | 0.393 | DE | FALSE | 1299
2322 | Y-Erzhausen (-Erzhausen - Godenau - Hardegsen - Goettingen) 3 | 11T0-0000-1035-W | TENNETGMBH | 1034 | 714 | 220 | 0.46 | 2.2 | 15.708 | 5.2 | DE | FALSE | 834
2323 | Y-Erzhausen (-Erzhausen - Hardegsen - Lehrte) 2 | 11T0-0000-1110-D | TENNETGMBH | 1034 | 714 | 220 | 0.443 | 2.042 | 15.02 | 5.196 | DE | FALSE | 834
2324 | Etzenricht - Mechlenreuth 437 | 11T0-0000-0103-E | TENNETGMBH | 224 | 1465 | 400 | 2.321 | 26.271 | 338.255 | 88.228 | DE | FALSE | 2660.5
2325 | Etzenricht - Schwandorf 248 | 11TD2L000000176R | TENNETGMBH | 224 | 1210 | 220 | 2.26 | 17.208 | 121.806 | 44.177 | DE | FALSE | 1188
2326 | Y-Alfstedt (-Farge - Dollern) blau | 11T0-0000-1068-B | TENNETGMBH | 646 | 979 | 400 | 1.561 | 17.973 | 233.678 | 58.771 | DE | FALSE | 2216
2327 | Fedderwarden - Maade weiss | 11T0-0000-1615-A | TENNETGMBH | 73 | 1239 | 220 | 0.13 | 1.495 | 20.455 | 5.169 | DE | FALSE | 2216
2328 | Fedderwarden - Maade schwarz | 11T0-0000-1616-7 | TENNETGMBH | 73 | 1239 | 220 | 0.13 | 1.493 | 20.524 | 5.17 | DE | FALSE | 2216
2329 | Y-Doernigheim (-Frankfurt/N - Grosskrotzenburg) 1 | 11T0-0000-1042-0 | TENNETGMBH | 743 | 832 | 220 | 0.787 | 3.763 | 49.951 | 12.944 | DE | FALSE | 1250
2330 | Y-Doernigheim (-Frankfurt/N - Grosskrotzenburg) 2 | 11T0-0000-1045-S | TENNETGMBH | 743 | 832 | 220 | 0.787 | 3.763 | 49.951 | 12.944 | DE | FALSE | 1250
2331 | Giessen/N - Dillenburg 3 | 11TD2L000000076V | TENNETGMBH | 466 | 356 | 400 | 1.062 | 9.606 | 168.713 | 37.837 | DE | FALSE | 2612
2332 | Giessen/N - Karben 2 | 11TD2L0000003144 | TENNETGMBH | 466 | 120 | 400 | 1.52 | 12.852 | 227.894 | 50.704 | DE | FALSE | 2612
2333 | Giessen/N - Asslar 4 | 11TD2L000000075X | TENNETGMBH | 466 | 1313 | 400 | 0.403 | 3.467 | 60.884 | 13.238 | DE | FALSE | 2612
2334 | Giessen/N - Karben 1 | 11T0-0000-0055-U | TENNETGMBH | 466 | 120 | 400 | 1.498 | 12.9 | 226.509 | 50.704 | DE | FALSE | 2616
2335 | Bergrheinfeld/W - Grosskrotzenburg 417 | 11T0-0000-0045-Y | TENNETGMBH | 382 | 34 | 400 | 2.88 | 30.645 | 470.526 | 112.758 | DE | FALSE | 2616
2336 | Aschaffenburg - Grosskrotzenburg 412 | 11TD2L000000006F | TENNETGMBH | 382 | 1002 | 400 | 0.756 | 8.381 | 121.328 | 29.834 | DE | FALSE | 2619
2337 | Grosskrotzenburg - Frankfurt/N 3 | 11TD2L000000101L | TENNETGMBH | 382 | 743 | 220 | 1.268 | 6.32 | 84.415 | 21.607 | DE | FALSE | 1250
2338 | Grosskrotzenburg - Trennfeld 217 | 11TD2L000000103H | TENNETGMBH | 382 | 1413 | 220 | 6.39 | 28.892 | 229.336 | 75.85 | DE | FALSE | 969.5
2339 | Y-Doernigheim (-Grosskrotzenburg - Frankfurt/N) 2 | 11T0-0000-1043-Y | TENNETGMBH | 382 | 832 | 220 | 0.535 | 2.558 | 34.558 | 8.731 | DE | FALSE | 1250
2340 | Grosskrotzenburg - Trennfeld 218 | 11TD2L000000104F | TENNETGMBH | 382 | 1413 | 220 | 6.39 | 28.892 | 229.336 | 76.253 | DE | FALSE | 969.5
2341 | Y-Doernigheim (-Grosskrotzenburg - Frankfurt/N) 1 | 11T0-0000-1040-6 | TENNETGMBH | 382 | 832 | 220 | 0.535 | 2.558 | 34.558 | 8.693 | DE | FALSE | 1250
2342 | Wuergassen - Goettingen 4 | 11T0-0000-0036-Z | TENNETGMBH | 563 | 1482 | 220 | 5.509 | 26.653 | 270.331 | 78.495 | DE | FALSE | 834
2343 | Wuergassen - Goettingen 3 | 11T0-0000-0035-1 | TENNETGMBH | 563 | 1482 | 220 | 5.509 | 26.653 | 270.388 | 78.468 | DE | FALSE | 834
2344 | Dollern - Goetzdorf gruen | 11T0-0000-1464-3 | TENNETGMBH | 789 | 51 | 220 | 0.726 | 5.048 | 75.86 | 22.944 | DE | FALSE | 1647
2345 | Dollern - Goetzdorf blau | 11T0-0000-0038-T | TENNETGMBH | 789 | 51 | 220 | 0.902 | 5.744 | 122.965 | 23.294 | DE | FALSE | 1628
2346 | Bergrheinfeld/W - Grafenrheinfeld 427 | 11TD2L000000359J | TENNETGMBH | 1191 | 34 | 400 | 0.068 | 0.772 | 14.451 | 3.157 | DE | FALSE | 2880
2347 | Bergrheinfeld/W - Grafenrheinfeld 487 | 11T0-0000-1675-N | TENNETGMBH | 1191 | 34 | 400 | 0.0688 | 0.7942 | 14.3885 | 3.1883 | DE | FALSE | 2400
2348 | Grafenrheinfeld - Oberhaid 423 | 11TD2L000000085U | TENNETGMBH | 1191 | 37 | 400 | 1.07 | 12.378 | 225.211 | 49.557 | DE | FALSE | 3216
2349 | Grafenrheinfeld - Raitersaich 434 | 11TD2L000000087Q | TENNETGMBH | 1191 | 258 | 400 | 2 | 21.703 | 405.265 | 88.028 | DE | FALSE | 2400
2350 | Bergrheinfeld/W - Grafenrheinfeld 426 | 11T0-0000-0029-U | TENNETGMBH | 1191 | 34 | 400 | 0.068 | 0.772 | 14.445 | 3.135 | DE | FALSE | 2880
2351 | Eltmann - Grafenrheinfeld 422 | 11TD2L0000000641 | TENNETGMBH | 1191 | 350 | 400 | 0.78 | 8.83 | 161.164 | 35.447 | DE | FALSE | 3216
2352 | Klein Ilsede - Grohnde 1 | 11TD2L0000001354 | TENNETGMBH | 1032 | 12 | 400 | 2.126 | 19.4 | 345.896 | 78.837 | DE | FALSE | 2935
2353 | Algermissen - Grohnde 2 | 11TD2L000000002N | TENNETGMBH | 1032 | 751 | 400 | 1.485 | 13.565 | 241.79 | 53.793 | DE | FALSE | 2935
2354 | Hamburg/N - Brokdorf blau | 11TD2L000000105D | TENNETGMBH | 578 | 390 | 220 | 3.482 | 18.99 | 145.767 | 49.118 | DE | FALSE | 823.5
2355 | Hamburg/N - Itzehoe/W rot | 11TD2L000000106B | TENNETGMBH | 578 | 895 | 220 | 3.72 | 20.062 | 153.998 | 51.81 | DE | FALSE | 823.5
2356 | Schuby/W - Handewitt gelb | 11T0-0000-1472-5 | TENNETGMBH | 1374 | 118 | 400 | 0.354 | 6.459 | 125.739 | 26.8 | DE | FALSE | 3349
2357 | Audorf/S - Handewitt blau | 11T0-0000-1517-9 | TENNETGMBH | 1374 | 1058 | 400 | 1.737 | 19.862 | 256.235 | 67.055 | DE | FALSE | 2216
2358 | Schuby/W - Handewitt rot | 11T0-0000-1471-8 | TENNETGMBH | 1374 | 118 | 400 | 0.354 | 6.459 | 125.739 | 26.8 | DE | FALSE | 3349
2359 | Goettingen - Hardegsen 3 | 11TD2L0000000803 | TENNETGMBH | 529 | 563 | 220 | 1.26 | 6.35 | 43.982 | 15.462 | DE | FALSE | 750.5
2360 | Hardegsen - Goettingen 1 | 11T0-0000-0997-0 | TENNETGMBH | 529 | 563 | 220 | 1.295 | 6.179 | 42.509 | 15.203 | DE | FALSE | 667
2361 | Y-Erzhausen (-Hardegsen - Lehrte) 2 | 11T0-0000-1111-A | TENNETGMBH | 529 | 714 | 220 | 2.613 | 12.876 | 82.668 | 30.599 | DE | FALSE | 750.5
2362 | Hattorf - Helmstedt 2 | 11TD2L0000001095 | TENNETGMBH | 634 | 1471 | 400 | 0.714 | 6.512 | 118.658 | 26.136 | DE | FALSE | 2874
2363 | Wahle - Helmstedt 1 | 11TD2L000000245Y | TENNETGMBH | 361 | 1471 | 400 | 0.714 | 6.512 | 118.658 | 62.318 | DE | FALSE | 2949
2364 | Suederdonn - Heide/W blau | 11T0-0000-0971-Q | TENNETGMBH | 904 | 1430 | 400 | 0.303 | 5.469 | 105.086 | 22.621 | DE | FALSE | 3349
2365 | Suederdonn - Heide/W gruen | 11T0-0000-0970-T | TENNETGMBH | 904 | 1430 | 400 | 0.303 | 5.469 | 105.086 | 22.619 | DE | FALSE | 3349
2366 | Siems - Herrenwyk/Baltic Cable gelb | 11TD2L0000002148 | TENNETGMBH | 431 | 962 | 400 | 0.074 | 0.93 | 12.566 | 3.479 | DE | FALSE | 1699
2367 | Heide/W - Husum/N weiss | 11T0-0000-1635-2 | TENNETGMBH | 383 | 904 | 400 | 0.611 | 11.021 | 214.1 | 45.842 | DE | FALSE | 3349
2368 | Heide/W - Husum/N schwarz | 11T0-0000-1634-5 | TENNETGMBH | 383 | 904 | 400 | 0.611 | 11.021 | 214.1 | 45.843 | DE | FALSE | 3349
2369 | Ingolstadt - Raitersaich 266 | 11TD2L0000001168 | TENNETGMBH | 1056 | 258 | 220 | 4.557 | 34.542 | 256.1 | 92.944 | DE | FALSE | 1103
2370 | Ingolstadt - Raitersaich 265 | 11TD2L000000115A | TENNETGMBH | 1056 | 258 | 220 | 4.835 | 36.648 | 271.688 | 92.946 | DE | FALSE | 1102
2371 | Maade - Inhausen schwarz | 11TD2L000000168Q | TENNETGMBH | 130 | 1239 | 220 | 0.215 | 2.509 | 31.63 | 8.361 | DE | FALSE | 1440
2372 | Irsching - Raitersaich 425 | 11TD2L000000121F | TENNETGMBH | 467 | 258 | 400 | 2.435 | 26.763 | 494.729 | 100.789 | DE | FALSE | 2204
2373 | Irsching - Ottenhofen 421 | 11TD2L0000001192 | TENNETGMBH | 467 | 551 | 400 | 2.09 | 22.738 | 291.226 | 76.162 | DE | FALSE | 2204
2374 | Irsching - Raitersaich 424 | 11TD2L000000120H | TENNETGMBH | 467 | 258 | 400 | 2.435 | 26.763 | 494.729 | 100.732 | DE | FALSE | 2204
2375 | Isar - Ottenhofen 444 | 11TD2L0000001249 | TENNETGMBH | 182 | 551 | 400 | 1.41 | 17.291 | 256.668 | 61.314 | DE | FALSE | 2400
2376 | Isar - Ottenhofen 443 | 11TD2L000000123B | TENNETGMBH | 182 | 551 | 400 | 1.41 | 17.295 | 250.071 | 61.314 | DE | FALSE | 2400
2377 | Isar - Pleinting 451 | 11TD2L0000001265 | TENNETGMBH | 182 | 1208 | 400 | 1.43 | 15.587 | 287.142 | 63.465 | DE | FALSE | 2400
2378 | Isar - Ottenhofen 446 | 11TD2L0000001257 | TENNETGMBH | 182 | 551 | 400 | 1.35 | 16.677 | 266.093 | 61.32 | DE | FALSE | 2400
2379 | Isar - Pleinting 452 | 11TD2L0000001273 | TENNETGMBH | 182 | 1208 | 400 | 1.43 | 15.587 | 287.142 | 63.465 | DE | FALSE | 2400
2380 | Isar - Isar 405 | 11TD2L0000001281 | TENNETGMBH | 182 | 182 | 400 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.651 | DE | FALSE | 2112
2381 | Isar - Isar 406 | 11TD2L000000130E | TENNETGMBH | 182 | 182 | 400 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.651 | DE | FALSE | 2112
2382 | Brokdorf - Itzehoe/W gruen | 11TD2L000000034A | TENNETGMBH | 895 | 390 | 220 | 1.508 | 8.448 | 64.842 | 21.873 | DE | FALSE | 915
2383 | Brunsbuettel - Itzehoe/W rot | 11TD2L0000000390 | TENNETGMBH | 895 | 1073 | 220 | 0.475 | 5.551 | 69.985 | 18.254 | DE | FALSE | 1699
2384 | Handewitt - Jardelund gruen | 11T0-0000-0925-Y | TENNETGMBH | 945 | 1374 | 400 | 0.422 | 4.724 | 61.164 | 15.958 | DE | FALSE | 2216
2385 | Handewitt - Jardelund blau | 11T0-0000-0926-V | TENNETGMBH | 945 | 1374 | 400 | 0.422 | 4.724 | 61.164 | 15.972 | DE | FALSE | 2216
2386 | Frankfurt/SW - Karben 3 | 11TD2L0000000730 | TENNETGMBH | 120 | 750 | 400 | 0.774 | 6.851 | 120.323 | 26.855 | DE | FALSE | 2204
2387 | Grosskrotzenburg - Karben 3 | 11TD2L0000003136 | TENNETGMBH | 120 | 382 | 400 | 0.587 | 4.94 | 88.291 | 19.602 | DE | FALSE | 2616
2388 | Grosskrotzenburg - Karben 1 | 11TD2L0000003128 | TENNETGMBH | 120 | 382 | 400 | 0.587 | 4.94 | 88.291 | 19.663 | DE | FALSE | 2616
2389 | Kuehtai - Silz 264 | 11T0-0000-1684-M | TENNETGMBH | 1057 | 697 | 220 | 0.5 | 2.84 | 32.717 | 9.08 | DE | FALSE | 9999
2390 | Kuehtai - Silz 265 | 11T0-0000-1685-J | TENNETGMBH | 1057 | 697 | 220 | 0.5 | 2.84 | 32.717 | 9.085 | DE | FALSE | 9999
2391 | Audorf/S - Kiel/S gelb/421 | 11T0-0000-1622-F | TENNETGMBH | 1279 | 1058 | 220 | 2.1177 | 12.232 | 93.8865 | 31.9883 | DE | FALSE | 949
2392 | Kiel/W - Kiel/S blau | 11TD2L0000001346 | TENNETGMBH | 421 | 1279 | 220 | 1.297 | 7.492 | 57.491 | 19.34 | DE | FALSE | 949
2393 | Audorf/S - Kiel/W rot/422 | 11T0-0000-1621-I | TENNETGMBH | 421 | 1058 | 220 | 1.6498 | 9.531 | 73.152 | 25.0757 | DE | FALSE | 949
2394 | Wahle - Klein Ilsede 3 | 11TD2L000000246W | TENNETGMBH | 12 | 361 | 400 | 0.259 | 2.333 | 42.192 | 9.208 | DE | FALSE | 2935
2395 | Y-Kruen (-Kruen - Oberbrunn - Silz) 250 | 10T1001C--00069I | TENNETGMBH | 884 | 666 | 220 | 0.03 | 0.269 | 2.513 | 0.741 | DE | FALSE | 1247
2396 | Y-Kruen (-Kruen - Oberbrunn - Silz) 251 | 11T0-0000-1014-6 | TENNETGMBH | 884 | 666 | 220 | 0.03 | 0.269 | 2.513 | 0.741 | DE | FALSE | 1247
2397 | Kriegenbrunn - Raitersaich 438 | 11TD2L0000001362 | TENNETGMBH | 738 | 258 | 400 | 0.756 | 6.898 | 123.169 | 27.381 | DE | FALSE | 2206
2398 | Stadorf - Kruemmel blau/2 | 11TD2L0000002261 | TENNETGMBH | 1300 | 244 | 400 | 1.452 | 13.58 | 238.478 | 53.466 | DE | FALSE | 2400
2399 | Kummerfeld - Dollern gruen | 11T0-0000-0969-6 | TENNETGMBH | 1273 | 51 | 400 | 0.415 | 7.13 | 120.131 | 27.469 | DE | FALSE | 3154
2400 | Veltheim - Lage A06 | 11TD2L0000003403 | TENNETGMBH | 848 | 510 | 220 | 2.863 | 12.266 | 151.927 | 40.702 | DE | FALSE | 944
2401 | Landesbergen - Grohnde 1 | 11TD2L0000001419 | TENNETGMBH | 1276 | 1032 | 400 | 2.137 | 18.4 | 322.956 | 72.421 | DE | FALSE | 2885
2402 | Landesbergen - Grohnde 2 | 11TD2L0000001427 | TENNETGMBH | 1276 | 1032 | 400 | 2.137 | 18.402 | 323.201 | 72.427 | DE | FALSE | 2885
2403 | Landesbergen - Hannover/W 3 | 11TD2L0000001435 | TENNETGMBH | 1276 | 418 | 220 | 2.552 | 12.718 | 169.888 | 43.243 | DE | FALSE | 1124
2404 | Landesbergen - Hannover/W 4 | 11TD2L0000001443 | TENNETGMBH | 1276 | 418 | 220 | 2.552 | 12.718 | 169.888 | 43.249 | DE | FALSE | 1008
2405 | Lehrte - Landesbergen 1 | 11TD2L000000158T | TENNETGMBH | 1276 | 1153 | 220 | 4.38 | 21.84 | 292.168 | 74.386 | DE | FALSE | 1122
2406 | Hamburg/N - Luebeck rot | 11TD2L0000001087 | TENNETGMBH | 1345 | 578 | 220 | 3.22 | 18.91 | 145.267 | 48.772 | DE | FALSE | 1074.5
2407 | Hamburg/N - Luebeck gelb | 11TD2L0000001079 | TENNETGMBH | 1345 | 578 | 220 | 3.22 | 18.91 | 145.267 | 48.775 | DE | FALSE | 1074.5
2408 | Lehrte - Godenau 1 | 11TD2L000000157V | TENNETGMBH | 1153 | 689 | 220 | 4.04 | 20.36 | 137.288 | 48.611 | DE | FALSE | 750.5
2409 | Ludersheim - Raitersaich 237 | 11TD2L0000001621 | TENNETGMBH | 823 | 258 | 220 | 1.677 | 7.63 | 224.014 | 78.632 | DE | FALSE | 1447
2410 | Ludersheim - Sittling 221 | 11TD2L000000165W | TENNETGMBH | 823 | 1330 | 220 | 3.36 | 16.867 | 383.903 | 147.064 | DE | FALSE | 1071
2411 | Kruemmel - Lueneburg gruen | 11TD2L000000166U | TENNETGMBH | 607 | 1300 | 400 | 0.765 | 7.117 | 124.998 | 28.016 | DE | FALSE | 2748
2412 | Stadorf - Lueneburg 1 | 11TD2L000000228Y | TENNETGMBH | 607 | 244 | 400 | 0.687 | 6.462 | 113.487 | 25.438 | DE | FALSE | 2748
2413 | Marienberg - Neufinsing 251 | 11TD2L000000172Z | TENNETGMBH | 726 | 1078 | 220 | 2.32 | 19.15 | 158.65 | 51.423 | DE | FALSE | 1102
2414 | Marienberg - Neufinsing 250 | 11TD2L0000001710 | TENNETGMBH | 726 | 1078 | 220 | 2.32 | 19.15 | 158.65 | 51.423 | DE | FALSE | 1102
2415 | Mecklar - Dipperz 2 | 11TD2L000000178N | TENNETGMBH | 1470 | 798 | 400 | 1.495 | 12.873 | 226.085 | 50.574 | DE | FALSE | 2204
2416 | Mecklar - Dipperz 1 | 11TD2L000000177P | TENNETGMBH | 1470 | 798 | 400 | 1.495 | 12.873 | 226.085 | 50.574 | DE | FALSE | 2204
2417 | Lehrte - Mehrum 1 | 11TD2L000000159R | TENNETGMBH | 968 | 1153 | 220 | 1.151 | 5.788 | 45.047 | 14.71 | DE | FALSE | 1017
2418 | Y-Hallendorf (-Mehrum - Gleidingen) 2 | 11T0-0000-1053-U | TENNETGMBH | 968 | 1426 | 220 | 2.407 | 11.29 | 84.823 | 29.22 | DE | FALSE | 750.5
2419 | Mehrum - Hallendorf 1 | 11TD2L000000181Y | TENNETGMBH | 968 | 186 | 220 | 2.5 | 11.76 | 91.42 | 30.605 | DE | FALSE | 750.5
2420 | Lehrte - Mehrum 2 | 11TD2L0000001605 | TENNETGMBH | 968 | 1153 | 220 | 1.151 | 5.788 | 45.047 | 14.715 | DE | FALSE | 1017
2421 | Meissen - Veltheim A08 | 11TD2L000000338R | TENNETGMBH | 1335 | 510 | 220 | 0.84 | 3.326 | 42.443 | 11.14 | DE | FALSE | 944
2422 | Meissen - Veltheim A09 | 11TD2L000000339P | TENNETGMBH | 1335 | 510 | 220 | 0.84 | 3.326 | 42.443 | 11.137 | DE | FALSE | 944
2423 | Neufinsing - Ottenhofen 287 | 11TD2L000000187M | TENNETGMBH | 1078 | 551 | 220 | 0.15 | 1.564 | 21.363 | 5.453 | DE | FALSE | 1807
2424 | Neufinsing - Ottenhofen 286 | 11TD2L000000186O | TENNETGMBH | 1078 | 551 | 220 | 0.15 | 1.564 | 21.363 | 5.447 | DE | FALSE | 1807
2425 | Neufinsing - Zolling 258 | 11TD2L000000188K | TENNETGMBH | 1078 | 1232 | 220 | 0.89 | 9.742 | 138.544 | 32.77 | DE | FALSE | 2204
2426 | Ganderkesee - Niedervieland schwarz | 11TD2L000000074Z | TENNETGMBH | 1166 | 407 | 400 | 0.359 | 4.142 | 61.176 | 15.065 | DE | FALSE | 2216
2427 | Neufinsing - Oberbachern 264 | 11TD2L000000185Q | TENNETGMBH | 1004 | 1078 | 220 | 1.07 | 11.503 | 153.938 | 39.265 | DE | FALSE | 2000
2428 | Neufinsing - Oberbachern 263 | 11TD2L000000184S | TENNETGMBH | 1004 | 1078 | 220 | 1.07 | 11.503 | 153.938 | 39.265 | DE | FALSE | 2000
2429 | Oberbachern - Oberbrunn 270 | 11TD2L000000194P | TENNETGMBH | 458 | 1004 | 220 | 0.84 | 9.469 | 115.297 | 30.918 | DE | FALSE | 2000
2430 | Y-Kruen (-Oberbrunn - Silz) 250 | 10T1001C--00070X | TENNETGMBH | 458 | 666 | 220 | 1.78 | 21.994 | 251.013 | 71.411 | DE | FALSE | 2124
2431 | Oberbachern - Oberbrunn 269 | 11TD2L000000193R | TENNETGMBH | 458 | 1004 | 220 | 0.84 | 9.469 | 115.297 | 30.919 | DE | FALSE | 2000
2432 | Y-Kruen (-Oberbrunn - Silz) 251 | 11T0-0000-1013-9 | TENNETGMBH | 458 | 666 | 220 | 1.78 | 21.994 | 251.013 | 71.411 | DE | FALSE | 2124
2433 | Oberhaid - Redwitz 435 | 11TD2L000000197J | TENNETGMBH | 37 | 496 | 400 | 0.94 | 10.61 | 194.779 | 43.33 | DE | FALSE | 3220
2434 | Oberbachern - Ottenhofen 462 | 11TD2L000000196L | TENNETGMBH | 551 | 1004 | 400 | 1.2 | 13.127 | 166.819 | 44.118 | DE | FALSE | 2204
2435 | Oberbachern - Ottenhofen 461 | 11TD2L000000195N | TENNETGMBH | 551 | 1004 | 400 | 1.2 | 13.127 | 166.819 | 44.163 | DE | FALSE | 2204
2436 | Landesbergen - Ohlensehlen 1 | 11TD2L0000003322 | TENNETGMBH | 1039 | 1276 | 400 | 0.496 | 4.267 | 74.77 | 16.71 | DE | FALSE | 2360
2437 | Ovenstaedt - Eickum 4 | 11TD2L000000199F | TENNETGMBH | 1132 | 485 | 400 | 1.248 | 11.452 | 202.253 | 45.381 | DE | FALSE | 3126
2438 | Landesbergen - Ovenstaedt 4 | 11TD2L000000149U | TENNETGMBH | 1132 | 1276 | 400 | 0.716 | 6.482 | 113.851 | 25.688 | DE | FALSE | 2885
2439 | Ovenstaedt - Eickum 3 | 11T0-0000-1547-Y | TENNETGMBH | 1132 | 485 | 400 | 1.248 | 11.452 | 202.253 | 45.304 | DE | FALSE | 3126
2440 | Ovenstaedt - Sottrum 3 | 11TD2L000000200J | TENNETGMBH | 1132 | 606 | 400 | 2.76 | 30.01 | 420.973 | 104.959 | DE | FALSE | 2683
2441 | Y-Plattling (-Plattling - Pleinting - Schwandorf) 465 | 11T0-0000-1060-Z | TENNETGMBH | 1184 | 265 | 400 | 0.01 | 0.1 | 3.142 | 0.115 | DE | FALSE | 816
2442 | Y-Plattling (-Pleinting - Schwandorf) 465 | 11T0-0000-1059-C | TENNETGMBH | 1208 | 265 | 400 | 0.635 | 7 | 89.85 | 23.217 | DE | FALSE | 2204
2443 | Pirach - Pleinting 257 | 11TD2L000000201H | TENNETGMBH | 1208 | 53 | 220 | 4.769 | 25.987 | 328.504 | 86.119 | DE | FALSE | 1680
2444 | Raitersaich - Wuergau 431 | 11TD2L0000002067 | TENNETGMBH | 258 | 611 | 400 | 2.309 | 20.282 | 374.013 | 81.255 | DE | FALSE | 2748
2445 | Raitersaich - Trennfeld 211 | 11TD2L0000002075 | TENNETGMBH | 258 | 1413 | 220 | 5.065 | 26.435 | 577.34 | 229.808 | DE | FALSE | 1492
2446 | Kriegenbrunn - Redwitz 432 | 11TD2L0000001370 | TENNETGMBH | 496 | 738 | 400 | 2.158 | 20.365 | 364.494 | 80.82 | DE | FALSE | 2206
2447 | Mechlenreuth - Redwitz 469 | 11T0-0000-0104-B | TENNETGMBH | 496 | 1465 | 400 | 1.296 | 14.666 | 188.879 | 49.314 | DE | FALSE | 2677
2448 | Y-Rhede (-Rhede - Diele - Doerpen/W) schwarz | 11T0-0000-1019-S | TENNETGMBH | 1052 | 659 | 400 | 0.481 | 5.538 | 72.004 | 0.023 | DE | FALSE | 150
2449 | Y-Wuergassen (-Sandershausen/O - Bergshausen) 2 | 11T0-0000-1072-P | TENNETGMBH | 830 | 1482 | 400 | 0.001 | 0.1 | 0.075 | 0.025 | DE | FALSE | 320
2450 | Y-Plattling (-Schwandorf - Pleinting) 465 | 11T0-0000-1061-W | TENNETGMBH | 1210 | 265 | 400 | 2.445 | 26.98 | 341.177 | 89.42 | DE | FALSE | 2204
2451 | Ludersheim - Schwandorf 223 | 11TD2L000000164Y | TENNETGMBH | 1210 | 823 | 220 | 4.931 | 18.545 | 239.829 | 63.425 | DE | FALSE | 1094
2452 | Pleinting - Schwandorf 226 | 11TD2L000000204B | TENNETGMBH | 1210 | 1208 | 220 | 6.16 | 45.833 | 317.929 | 112.554 | DE | FALSE | 1102
2453 | Etzenricht - Schwandorf 457 | 11TD2L0000000706 | TENNETGMBH | 1210 | 224 | 400 | 1.18 | 12.832 | 164.305 | 42.951 | DE | FALSE | 2484
2454 | Schwandorf - Schwandorf 497 | 11T0-0000-1493-V | TENNETGMBH | 1210 | 1210 | 400 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.695 | DE | FALSE | 2204
2455 | Brunsbuettel - Suederdonn blau | 11TD2L000000344W | TENNETGMBH | 1430 | 1073 | 400 | 0.193 | 3.491 | 64.403 | 14.103 | DE | FALSE | 3349
2456 | Brunsbuettel - Suederdonn gelb | 11TD2L000000343Y | TENNETGMBH | 1430 | 1073 | 400 | 0.196 | 3.543 | 65.345 | 14.187 | DE | FALSE | 3349
2457 | Audorf/S - Schuby/W schwarz | 11T0-0000-1475-X | TENNETGMBH | 118 | 1058 | 400 | 0.552 | 9.879 | 196.925 | 41.64 | DE | FALSE | 3349
2458 | Audorf/S - Schuby/W weiss | 11T0-0000-1473-2 | TENNETGMBH | 118 | 1058 | 400 | 0.552 | 9.879 | 196.925 | 41.64 | DE | FALSE | 3349
2459 | Y-Simbach (-Simbach - St. Peter - Altheim) 233/230 | 11T0-0000-0985-A | TENNETGMBH | 471 | 888 | 220 | 0.207 | 1.58 | 11.168 | 3.961 | DE | FALSE | 1151
2460 | Y-Simbach (-Simbach - St. Peter - Altheim) 234/230 | 11T0-0000-0987-4 | TENNETGMBH | 471 | 888 | 220 | 0.2065 | 1.58 | 11.1684 | 3.959 | DE | FALSE | 1151
2461 | Siems - Luebeck blau | 11TD2L0000002156 | TENNETGMBH | 962 | 1345 | 220 | 0.16 | 1.1 | 725.708 | 9.993 | DE | FALSE | 950
2462 | Ingolstadt - Sittling 228 | 11TD2L0000001184 | TENNETGMBH | 1330 | 1056 | 220 | 1.36 | 7.311 | 93.305 | 24.388 | DE | FALSE | 1360
2463 | Ingolstadt - Sittling 227 | 11TD2L0000001176 | TENNETGMBH | 1330 | 1056 | 220 | 1.36 | 7.311 | 93.305 | 24.376 | DE | FALSE | 1360
2464 | Y-Kruen (-Silz - Oberbrunn) 250 | 10T1001C--00071V | TENNETGMBH | 697 | 666 | 220 | 1.05 | 12.758 | 157.048 | 42.197 | DE | FALSE | 2080
2465 | Y-Kruen (-Silz - Oberbrunn) 251 | 10T1001C--00059L | TENNETGMBH | 697 | 666 | 220 | 1.033 | 12.069 | 167.73 | 42.192 | DE | FALSE | 2080
2466 | Sottrum - Dollern gruen | 11TD2L0000002180 | TENNETGMBH | 606 | 51 | 400 | 1.34 | 15.41 | 201.062 | 52.592 | DE | FALSE | 2683
2467 | Landesbergen - Sottrum 2 | 11TD2L0000001508 | TENNETGMBH | 606 | 1276 | 400 | 2.032 | 24.247 | 296.252 | 79.141 | DE | FALSE | 2683
2468 | Sottrum - Dollern schwarz | 11TD2L000000219Z | TENNETGMBH | 606 | 51 | 400 | 1.34 | 15.41 | 201.062 | 52.582 | DE | FALSE | 2683
2469 | Sottrum - Blockland blau | 11TD2L0000002164 | TENNETGMBH | 606 | 1031 | 220 | 2.71 | 14.98 | 114.982 | 38.713 | DE | FALSE | 949
2470 | Wahle - Stadorf 1 | 11TD2L000000247U | TENNETGMBH | 244 | 361 | 400 | 2.528 | 21.765 | 382.269 | 85.74 | DE | FALSE | 2494
2471 | Wahle - Stadorf 2 | 11TD2L000000248S | TENNETGMBH | 244 | 361 | 400 | 2.528 | 21.765 | 382.269 | 85.798 | DE | FALSE | 2616
2472 | Dollern - Stade/W weiss | 11T0-0000-1567-Q | TENNETGMBH | 162 | 51 | 400 | 0.19 | 3.508 | 67.491 | 57.4 | DE | FALSE | 2598
2473 | Elsfleth/W - Unterweser rot | 11T0-0000-0981-M | TENNETGMBH | 1167 | 201 | 400 | 0.706 | 7.979 | 104.593 | 27.132 | DE | FALSE | 2216
2474 | Unterweser - Elsfleth/W weiss | 11T0-0000-1004-A | TENNETGMBH | 1167 | 201 | 400 | 0.706 | 7.98 | 104.612 | 27.137 | DE | FALSE | 2216
2475 | Voslapp - Inhausen rot | 11TD2L000000237X | TENNETGMBH | 400 | 130 | 220 | 0.066 | 0.768 | 9.682 | 2.524 | DE | FALSE | 1440
2476 | Maade - Voslapp weiss | 11TD2L000000169O | TENNETGMBH | 400 | 1239 | 220 | 0.149 | 1.741 | 21.947 | 5.729 | DE | FALSE | 1440
2477 | Wahle - Hattorf 2 | 11TD2L0000002431 | TENNETGMBH | 361 | 634 | 400 | 0.987 | 9.035 | 162.559 | 36.185 | DE | FALSE | 2874
2478 | Wahle - Braunschweig/N 1 | 11TD2L000000239T | TENNETGMBH | 361 | 885 | 220 | 0.842 | 4.237 | 31.733 | 10.568 | DE | FALSE | 750.5
2479 | Wahle - Braunschweig/N 2 | 11TD2L0000002407 | TENNETGMBH | 361 | 885 | 220 | 0.842 | 4.237 | 31.733 | 10.574 | DE | FALSE | 750.5
2480 | Wahle - Hallendorf 3 | 11TD2L0000002423 | TENNETGMBH | 361 | 186 | 220 | 0.94 | 4.64 | 62.3606 | 15.9666 | DE | FALSE | 1224
2481 | Wahle - Gleidingen 2 | 11TD2L0000002415 | TENNETGMBH | 361 | 527 | 220 | 0.36 | 1.83 | 26.358 | 6.545 | DE | FALSE | 1269
2482 | Lehrte - Wahle 1 | 11TD2L0000001613 | TENNETGMBH | 361 | 1153 | 220 | 1.601 | 7.7 | 178.534 | 62.223 | DE | FALSE | 834
2483 | Y-Waldeck (-Waldeck - Borken - Twistetal) 3 | 11T0-0000-1016-0 | TENNETGMBH | 1071 | 280 | 400 | 0.1 | 0.83 | 15.388 | 3.364 | DE | FALSE | 2400
2484 | Y-Waldeck (-Waldeck - Borken - Twistetal) 2 | 11T0-0000-1466-Y | TENNETGMBH | 1071 | 280 | 400 | 0.099 | 0.857 | 15.042 | 3.38 | DE | FALSE | 2400
2485 | Redwitz - Wuergau 436 | 11TD2L000000255V | TENNETGMBH | 611 | 496 | 400 | 0.499 | 5.533 | 98.046 | 21.327 | DE | FALSE | 3154
2486 | Brokdorf - Wilster/W weiss | 11TD2L0000000366 | TENNETGMBH | 22 | 390 | 400 | 0.208 | 2.399 | 31.187 | 8.195 | DE | FALSE | 2216
2487 | Buettel - Wilster/W gelb | 11TD2L0000000439 | TENNETGMBH | 22 | 1289 | 400 | 0.234 | 2.9 | 39.898 | 9.312 | DE | FALSE | 2620
2488 | Wilster/W - Stade/W gelb | 11T0-0000-1569-K | TENNETGMBH | 22 | 162 | 400 | 1.42 | 18.168 | 259.492 | 62.548 | DE | FALSE | 2598
2489 | Brokdorf - Wilster/W schwarz | 11TD2L0000000358 | TENNETGMBH | 22 | 390 | 400 | 0.208 | 2.399 | 31.187 | 8.194 | DE | FALSE | 2216
2490 | Buettel - Wilster/W rot | 11TD2L0000000447 | TENNETGMBH | 22 | 1289 | 400 | 0.234 | 2.9 | 39.898 | 9.252 | DE | FALSE | 2620
2491 | Dollern - Wilster/W rot | 11TD2L000000059V | TENNETGMBH | 22 | 51 | 400 | 1.474 | 16.99 | 219.057 | 57.4 | DE | FALSE | 2794
2492 | Y-Wuergassen (-Wuergassen - Bergshausen - Sandershausen/O) 2 | 11T0-0000-1071-S | TENNETGMBH | 1482 | 1482 | 400 | 1.352 | 11.431 | 203.032 | 45.7648 | DE | FALSE | 2885
2493 | Grohnde - Wuergassen 2 | 11TD2L000000092X | TENNETGMBH | 1482 | 1032 | 400 | 1.674 | 14.412 | 253.118 | 57.347 | DE | FALSE | 2885
2494 | Y-Alfstedt (-Dollern - Farge) blau | 11T0-0000-1070-V | TENNETGMBH | 979 | 51 | 400 | 0.771 | 8.88 | 115.454 | 32.336 | DE | FALSE | 2216
2495 | Y-Alfstedt (-Elsfleth/W - Dollern) schwarz | 11T0-0000-1112-7 | TENNETGMBH | 979 | 201 | 400 | 1.772 | 20.001 | 261.83 | 67.941 | DE | FALSE | 2216
2496 | Y-Doernigheim (-Doernigheim - Frankfurt/N - Grosskrotzenburg) 1 | 11T0-0000-1041-3 | TENNETGMBH | 832 | 679 | 220 | 0.006 | 0.1 | 0.314 | 0.082 | DE | FALSE | 559
2497 | Y-Doernigheim (-Doernigheim - Frankfurt/N - Grosskrotzenburg) 2 | 11T0-0000-1044-V | TENNETGMBH | 832 | 679 | 220 | 0.006 | 0.1 | 0.314 | 0.082 | DE | FALSE | 558
2498 | Y-Erzhausen (-Godenau - Hardegsen - Goettingen) 3 | 11T0-0000-1034-Z | TENNETGMBH | 714 | 689 | 220 | 1.03 | 5.18 | 35.186 | 13.314 | DE | FALSE | 750.5
2499 | Y-Erzhausen (-Hardegsen - Godenau - Goettingen) 3 | 11T0-0000-1239-A | TENNETGMBH | 714 | 529 | 220 | 2.55 | 12.8 | 87.965 | 30.351 | DE | FALSE | 750.5
2500 | Y-Erzhausen (-Lehrte - Hardegsen) 2 | 11T0-0000-1109-R | TENNETGMBH | 714 | 1153 | 220 | 5.205 | 25.647 | 164.67 | 60.949 | DE | FALSE | 750.5
2501 | Y-Frankfurt/SW (-Frankfurt/SW - Karben - Kriftel) 2 | 11T0-0000-0988-1 | TENNETGMBH | 670 | 750 | 400 | 0.158 | 1.326 | 23.493 | 5.637 | DE | FALSE | 2400
2502 | Y-Frankfurt/SW (-Karben - Kriftel) 2 | 11T0-0000-0989-Z | TENNETGMBH | 670 | 120 | 400 | 0.628 | 5.498 | 97.933 | 21.203 | DE | FALSE | 2620
2503 | Y-Hallendorf (-Gleidingen - Mehrum) 2 | 11T0-0000-1054-R | TENNETGMBH | 1426 | 527 | 220 | 0.58 | 2.81 | 36.003 | 8.427 | DE | FALSE | 1088
2504 | Y-Hallendorf (-Hallendorf - Mehrum - Gleidingen) 2 | 11T0-0000-1055-O | TENNETGMBH | 1426 | 186 | 220 | 0.139 | 0.698 | 4.741 | 1.39 | DE | FALSE | 960
2505 | Y-Huntorf (-Blockland - Conneforde) weiss | 11T0-0000-1123-0 | TENNETGMBH | 1255 | 1031 | 220 | 3.402 | 18.983 | 145.468 | 47.427 | DE | FALSE | 949
2506 | Y-Huntorf (-Conneforde - Blockland) weiss | 11T0-0000-1121-6 | TENNETGMBH | 1255 | 1099 | 220 | 1.76 | 10.165 | 77.991 | 26.344 | DE | FALSE | 949
2507 | Y-Huntorf (-Huntorf - Conneforde - Sottrum) weiss | 11T0-0000-1122-3 | TENNETGMBH | 1255 | 456 | 220 | 0.367 | 2.12 | 16.336 | 5.523 | DE | FALSE | 949
2508 | Y-Huntorf (-Conneforde - Sottrum) gelb | 11T0-0000-1118-Q | TENNETGMBH | 1255 | 1099 | 220 | 1.803 | 10.257 | 79.796 | 26.341 | DE | FALSE | 949
2509 | Y-Huntorf (-Huntorf - Conneforde - Sottrum) gelb | 11T0-0000-1119-N | TENNETGMBH | 1255 | 456 | 220 | 0.744 | 4.3 | 33.068 | 5.522 | DE | FALSE | 949
2510 | Y-Huntorf (-Sottrum - Conneforde) gelb | 11T0-0000-1120-9 | TENNETGMBH | 1255 | 606 | 220 | 4.631 | 25.778 | 200.12 | 67.317 | DE | FALSE | 883
2511 | Y-Niederlangen (-Doerpen/W - Meppen) EOWS | 11T0-0000-0990-L | TENNETGMBH | 1122 | 696 | 400 | 0.338 | 3.787 | 49.069 | 12.928 | DE | FALSE | 2575
2512 | Y-Niederlangen (-Niederlangen - Doerpen/W - Meppen) EOWS | 11T0-0000-0991-I | TENNETGMBH | 1122 | 615 | 400 | 0.008 | 0.1 | 1.21 | 0.333 | DE | FALSE | 750
2513 | Y-Rhede (-Diele - Doerpen/W) schwarz | 11T0-0000-1018-V | TENNETGMBH | 659 | 1134 | 400 | 0.347 | 3.881 | 50.3 | 13.119 | DE | FALSE | 2216
2514 | Y-Rhede (-Doerpen/W - Diele) schwarz | 11T0-0000-1020-E | TENNETGMBH | 659 | 696 | 400 | 0.138 | 1.543 | 19.999 | 5.218 | DE | FALSE | 2216
2515 | Y-Voerden (-Grohnde - Bergshausen) 1 | 11T0-0000-1037-Q | TENNETGMBH | 1256 | 1032 | 400 | 0.84 | 7.231 | 127.005 | 28.938 | DE | FALSE | 2883
2516 | Y-Voerden (-Voerden - Grohnde - Bergshausen) 1 | 11T0-0000-1038-N | TENNETGMBH | 1256 | 1261 | 400 | 0.015 | 0.127 | 2.199 | 0.258 | DE | FALSE | 883
2517 | Y-Waldeck (-Borken - Twistetal) 3 | 11T0-0000-1015-3 | TENNETGMBH | 280 | 575 | 400 | 0.514 | 4.675 | 84.176 | 18.632 | DE | FALSE | 2937
2518 | Y-Waldeck (-Twistetal - Borken) 3 | 11T0-0000-1017-Y | TENNETGMBH | 280 | 728 | 400 | 0.6371 | 5.9284 | 104.1187 | 23.3289 | DE | FALSE | 2937
2519 | Y-Waldeck (-Borken - Twistetal) 2 | 11T0-0000-1465-0 | TENNETGMBH | 280 | 575 | 400 | 0.55 | 4.735 | 83.152 | 18.639 | DE | FALSE | 2885
2520 | Y-Wechold (-Landesbergen - Sottrum) rot/1 | 11T0-0000-1049-G | TENNETGMBH | 667 | 1276 | 220 | 3.346 | 12.87 | 168.468 | 42.692 | DE | FALSE | 997
2521 | Y-Wechold (-Sottrum - Landesbergen) rot/1 | 11T0-0000-1052-X | TENNETGMBH | 667 | 606 | 220 | 2.613 | 10.05 | 131.554 | 33.806 | DE | FALSE | 917.5
2522 | Y-Wechold (-Wechold - Landesbergen - Sottrum) rot/1 | 11T0-0000-1050-2 | TENNETGMBH | 667 | 683 | 220 | 0.06 | 0.23 | 3.01 | 0.761 | DE | FALSE | 997
2523 | Y-Wechold (-Landesbergen - Sottrum) gelb/2 | 11T0-0000-1046-P | TENNETGMBH | 667 | 1276 | 220 | 3.346 | 12.87 | 168.468 | 42.612 | DE | FALSE | 997
2524 | Y-Wechold (-Sottrum - Landesbergen) gelb/2 | 11T0-0000-1048-J | TENNETGMBH | 667 | 606 | 220 | 2.613 | 10.05 | 131.554 | 33.801 | DE | FALSE | 917.5
2525 | Y-Wechold (-Wechold - Landesbergen - Sottrum) gelb/2 | 11T0-0000-1047-M | TENNETGMBH | 667 | 683 | 220 | 0.06 | 0.23 | 3.01 | 0.766 | DE | FALSE | 997
2526 | Irsching - Zolling 262 | 11TD2L000000122D | TENNETGMBH | 1232 | 467 | 220 | 1.117 | 12.212 | 155.647 | 40.15 | DE | FALSE | 1600
2527 | Y-Dauersberg (-Asslar - Limburg) WW1 | 11T0-0000-1238-D | TENNETGMBH | 1313 | 1264 | 400 | 0.515 | 4.514 | 78.54 | 26.164 | DE | FALSE | 2612
2528 | Guetersloh - Bechterdissen SN2 | 11T0-0000-0072-V | TENNETGMBH | 1124 | 914 | 400 | 0.346 | 3.26 | 59.847 | 26.45 | DE | FALSE | 2720
2529 | Brunsbuettel - Brunsbuettel - Hamburg/N 951 | 11T0-0000-0024-8 | TENNETGMBH | 1073 | 1073 | 400 | 0.007 | 0.106 | 1.791 | 0.584 | DE | FALSE | 3600
2530 | Brunsbuettel - Brunsbuettel 949 | 11T-D2-D8-000027 | TENNETGMBH | 1073 | 1073 | 400 | 0.005 | 0.1 | 0.298 | 0.054 | DE | FALSE | 2216
2531 | Brunsbuettel - Brunsbuettel - Hamburg/N 952 | 11T0-0000-0025-5 | TENNETGMBH | 1073 | 1073 | 400 | 0.005 | 0.1 | 1.272 | 0.584 | DE | FALSE | 3600
2532 | Dillenburg - Dauersberg WO2 | 11T-D2-D7-00020D | TENNETGMBH | 356 | 1264 | 400 | 1.064 | 9.684 | 167.359 | 47.855 | DE | FALSE | 2612
2533 | Hanekenfaehr - Doerpen/W EWBL | 11T-D2-D7-00002F | TENNETGMBH | 696 | 343 | 400 | 1.128 | 10.92 | 164.934 | 32.801 | DE | FALSE | 3150
2534 | Hamburg/S - Dollern 982 | 11T-D2-D8-000051 | TENNETGMBH | 51 | 106 | 400 | 0.45 | 3.535 | 65.201 | 28.687 | DE | FALSE | 2580
2535 | Hamburg/S - Dollern 981 | 11T-D2-D8-00063O | TENNETGMBH | 51 | 106 | 400 | 0.45 | 3.535 | 65.201 | 28.687 | DE | FALSE | 2580
2536 | Dettingen - Grosskrotzenburg US1 | 11T-D2-D7-00030A | TENNETGMBH | 382 | 200 | 400 | 0.061 | 0.564 | 9.896 | 4.4 | DE | FALSE | 2720
2537 | Urberach - Grosskrotzenburg UN2 | 11T-D2-D7-000318 | TENNETGMBH | 382 | 866 | 400 | 0.321 | 2.985 | 52.417 | 23.43 | DE | FALSE | 2720
2538 | Hamburg/N - Hamburg/N rot | 11T-D2-D8-000035 | TENNETGMBH | 578 | 578 | 220 | 0.09 | 0.793 | 13.823 | 4.017 | DE | FALSE | 1647
2539 | Hamburg/N - Hamburg/N blau | 11TD2L000000319V | TENNETGMBH | 578 | 578 | 220 | 0.077 | 0.845 | 11.498 | 2.926 | DE | FALSE | 1716
2540 | Helmstedt - Wolmirstedt 492 | 11T-D2-D8-000213 | TENNETGMBH | 1471 | 437 | 400 | 0.755 | 6.805 | 105.642 | 1.792 | DE | FALSE | 3018
2541 | Helmstedt - Wolmirstedt 491 | 11T-D2-D8-000205 | TENNETGMBH | 1471 | 437 | 400 | 0.755 | 6.805 | 105.642 | 1.799 | DE | FALSE | 3018
2542 | Mecklar - Vieselbach 449 | 11T-D2-D8-000302 | TENNETGMBH | 1470 | 657 | 400 | 1.775 | 16.325 | 267.108 | 42.624 | DE | FALSE | 2748
2543 | Mecklar - Eisenach 450 | 11T-D2-D8-000310 | TENNETGMBH | 1470 | 1472 | 400 | 0.825 | 6.84 | 124.102 | 42.614 | DE | FALSE | 2748
2544 | Redwitz - Remptendorf 414 | 11T-D2-D8-00051V | TENNETGMBH | 496 | 598 | 400 | 0.731 | 7.214 | 126.606 | 37.569 | DE | FALSE | 3109.5
2545 | Redwitz - Remptendorf 413 | 11T-D2-D8-00050X | TENNETGMBH | 496 | 598 | 400 | 0.79 | 7.463 | 120.386 | 37.585 | DE | FALSE | 3109.5
2546 | Altenfeld - Redwitz 460 | 11T-D2-D8-001015 | TENNETGMBH | 496 | 1432 | 400 | 0.472 | 7.084 | 132.855 | 30.952 | DE | FALSE | 3600
2547 | Altenfeld - Redwitz 459 | 11T-D2-D8-001007 | TENNETGMBH | 496 | 1432 | 400 | 0.472 | 7.084 | 132.855 | 30.955 | DE | FALSE | 3600
2548 | Kruemmel - Kruemmel 993 | 11T-D2-D8-00008W | TENNETGMBH | 1300 | 1300 | 400 | 0.003 | 0.1 | 0.565 | 0.005 | DE | FALSE | 3600
2549 | Kruemmel - Kruemmel 994 | 11T-D2-D8-00009U | TENNETGMBH | 1300 | 1300 | 400 | 0.005 | 0.1 | 0.77 | 0.228 | DE | FALSE | 3600
2550 | Y-Niederlangen (-Meppen - Doerpen/W) EOWS | 11T0-0000-0983-G | TENNETGMBH | 1311 | 1122 | 400 | 0.257 | 2.96 | 38.485 | 33.278 | DE | FALSE | 3150
2551 | Audorf/S - Hamburg/N weiss | 11T0-0000-0032-A | TENNETGMBH | 578 | 1058 | 400 | 0.458 | 8.247 | 164.148 | 69.045 | DE | FALSE | 3600
2552 | Hamburg/N - Dollern blau | 11T0-0000-0966-F | TENNETGMBH | 578 | 51 | 400 | 0.314 | 5.502 | 97.798 | 43.248 | DE | FALSE | 3154
2553 | Meitingen - Oberbachern 419 | 11T-D2-D7-000504 | TENNETGMBH | 1226 | 1004 | 400 | 0.55 | 6.231 | 112.802 | 49.851 | DE | FALSE | 2400
2554 | Meitingen - Oberbachern 420 | 11T-D2-D7-000512 | TENNETGMBH | 1226 | 1004 | 400 | 0.55 | 6.231 | 112.802 | 49.851 | DE | FALSE | 2400
2555 | Ohlensehlen - Wehrendorf DS1 | 11T-D2-D7-00004B | TENNETGMBH | 171 | 1039 | 400 | 0.667 | 5.74 | 100.82 | 61.68 | DE | FALSE | 2616
2556 | Nehden - Twistetal TO3 | 11T-D2-D7-00010G | TENNETGMBH | 576 | 728 | 400 | 0.435 | 4.215 | 74 | 10.976 | DE | FALSE | 2580
2557 | Nehden - Twistetal TW4 | 11T-D2-D7-00011E | TENNETGMBH | 576 | 728 | 400 | 0.435 | 4.215 | 74 | 10.984 | DE | FALSE | 2580
2558 | Grafenrheinfeld - Hoepfingen 411 | 11T-D2-D4-000014 | TENNETGMBH | 959 | 1191 | 400 | 0.961 | 11.877 | 211.115 | 50.132 | DE | FALSE | 3000
2559 | Grafenrheinfeld - Stalldorf 416 | 11T-D2-D4-000022 | TENNETGMBH | 1069 | 1191 | 400 | 0.614 | 7.369 | 120.292 | 50.139 | DE | FALSE | 3000
2560 | Y-Frankfurt/SW (-Kriftel - Karben) 2 | 11T0-0000-1032-4 | TENNETGMBH | 670 | 134 | 400 | 0.13 | 1.396 | 19.384 | 26.84 | DE | FALSE | 2760
2561 | Guetersloh - Bechterdissen SS1 | 11T-D2-D7-00257J | TENNETGMBH | 914 | 1124 | 400 | 0.346 | 3.258 | 59.847 | 26.44 | DE | FALSE | 2720
2562 | Altbach - Muehlhausen ws | 11TD400000598-LE | TRANSNETBW | 1445 | 668 | 400 | 0.86 | 8.02 | 140.272 | 31.47 | DE | FALSE | 2772
2563 | Altbach - Wendlingen bl | 11TD400000597-LI | TRANSNETBW | 1445 | 621 | 400 | 0.13 | 2.04 | 31.8872 | 7.5 | DE | FALSE | 2000
2564 | Altlussheim - Daxlanden bl | 11TD400000568-LT | TRANSNETBW | 1081 | 612 | 220 | 1.1557 | 8.713 | 187.02 | 37.8 | DE | FALSE | 2267
2565 | Altlussheim - GKM bl | 11TD400000580-LE | TRANSNETBW | 1081 | 482 | 220 | 0.6281 | 4.6635 | 91.797 | 21.06 | DE | FALSE | 2752.5
2566 | Beuren - Gurtweil ge | 11TD400000559-LU | TRANSNETBW | 1314 | 139 | 220 | 2.32 | 18.52 | 385.034 | 77.4 | DE | FALSE | 2000
2567 | Beuren - Stockach bl | 11TD400000569-LP | TRANSNETBW | 1314 | 706 | 220 | 0.37 | 2.93 | 60.7898 | 12.2 | DE | FALSE | 1980
2568 | Birkenfeld - Daxlanden ge | 11TD400000581-LA | TRANSNETBW | 627 | 612 | 220 | 0.97 | 6.83 | 141.2146 | 29.3 | DE | FALSE | 1203
2569 | Buehl - Weier gn | 11TD400000566-L0 | TRANSNETBW | 604 | 242 | 220 | 1.6971 | 8.4966 | 111.558 | 28.9 | DE | FALSE | 1428
2570 | Buenzwangen - Laichingen gn | 11TD400000600-LB | TRANSNETBW | 1480 | 1096 | 400 | 1.09 | 12.41 | 192.1712 | 48.1 | DE | FALSE | 2755.5
2571 | Buenzwangen - Wendlingen ge | 11TD400000601-L7 | TRANSNETBW | 1480 | 621 | 400 | 0.228 | 3.355 | 55.543 | 12.8 | DE | FALSE | 3000
2572 | Buers - Obermooweiler bl | 11TD400000538-L7 | TRANSNETBW | 435 | 492 | 400 | 2.24 | 20.4 | 345.418 | 78.5 | DE | FALSE | 2052
2573 | Buers - Obermooweiler ws | 11TD400000537-LB | TRANSNETBW | 435 | 492 | 400 | 2.28 | 20.5 | 347.146 | 78.5 | DE | FALSE | 2400
2574 | Daxlanden - Eichstetten gn | 11TD400000588-LJ | TRANSNETBW | 612 | 543 | 400 | 3.621 | 31.02 | 542.2389 | 120.7 | DE | FALSE | 2636
2575 | Daxlanden - Eichstetten rt | 11TD400000577-LS | TRANSNETBW | 612 | 543 | 400 | 3.62 | 30.41 | 547.2655 | 120.7 | DE | FALSE | 2761.5
2576 | Daxlanden - KarlsruheWest ge | 11TD400000590-L9 | TRANSNETBW | 612 | 1393 | 220 | 0.08 | 0.7 | 11.3726 | 3.5 | DE | FALSE | 600
2577 | Daxlanden - KarlsruheWest rt | 11TD400000584-LZ | TRANSNETBW | 612 | 1393 | 220 | 0.08 | 0.7 | 11.3726 | 3.5 | DE | FALSE | 600
2578 | Daxlanden - Kuehmoos ge | 11T-D4-D7-00004Q | TRANSNETBW | 612 | 1214 | 400 | 6.064 | 51.62 | 898.4956 | 204.2 | DE | FALSE | 2565
2579 | Daxlanden - Maximiliansau sw | 11T-D4-D7-00002U | TRANSNETBW | 612 | 95 | 220 | 0.74785 | 7.8603 | 137.4761 | 5.2 | DE | FALSE | 2500
2580 | Daxlanden - Oberwald rt | 11TD400000586-LR | TRANSNETBW | 612 | 211 | 220 | 0.47 | 3.34 | 63.0204 | 13.5 | DE | FALSE | 1725.5
2581 | Daxlanden - Philippsburg ge | 11TD400000562-LG | TRANSNETBW | 612 | 1453 | 400 | 0.5859 | 8.71 | 138.23 | 32.6 | DE | FALSE | 3000
2582 | Daxlanden - Philippsburg rt | 11TD400000585-LV | TRANSNETBW | 612 | 1453 | 400 | 0.586 | 8.712 | 138.135 | 32.7 | DE | FALSE | 3000
2583 | Daxlanden - RDK7 sw | 11TD400000552-LL | TRANSNETBW | 612 | 1014 | 400 | 0.0129 | 0.1507 | 1.7907 | 0.5 | DE | FALSE | 1200
2584 | Daxlanden - RDK8 gn | 11TD400000547-L6 | TRANSNETBW | 612 | 757 | 400 | 0.02 | 0.16 | 2.796 | 0.5 | DE | FALSE | 2860
2585 | Daxlanden - Weingarten ge | 11T-D4-D7-00003S | TRANSNETBW | 612 | 810 | 400 | 0.445 | 4.09 | 71.4084 | 16.4 | DE | FALSE | 2720
2586 | Dellmensingen - Laichingen ws | 11TD400000526-LK | TRANSNETBW | 825 | 1096 | 400 | 0.6234 | 6.6472 | 101.0336 | 23.3 | DE | FALSE | 2679
2587 | Dellmensingen - Obermooweiler gn | 11TD400000535-LJ | TRANSNETBW | 825 | 492 | 400 | 2.29 | 19.22 | 341.3341 | 76.1 | DE | FALSE | 2526.5
2588 | Dellmensingen - Rotensohl bl | 11TD400000593-LY | TRANSNETBW | 825 | 1390 | 400 | 1.89 | 18.54 | 276.5858 | 67.1 | DE | FALSE | 1900
2589 | Dellmensingen - Voehringen gn (Donau W) | 11T-D4-D7-00005O | TRANSNETBW | 825 | 825 | 400 | 0.245 | 2.1 | 36.552 | 16.7 | DE | FALSE | 2580
2590 | Eichstetten - Gurtweil ge | 11TD400000571-LF | TRANSNETBW | 543 | 139 | 220 | 4.65 | 22.72 | 256.8566 | 72.3 | DE | FALSE | 1146
2591 | Eichstetten - Gurtweil rt | 11TD400000572-LB | TRANSNETBW | 543 | 139 | 220 | 4.65 | 22.72 | 256.8566 | 72.3 | DE | FALSE | 1146
2592 | Eichstetten - Kuehmoos gn | 11TD400000560-LO | TRANSNETBW | 543 | 1214 | 400 | 2.5 | 21.42 | 374.4779 | 83.4 | DE | FALSE | 2400
2593 | Eichstetten - Kuehmoos rt | 11TD400000573-L7 | TRANSNETBW | 543 | 1214 | 400 | 2.5 | 21.01 | 377.9336 | 83.4 | DE | FALSE | 2754
2594 | Eichstetten - Weier ge | 11TD400000579-LK | TRANSNETBW | 543 | 242 | 220 | 1.46 | 11.182 | 240.0177 | 48.8 | DE | FALSE | 2500
2595 | Eichstetten - Weier rt | 11TD400000578-LO | TRANSNETBW | 543 | 242 | 220 | 2.88 | 14.35 | 187.773 | 48.8 | DE | FALSE | 1378.5
2596 | Endersbach - Wendlingen bl | 11TD400000528-LC | TRANSNETBW | 334 | 621 | 400 | 0.4992 | 5.213 | 89.881 | 20.3 | DE | FALSE | 2754.5
2597 | Engstlatt - Oberjettingen ws | 11T0-0000-0097-8 | TRANSNETBW | 219 | 136 | 400 | 0.85 | 8.96 | 144.7332 | 33.8 | DE | FALSE | 2742.5
2598 | Engstlatt - Trossingen rt | 11TD40000A548-L6 | TRANSNETBW | 219 | 853 | 400 | 0.76 | 9.9 | 159.7814 | 37.3 | DE | FALSE | 2800
2599 | GKN2 - Grossgartach sw | 11TD400000529-L8 | TRANSNETBW | 449 | 533 | 400 | 0.47 | 4.35 | 75.8066 | 16.9 | DE | FALSE | 2810.5
2600 | Goldshoefe - Rotensohl gn | 11TD400000544-LI | TRANSNETBW | 82 | 1390 | 400 | 0.52 | 5.44 | 86.5509 | 20.4 | DE | FALSE | 2000
2601 | Goldshoefe - Kupferzell gn | 11TD400000545-LE | TRANSNETBW | 82 | 772 | 400 | 1.5275 | 13.867 | 249.6624 | 55.2 | DE | FALSE | 2782.5
2602 | Grafenrheinfeld - Hoepfingen ge (411) | 11T-D2-D4-000014 | TRANSNETBW | 1191 | 959 | 400 | 0.96 | 11.75 | 210.832 | 42.3 | DE | FALSE | 3000
2603 | Grafenrheinfeld - Stalldorf rt (416) | 11T-D2-D4-000022 | TRANSNETBW | 1191 | 1069 | 400 | 0.585 | 6.788 | 123.464 | 4.3 | DE | FALSE | 3000
2604 | Grossgartach - Heilbronn rt | 11TD400000527-LG | TRANSNETBW | 533 | 408 | 400 | 0.21 | 1.9 | 29.908 | 7 | DE | FALSE | 2000
2605 | Grossgartach - Hueffenhardt bl | 11TD400000551-LP | TRANSNETBW | 533 | 255 | 400 | 0.52 | 4.8 | 81.3358 | 18.5 | DE | FALSE | 2880
2606 | Grossgartach - Kupferzell ws | 11TD400000524-LS | TRANSNETBW | 1398 | 772 | 400 | 1.25 | 13.66 | 190.1292 | 47.7 | DE | FALSE | 2341
2607 | Grossgartach - Pulverdingen rt | 11TD40000A530-L6 | TRANSNETBW | 753 | 393 | 400 | 0.757 | 7.8661 | 126.355 | 29.6 | DE | FALSE | 2693.5
2608 | Grossgartach - Pulverdingen ws | 11TD400000525-LO | TRANSNETBW | 1398 | 393 | 400 | 0.76 | 7.86 | 126.2606 | 29.6 | DE | FALSE | 2690
2609 | Gruenkraut - Herbertingen rt | 11TD400000534-LN | TRANSNETBW | 46 | 1344 | 400 | 1.4 | 12.67 | 153.592 | 41.1 | DE | FALSE | 1761
2610 | Gruenkraut - Obermooweiler bl | 11TD40000A536-LJ | TRANSNETBW | 46 | 492 | 400 | 0.465 | 4.67 | 82.638 | 18.2 | DE | FALSE | 1800
2611 | Herbertingen - Tiengen rt | 11T-D4-D7-00010V | TRANSNETBW | 1344 | 1327 | 400 | 1.975 | 17.82 | 202.475 | 56.565 | DE | FALSE | 1792
2612 | Hoepfingen - Hueffenhardt ge | 11TD400000543-LM | TRANSNETBW | 959 | 255 | 400 | 1.36 | 12.11 | 204.2664 | 45.4 | DE | FALSE | 2815
2613 | Hoheneck - Pulverdingen ws | 11T-D4-D7-00014N | TRANSNETBW | 368 | 393 | 400 | 0.135 | 1.735 | 27.2062 | 12.8 | DE | FALSE
2614 | Karlsruhe Ost - Oberwald rt | 11TD40000A575-L3 | TRANSNETBW | 513 | 211 | 220 | 0.18 | 0.89 | 10.6186 | 2.63 | DE | FALSE | 651
2615 | Kuehmoos - Schwoerstadt ge | 11TD400000565-L4 | TRANSNETBW | 1214 | 824 | 220 | 0.57 | 2.96 | 34.9345 | 9.6 | DE | FALSE | 1363.5
2616 | Kuehmoos - Schwoerstadt gn | 11TD400000557-L1 | TRANSNETBW | 1214 | 824 | 220 | 0.5643 | 2.9349 | 35.6571 | 9.6 | DE | FALSE | 1363.5
2617 | Kuehmoos - Tiengen gr | 11T-D4-D7-00012R | TRANSNETBW | 1214 | 1327 | 220 | 0.67 | 3.53 | 81.36 | 16.1918 | DE | FALSE | 1290
2618 | Kupferzell - Stalldorf rot | 11TD400000605-LS | TRANSNETBW | 772 | 1069 | 400 | 0.9956 | 11.389 | 217.8695 | 46.8 | DE | FALSE | 3000
2619 | Marbach - Pulverdingen gn | 11T0-0000-0099-2 | TRANSNETBW | 1301 | 393 | 220 | 0.55 | 4.89 | 74.644 | 17.77 | DE | FALSE | 1387
2620 | Metzingen - Wendlingen ge | 11TD400000602-L3 | TRANSNETBW | 828 | 621 | 400 | 0.4 | 6.06 | 96.9496 | 22.7 | DE | FALSE | 2000
2621 | Muehlhausen - Pulverdingen bl | 11TD400000550-LT | TRANSNETBW | 668 | 393 | 400 | 0.77 | 8 | 134.3973 | 30.7 | DE | FALSE | 2680
2622 | Neurott - Heidelberg Sued ge | 11TD400000563-LC | TRANSNETBW | 1483 | 701 | 220 | 0.18 | 0.9 | 11.6867 | 3 | DE | FALSE | 542
2623 | Neurott - Heidelberg Sued rt | 11TD400000570-LJ | TRANSNETBW | 1483 | 701 | 220 | 0.18 | 0.9 | 11.6867 | 3 | DE | FALSE | 542
2624 | Neurott - Philippsburg gn | 11TD400000589-LF | TRANSNETBW | 701 | 1453 | 400 | 0.44 | 6.123 | 95.158 | 22.17 | DE | FALSE | 3000
2625 | Neurott - Wiesloch bl | 11TD400000582-L6 | TRANSNETBW | 701 | 1021 | 220 | 0.47 | 2.94 | 35.9712 | 9.6 | DE | FALSE | 415
2626 | Oberjettingen - Pulverdingen ws | 11TD400000519-LD | TRANSNETBW | 136 | 393 | 400 | 1.17 | 12.1 | 194.9673 | 45.6 | DE | FALSE | 2683
2627 | Y-Bruchsal (- Philippsburg - Pulverdingen) ws | 11T0-0000-1642-7 | TRANSNETBW | 801 | 799 | 400 | 0.1393 | 1.2336 | 24.5358 | 5.2 | DE | FALSE | 3600
2628 | Y-Bruchsal/Kaendelweg (-Philippsburg - Pulverdingen) rt | 11TD400000521-24 | TRANSNETBW | 1224 | 799 | 400 | 0.14 | 1.24 | 24.693 | 5.2 | DE | FALSE | 598
2629 | Y-Buehl (-Daxlanden - Kuppenheim) rt | 11T0-0000-1478-O | TRANSNETBW | 100 | 604 | 220 | 1.22 | 6.19 | 82.027 | 21.1 | DE | FALSE | 1428.5
2630 | Y-Daxlanden (-Buehl - Kuppenheim) rt | 11T0-0000-1479-L | TRANSNETBW | 100 | 612 | 220 | 1.16 | 5.71 | 77.4717 | 19.8 | DE | FALSE | 2545.5
2631 | Y-Daxlanden (-Kuppenheim - Weier) ge | 11TD400000574-24 | TRANSNETBW | 612 | 763 | 220 | 0.5935 | 4.5624 | 98.1747 | 19.8 | DE | FALSE | 2660.5
2632 | Y-Dellmensingen (-Goldshoefe - Niederstotzingen) ws | 11T0-0000-1365-5 | TRANSNETBW | 717 | 825 | 400 | 1.09 | 11.49 | 164.2739 | 40.7 | DE | FALSE | 2102
2633 | Y-Endersbach (-Grossgartach - Muehlhausen) gn | 11T0-0000-0950-0 | TRANSNETBW | 426 | 334 | 400 | 0.45 | 4.26 | 75.0212 | 16.7 | DE | FALSE | 3000
2634 | Y-Engstlatt (-Kuehmoos - Villingen) gn | 11TD400000587-1Q | TRANSNETBW | 309 | 219 | 400 | 1.11 | 14.75 | 236.9704 | 55.4 | DE | FALSE | 2880
2635 | Y-Engstlatt (-Oberjettingen - Pulverdingen) rt | 11TD400000520-1A | TRANSNETBW | 219 | 643 | 400 | 0.86 | 9.02 | 145.5814 | 34 | DE | FALSE | 2683.5
2636 | Y-GKM (-Neurott - Weinheim) rt | 11T0-0000-1638-U | TRANSNETBW | 173 | 482 | 220 | 0.475 | 3.925 | 77.283 | 15.93 | DE | FALSE | 2080
2637 | Y-Goldshoefe (-Dellmensingen - Niederstotzingen) ws | 11T0-0000-1366-2 | TRANSNETBW | 717 | 82 | 400 | 1.2 | 12.38 | 199.6168 | 46.7 | DE | FALSE | 2857.5
2638 | Y-Grossgartach (-Endersbach - Muelhausen) gn | 11T0-0000-0951-Y | TRANSNETBW | 426 | 533 | 400 | 0.55 | 5.33 | 170.777 | 27.1 | DE | FALSE | 2935
2639 | Y-Gurtweil (-Laufenburg - Stockach) ge-rt | 11T0-0000-1625-6 | TRANSNETBW | 319 | 139 | 220 | 0.01 | 0.05 | 0.015708 | 0.01 | DE | FALSE | 2080
2640 | Y-Herbertingen (-Hoheneck - Metzingen) sw | 11T-D4-D7-00009G | TRANSNETBW | 205 | 1344 | 400 | 0.85 | 16.422 | 276.523 | 61 | DE | FALSE | 1896
2641 | Y-Hoheneck (-Herbertingen - Metzingen) sw | 11T0-0000-0963-O | TRANSNETBW | 368 | 562 | 400 | 0.75 | 7.86 | 137.47 | 62.7 | DE | FALSE | 2552
2642 | Y-Hueffenhardt (-Neurott - Wiesloch) ge | 11TD400000542-1T | TRANSNETBW | 160 | 255 | 400 | 0.9 | 8.08 | 144.796 | 31.8 | DE | FALSE | 2886
2643 | Y-Kuehmoos (-Engstlatt - Villingen) gn | 11TD400000587-2O | TRANSNETBW | 309 | 1214 | 400 | 1.54 | 17.75 | 321.3535 | 68 | DE | FALSE | 2789
2644 | Y-Kuppenheim (-Buehl - Daxlanden) rt | 11T0-0000-1480-7 | TRANSNETBW | 100 | 1123 | 220 | 0.01 | 0.05 | 0.40841 | 0.1 | DE | FALSE | 855
2645 | Y-Kuppenheim (-Daxlanden - Weier) ge | 11TD400000574-16 | TRANSNETBW | 763 | 1123 | 220 | 0.01 | 0.05 | 0.40841 | 0.1 | DE | FALSE | 855
2646 | Y-Metzingen (-Herbertingen - Hoheneck) sw | 11T-D4-D7-00016J | TRANSNETBW | 205 | 828 | 400 | 0.05 | 0.71 | 11.687 | 2.7 | DE | FALSE | 3000
2647 | Y-Muehlhausen (-Endersbach - Grossgartach) gn | 11T0-0000-0952-V | TRANSNETBW | 426 | 668 | 400 | 0.24 | 2.43 | 38.4217 | 8.9 | DE | FALSE | 2935
2648 | Y-Neurott (-GKM - Weinheim) rt | 11T0-0000-1639-R | TRANSNETBW | 482 | 701 | 220 | 0.792 | 6.545 | 127.8 | 26.48 | DE | FALSE | 2592.5
2649 | Y-Neurott (-Hueffenhardt - Wiesloch) ge | 11TD400000542-2R | TRANSNETBW | 160 | 701 | 400 | 0.2 | 2.06 | 33.3323 | 7.5 | DE | FALSE | 2811
2650 | Y-Niederstotzingen (-Dellmensingen - Goldshoefe) ws | 11T0-0000-1368-X | TRANSNETBW | 717 | 1288 | 400 | 0.01 | 0.06 | 0.81681 | 0.2 | DE | FALSE | 556
2651 | Y-Oberjettingen (-Engstlatt - Pulverdingen) rt | 11TD400000520-28 | TRANSNETBW | 643 | 136 | 400 | 0.05 | 0.1 | 1.5708 | 0.02 | DE | FALSE | 3120
2652 | Y-Philippsburg (-Bruchsal - Pulverdingen) ws | 11T0-0000-1643-4 | TRANSNETBW | 801 | 1453 | 400 | 0.324 | 4.43 | 68.235 | 16.2 | DE | FALSE | 3303
2653 | Y-Philippsburg (-Bruchsal/Kaendelweg - Pulverdingen) rt | 11TD400000521-16 | TRANSNETBW | 1224 | 1453 | 400 | 0.32 | 4.41 | 68.267 | 16.3 | DE | FALSE | 3288
2654 | Y-Pulverdingen (-Bruchsal - Philippsburg) ws | 11T0-0000-1644-1 | TRANSNETBW | 801 | 393 | 400 | 1.0315 | 14.023 | 216.8013 | 51.5 | DE | FALSE | 2880
2655 | Y-Pulverdingen (-Bruchsal/Kaendelweg -Philippsburg) rt | 11TD40000A521-36 | TRANSNETBW | 1224 | 393 | 400 | 1.03 | 14.01 | 216.4243 | 51.5 | DE | FALSE | 2880
2656 | Y-Pulverdingen (-Engstlatt - Oberjettingen) rt | 11TD400000520-36 | TRANSNETBW | 643 | 393 | 400 | 1.17 | 12.1 | 194.5903 | 45.6 | DE | FALSE | 2681.5
2657 | Y-Stokach (-Gurtweil - Laufenburg) ge-rt | 11T0-0000-1626-3 | TRANSNETBW | 319 | 706 | 220 | 2.1 | 16.8 | 347.3659 | 69.71 | DE | FALSE | 1500
2658 | Y-Villingen (-Engstlatt - Kuehmoss) gn | 11TD400000587-3M | TRANSNETBW | 309 | 1427 | 400 | 0.45 | 3.82 | 78.2257 | 16.2 | DE | FALSE | 478
2659 | Y-Weier (-Daxlanden - Kuppenheim) ge | 11TD40000A574-36 | TRANSNETBW | 763 | 242 | 220 | 1.4 | 10.75 | 230.6872 | 46.71 | DE | FALSE | 2660.5
2660 | Y-Weinheim (-GKM - Neurott) rt | 11T0-0000-1640-D | TRANSNETBW | 173 | 1015 | 220 | 0.1 | 0.2 | 1.57 | 0.12 | DE | FALSE | 2752.5
2661 | Y-Wiesloch (-Hueffenhardt - Neurott) ge | 11TD400000542-3P | TRANSNETBW | 160 | 1021 | 400 | 0.06 | 0.56 | 9.8646 | 2.2 | DE | FALSE | 470
2662 | Redwitz - Remptendorf 413 | 11T-D2-D8-00050X | 50HERTZ | 496 | 598 | 400 | 0.731 | 7.216 | 126.606 | 18.4 | DE | TRUE | 3109.5
2663 | Redwitz - Remptendorf 414 | 11T-D2-D8-00051V | 50HERTZ | 496 | 598 | 400 | 0.731 | 7.216 | 126.606 | 18.4 | DE | TRUE | 3109.5
2664 | Röhrsdorf - Hradec 445 | 10T-CZ-DE-00002U | 50HERTZ | 570 | 778 | 400 | 1.23 | 10.945 | 174.8296 | 51.9 | DE | TRUE | 2520
2665 | Röhrsdorf - Hradec 446 | 10T-CZ-DE-00003S | 50HERTZ | 570 | 778 | 400 | 1.23 | 10.945 | 174.8296 | 51.9 | DE | TRUE | 2520
2666 | Mecklar - Vieselbach 449-1 | 11T-D2-D8-000302 | 50HERTZ | 1470 | 657 | 400 | 1.774 | 16.325 | 267.067 | 87.1 | DE | TRUE | 2748
2667 | Mecklar - Eisenach 450-2 | 11T-D2-D8-000310 | 50HERTZ | 1470 | 1472 | 400 | 0.833 | 6.886 | 139.801 | 15.6 | DE | TRUE | 2748
2668 | Vierraden - Krajnik 507 | 10T-DE-PL-000039 | 50HERTZ | 1074 | 1385 | 400 | 0.35 | 3.49 | 57.177 | 13.1 | DE | TRUE | 2520
2669 | Vierraden - Krajnik 508 | 10T-DE-PL-000047 | 50HERTZ | 1074 | 1385 | 400 | 0.35 | 3.49 | 57.177 | 13.1 | DE | TRUE | 2520
2670 | Hagenwerder - Mikulowa 567 | 10T-DE-PL-00002B | 50HERTZ | 1158 | 663 | 400 | 0.233 | 2.53 | 28.7142 | 2.6 | DE | TRUE | 2520
2671 | Hagenwerder - Mikulowa 568 | 10T-DE-PL-00001D | 50HERTZ | 1158 | 663 | 400 | 0.243 | 2.606 | 29.8137 | 2.4 | DE | TRUE | 2520
2672 | Krümmel - Krümmel 993 | 11T-D2-D8-00008W | 50HERTZ | 178 | 178 | 400 | 0.004 | 0.2 | 0.031 | 0.2 | DE | TRUE | 3600
2673 | Krümmel - Krümmel 994 | 11T-D2-D8-00009U | 50HERTZ | 178 | 178 | 400 | 0.004 | 0.2 | 0.031 | 0.2 | DE | TRUE | 3600
2674 | Hamburg/Süd - Dollern 981 | 11T-D2-D8-00063O | 50HERTZ | 951 | 51 | 400 | 0.457 | 3.548 | 71 | 28.6 | DE | TRUE | 2580
2675 | Hamburg/Süd - Dollern 982 | 11T-D2-D8-000051 | 50HERTZ | 951 | 51 | 400 | 0.457 | 3.548 | 71 | 28.6 | DE | TRUE | 2580
2676 | Brunsbüttel - Brunsbüttel 949 | 11T-D2-D8-000027 | 50HERTZ | 547 | 547 | 400 | 0.002 | 0.2 | 0.346 | 0.2 | DE | TRUE | 2216
2677 | Altenfeld - Redwitz 459 | 11T-D2-D8-001007 | 50HERTZ | 1432 | 496 | 400 | 0.429 | 7.087 | 132.842 | 25.8 | DE | TRUE | 3600
2678 | Altenfeld - Redwitz 460 | 11T-D2-D8-001015 | 50HERTZ | 1432 | 496 | 400 | 0.94244 | 14.1667 | 265.6845 | 25.8 | DE | TRUE | 3600
2679 | Helmstedt - Wolmirstedt 491-1 | 11T-D2-D8-000205 | 50HERTZ | 1471 | 437 | 400 | 0.871 | 6.527 | 104.961 | 46.9 | DE | TRUE | 3018
2680 | Helmstedt - Wolmirstedt 492-2 | 11T-D2-D8-000213 | 50HERTZ | 1471 | 437 | 400 | 0.87 | 6.527 | 104.961 | 46.9 | DE | TRUE | 3018
2681 | Bauler - Flebour FLE BA S | 10T1001C--00096F | Amprion GmbH | 1139 | 66 | 220 | 0.235 | 1.512 | 19.5 | 5.1852 | DE | TRUE | 1290
2682 | Doetinchem - Niederrhein DOETM SW | 10T-DE-NL-00007J | Amprion GmbH | 678 | 1410 | 400 | 0.362 | 7.205 | 153.6 | 31.7676 | DE | TRUE | 3600
2683 | Doetinchem - Niederrhein DOETM WS | 10T1001C--000235 | Amprion GmbH | 678 | 1410 | 400 | 0.48 | 7.31 | 135 | 29.9983 | DE | TRUE | 3600
2684 | Ensdorf - St. Avold AVOLD | 10T-DE-FR-00004C | Amprion GmbH | 446 | 196 | 220 | 0.925 | 4.067 | 47.6 | 13.2865 | DE | TRUE | 740
2685 | Ensdorf - Vigy VIGY1 N | 10T-DE-FR-00005A | Amprion GmbH | 196 | 1462 | 400 | 0.365 | 5.13 | 89.2 | 20.4274 | DE | TRUE | 2720
2686 | Ensdorf - Vigy VIGY2 S | 10T-DE-FR-000068 | Amprion GmbH | 196 | 1462 | 400 | 0.365 | 5.13 | 89.2 | 20.4274 | DE | TRUE | 2720
2687 | Gronau - Hengelo HENGL SW | 10T-DE-NL-00004P | Amprion GmbH | 1299 | 605 | 400 | 0.303 | 2.907 | 47.4 | 11.2094 | DE | TRUE | 2800
2688 | Gronau - Hengelo HENGL WS | 10T-DE-NL-00003R | Amprion GmbH | 1299 | 605 | 400 | 0.303 | 2.907 | 47.4 | 11.2094 | DE | TRUE | 2800
2689 | Leupolz - Westtirol FUESSN O | 10T-AT-DE-10007U | Amprion GmbH | 523 | 794 | 400 | 1.219 | 10.69 | 175.3 | 41.3382 | DE | TRUE | 2392
2690 | Maasbracht - Oberzier SELFK WS | 10T-DE-NL-00005N | Amprion GmbH | 58 | 295 | 400 | 0.72 | 6.96 | 117.2 | 27.2734 | DE | TRUE | 2687.5
2691 | Maasbracht - Siersdorf SELFK SW | 10T-DE-NL-00006L | Amprion GmbH | 58 | 975 | 400 | 0.495 | 4.935 | 81.6 | 19.1628 | DE | TRUE | 2687.5
2692 | Oberzier - Lixhe ALEGRO | 22T201903146---W | Amprion GmbH | 295 | 249 | 400 | 0.005 | 0.05 | 0.4 | 0.13505 | DE | TRUE | 3600
2693 | Voehringen - Westtirol FUESSN W | 10T1001C--00037V | Amprion GmbH | 1130 | 794 | 220 | 2.302 | 19.97 | 339.4 | 79 | DE | TRUE | 1760
2694 | Duernrohr - Slavetice 437 | 10T-AT-CZ-00003X | APG | 1064 | 455 | 400 | 1.0335 | 14.265 | 187.3802 | 53.34 | AT | TRUE | 2250
2695 | Duernrohr - Slavetice 438 | 10T-AT-CZ-00004V | APG | 1064 | 455 | 400 | 1.0335 | 14.265 | 187.3802 | 53.34 | AT | TRUE | 2250
2696 | Kainachtal - Maribor 473 | 10T-AT-SI-00001T | APG | 263 | 788 | 400 | 0.725 | 9.05 | 105.9973 | 33.7 | AT | TRUE | 1920
2697 | Kainachtal - Maribor 474 | 10T-AT-SI-00002R | APG | 263 | 788 | 400 | 0.725 | 9.05 | 105.9973 | 33.7 | AT | TRUE | 1920
2698 | Meiningen - Buers 406A | 10T-AT-DE-000231 | APG | 1498 | 870 | 220 | 0.37 | 4.49 | 52.3075 | 28.9 | AT | TRUE | 2040
2699 | Neusiedl - Gyoer 246B | 10T-AT-HU-00001W | APG | 71 | 509 | 220 | 3.325 | 17.105 | 113.7413 | 22.7 | AT | TRUE | 600
2700 | Obersielach - Podlog 247 | 10T-AT-SI-00003P | APG | 1082 | 1333 | 220 | 1.99 | 13.44 | 93.0383 | 19.6 | AT | TRUE | 920
2701 | St.Peter - Altheim 233/230 | 10T-AT-DE-00001B | APG | 703 | 766 | 220 | 0.147 | 0.757 | 5.526 | 1.9 | AT | TRUE | 1077
2702 | St.Peter - Pirach 256 | 10T-AT-DE-000029 | APG | 703 | 53 | 220 | 0.134 | 0.698 | 9.364 | 1.9 | AT | TRUE | 1350
2703 | St.Peter - Pleinting 258 | 10T-AT-DE-000037 | APG | 703 | 1208 | 220 | 0.134 | 0.698 | 9.364 | 1.9 | AT | TRUE | 1350
2704 | St.Peter - Simbach 234/230 | 10T-AT-DE-000045 | APG | 703 | 471 | 220 | 0.147 | 0.757 | 5.526 | 1.9 | AT | TRUE | 1077
2705 | Walgauwerk - Buers 405A | 10T-AT-DE-10024U | APG | 1499 | 870 | 220 | 0.185 | 2.24 | 25.9181 | 34.5 | AT | TRUE | 2040
2706 | Westtirol - Buers 421 | 10T-AT-DE-000061 | APG | 794 | 870 | 220 | 1 | 14.35 | 170.1172 | 92 | AT | TRUE | 2140
2707 | Westtirol - Buers 422 | 10T-AT-DE-000053 | APG | 794 | 870 | 400 | 0.99 | 14.25 | 168.7035 | 92 | AT | TRUE | 2300
2708 | Westtirol - Kempten 411 | 10T1001C--00037V | APG | 794 | 1505 | 220 | 1.527 | 12.54 | 210.738 | 47 | AT | TRUE | 1760
2709 | Westtirol - Leupolz 412 | 10T-AT-DE-10007U | APG | 794 | 523 | 400 | 1.33 | 10.65 | 177.9712 | 47 | AT | TRUE | 2392
2710 | Wien Suedost - Gyoer 245 | 10T-AT-HU-00002U | APG | 642 | 509 | 220 | 4.992 | 25.665 | 170.7455 | 63.1 | AT | TRUE | 600
2711 | Zurndorf - Gyoer 439B | 10T-AT-HU-00003S | APG | 127 | 509 | 400 | 0.19 | 2.79 | 32.5469 | 8.9 | AT | TRUE | 2000
2712 | Zurndorf - Szombathely 440B | 10T-AT-HU-00004Q | APG | 127 | 669 | 400 | 0.19 | 2.79 | 32.5469 | 8.9 | AT | TRUE | 2000
2713 | Zaya - Sokolnice 243 | 10T1001C--001215 | APG | 1070 | 1221 | 220 | 2.544 | 12.57 | 82.4668 | 13.67 | AT | TRUE | 800
2714 | Zaya - Sokolnice 244 | 10T1001C--001223 | APG | 1070 | 1221 | 220 | 2.544 | 12.57 | 82.4668 | 13.67 | AT | TRUE | 800
2715 | Sokolnice - Zaya - V243 | 10T-AT-CZ-000010 | CEPS | 1221 | 664 | 220 | 2.55 | 12.57 | 171.5 | 50.8 | CZ | TRUE | 777.5
2716 | Sokolnice - Zaya - V244 | 10T-AT-CZ-00002Z | CEPS | 1221 | 664 | 220 | 2.55 | 12.57 | 171.5 | 50.8 | CZ | TRUE | 777.5
2717 | Liskovec - Bujakow | 10T-CZ-PL-00002E | CEPS | 1174 | 1150 | 220 | 3.01 | 16.84 | 112 | 23.4 | CZ | TRUE | 1050
2718 | Liskovec - Kopanina | 10T-CZ-PL-00003C | CEPS | 1174 | 997 | 220 | 2.92 | 16.71 | 119 | 23.4 | CZ | TRUE | 1050
2719 | Liskovec - P. Bystrica | 10T-CZ-SK-00001Y | CEPS | 1174 | 425 | 220 | 3.95 | 19.25 | 120.5 | 61.4 | CZ | TRUE | 750
2720 | Sokolnice - Senica | 10T-CZ-SK-00004S | CEPS | 1221 | 197 | 220 | 2.95 | 18.55 | 119.5 | 66.2 | CZ | TRUE | 857.5
2721 | Nosovice - Varin | 10T-CZ-SK-00002W | CEPS | 1481 | 8 | 400 | 1.06 | 11.95 | 131 | 40.4 | CZ | TRUE | 1860
2722 | Sokolnice - Krizovany | 10T-CZ-SK-00003U | CEPS | 1221 | 7 | 400 | 1.86 | 19.3 | 246.5 | 54.4 | CZ | TRUE | 2000
2723 | Slavetice - Durnrohr - V437 | 10T-AT-CZ-00003X | CEPS | 455 | 1064 | 400 | 1.04 | 14.27 | 187.5 | 42.8 | CZ | TRUE | 2250
2724 | Slavetice - Durnrohr - V438 | 10T-AT-CZ-00004V | CEPS | 455 | 1064 | 400 | 1.04 | 14.27 | 187.5 | 42.8 | CZ | TRUE | 2250
2725 | Hradec - Etzenricht | 10T-CZ-DE-00001W | CEPS | 778 | 224 | 400 | 1.68 | 21.86 | 342.5 | 129.2 | CZ | TRUE | 2000
2726 | Prestice - Etzenricht | 10T-CZ-DE-00004Q | CEPS | 762 | 224 | 400 | 1.18 | 14.5 | 225.5 | 75.7 | CZ | TRUE | 2332.5
2727 | Albrechtice - Dobrzen | 10T-CZ-PL-00001G | CEPS | 369 | 508 | 400 | 2.34 | 24.51 | 297.5 | 24.4 | CZ | TRUE | 2000
2728 | Nosovice - Wielopole | 10T-CZ-PL-00004A | CEPS | 1481 | 142 | 400 | 1.26 | 11.74 | 209 | 38.8 | CZ | TRUE | 2000
2729 | Hradec - Rohrsdorf - V445 | 10T-CZ-DE-00002U | CEPS | 778 | 570 | 400 | 1.23 | 10.94 | 174.5 | 29.6 | CZ | TRUE | 2520
2730 | Hradec - Rohrsdorf - V446 | 10T-CZ-DE-00003S | CEPS | 778 | 570 | 400 | 1.23 | 10.94 | 174.5 | 29.6 | CZ | TRUE | 2520
2731 | Sokolnice - Stupava | 10T-CZ-SK-00005Q | CEPS | 1221 | 1185 | 400 | 1.3 | 15.74 | 230.5 | 56.6 | CZ | TRUE | 1530
2732 | Maribor - Kainachtal | 10T-AT-SI-00001T | ELES | 788 | 263 | 400 | 0.718 | 9.0285 | 105.8701 | 28.82 | SI | TRUE | 1920
2733 | Maribor - Kainachtal | 10T-AT-SI-00002R | ELES | 788 | 263 | 400 | 0.718 | 9.0285 | 105.8701 | 28.82 | SI | TRUE | 1920
2734 | Krsko - Tumbri | 10T-HR-SI-00004Z | ELES | 1245 | 564 | 400 | 0.7164 | 7.574 | 87.9351 | 24.07 | SI | TRUE | 1920
2735 | Krsko - Tumbri | 10T-HR-SI-00005X | ELES | 1245 | 564 | 400 | 0.7164 | 7.574 | 87.9351 | 24.07 | SI | TRUE | 1920
2736 | Divaca - Melina | 10T-HR-SI-000014 | ELES | 1362 | 412 | 400 | 1.0205 | 10.863 | 117.734 | 33.24 | SI | TRUE | 1920
2737 | Divaca - Pehlin | 10T-HR-SI-000022 | ELES | 1362 | 417 | 220 | 1.575 | 11.035 | 74.1098 | 26.61 | SI | TRUE | 960
2738 | Podlog - Obersielach | 10T-AT-SI-00003P | ELES | 1333 | 1082 | 220 | 1.991 | 13.555 | 78.5561 | 32.75 | SI | TRUE | 920
2739 | Podlog - Zerjavinec | 10T1001C--001029 | ELES | 1333 | 1165 | 220 | 4.29 | 25.01 | 167.3 | 60.69 | SI | TRUE | 780
2740 | Cirkovce - Zerjavinec | 10T1001C--001037 | ELES | 1187 | 1165 | 400 | 2.403 | 17.873 | 221.9371 | 97.8 | SI | TRUE | 1600
2741 | Cirkovce - Hevitz | 10T1001C--00101B | ELES | 1187 | 1022 | 400 | 2.0246 | 22.964 | 288.9506 | 67.8 | SI | TRUE | 1600
2742 | MAASBRACHT – VAN EYCK BLACK/27 | 10T-BE-NL-00002G | ELIA | 721 | 58 | 400 | 0.13657 | 1.5757 | 22.88 | 5.5 | BE | TRUE | 2353.3851
2743 | MAASBRACHT – VAN EYCK WHITE/28 | 10T-BE-NL-00001I | ELIA | 721 | 58 | 400 | 0.13836 | 1.5778 | 22.9572 | 5.5 | BE | TRUE | 2152.0663
2744 | AVELGEM – MASTAING 380.79 | 10T-BE-FR-10004U | ELIA | 876 | 549 | 400 | 0.65365 | 11.8041 | 142.6495 | 38.45 | BE | TRUE | 4284
2745 | AVELGEM – AVELIN 380.80 | 10T-BE-FR-000031 | ELIA | 876 | 1259 | 400 | 0.57047 | 6.5764 | 77.3084 | 21.35 | BE | TRUE | 2499.7989
2746 | RILLAND – ZANDVLIET GREY/29 | 10T-BE-NL-00003E | ELIA | 420 | 524 | 400 | 0.17722 | 1.9529 | 15.2205 | 6.95 | BE | TRUE | 2698.9646
2747 | RILLAND – ZANDVLIET WHITE/30 | 10T-BE-NL-00004C | ELIA | 420 | 524 | 400 | 0.17722 | 1.9529 | 15.2205 | 6.95 | BE | TRUE | 2698.9646
2748 | ALEGRO HVDC | 22T201903146---W | ELIA | 1192 | 295 | 400 | 0.0009 | 0.0223 | 7.4456 | 0.1 | BE | TRUE | 3600
2749 | CHOOZ – MONCEAU 220.48 | 10T-BE-FR-00007U | ELIA | 1500 | 603 | 220 | 1.6625 | 5.8584 | 38.2394 | 29.4 | BE | TRUE | 1134.176
2750 | BELVAL – SOTEL 220.F 2 | 22T20211201P---U | ELIA | 881 | 1503 | 220 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1 | BE | TRUE | 9999
2751 | Y – SANEM (– AUBANGE – SCHIFFLANGE) 220.512 | 22T201907102---7 | ELIA | 1497 | 1502 | 220 | 0.0881 | 0.30794 | 2.1378 | 1.519 | BE | TRUE | 1037
2752 | Y – AUBANGE (– SCHIFFLANGE – SANEM) 220.512 | 22T201907102---7 | ELIA | 1114 | 1497 | 220 | 0.58373 | 4.2367 | 26.1086 | 9.415 | BE | TRUE | 1037
2753 | Y – SCHIFFLANGE (– AUBANGE – SANEM) 220.512 | 22T201907102---7 | ELIA | 1497 | 1190 | 220 | 0.058406 | 0.55411 | 348.1588 | 3.744 | BE | TRUE | 1037
2754 | Y – SCHIFFLANGE (– AUBANGE – SANEM) 220.512 | 22T201907102---7 | ELIA | 1497 | 1190 | 220 | 0.058406 | 0.55411 | 348.1588 | 3.744 | BE | TRUE | 1037
2755 | BELVAL – SOTEL 220.F 1 | 22T20211201Q---P | ELIA | 881 | 1503 | 220 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 1 | BE | TRUE | 9999
2756 | AUBANGE – MOULAINE 220.513 | 10T-BE-FR-000023 | ELIA | 1114 | 448 | 220 | 0.44039 | 3.4752 | 13.714 | 7.85 | BE | TRUE | 1248.8229
2757 | AUBANGE – MONT-SAINT-MARTIN 220.514 | 10T-BE-FR-00008S | ELIA | 1114 | 1501 | 220 | 0.10681 | 0.80657 | 6.2636 | 1.935 | BE | TRUE | 1248.8229
2758 | BELVAL – OXYLUX 220.2 | 22T20211201R---K | ELIA | 881 | 452 | 220 | 0.2178 | 1.1229 | 14.2975 | 1 | BE | TRUE | 1290
2759 | SCHIFFLANGE – SCHIFFLANGE 220.1 | 22T20211201S---F | ELIA | 1190 | 1190 | 220 | 0.05 | 0.2 | 0.85 | 0.5 | BE | TRUE | 1290
2760 | ACHENE – LONNY 380.19 | 10T-BE-FR-000015 | ELIA | 770 | 291 | 400 | 0.78435 | 9.5413 | 94.122 | 31.5 | BE | TRUE | 2152.0663
2761 | Pecs - Ernestinovo1 491A | 10T-HR-HU-000033 | HOPS | 502 | 31 | 400 | 1.28 | 13.47 | 161.48 | 43.7 | HR | TRUE | 2001
2762 | Pecs - Ernestinovo2 491B | 10T-HR-HU-000041 | HOPS | 502 | 31 | 400 | 1.28 | 13.47 | 161.48 | 43.7 | HR | TRUE | 2001
2763 | Melina - Divaca | 10T-HR-SI-000014 | HOPS | 412 | 1362 | 400 | 1.02 | 10.86 | 117.73 | 25.736 | HR | TRUE | 1920
2764 | Pehlin - Divaca | 10T-HR-SI-000022 | HOPS | 417 | 1362 | 220 | 1.58 | 11.03 | 74.11 | 24.61 | HR | TRUE | 960
2765 | Tumbri - Krsko 1 | 10T-HR-SI-00004Z | HOPS | 564 | 1245 | 400 | 0.72 | 7.57 | 87.94 | 16 | HR | TRUE | 1920
2766 | Tumbri - Krsko 2 | 10T-HR-SI-00005X | HOPS | 564 | 1245 | 400 | 0.72 | 7.57 | 87.94 | 16 | HR | TRUE | 1920
2767 | Zerjavinec - Podlog | 10T1001C--001029 | HOPS | 1165 | 1333 | 220 | 4.3 | 25.01 | 167.29 | 37.5 | HR | TRUE | 780
2768 | Zerjavinec-Cirkovce | 10T1001C--001037 | HOPS | 1165 | 1187 | 400 | 2.75 | 29.05 | 335.87 | 97.8 | HR | TRUE | 1600
2769 | Zerjavinec-Heviz | 10T-HR-HU-000025 | HOPS | 1165 | 1022 | 400 | 2.56 | 26.58 | 294.79 | 97.67 | HR | TRUE | 1920
2770 | Arad - Sandorfalva | 10T-HU-RO-000016 | MAVIR | 865 | 195 | 400 | 1.695 | 17.91 | 183.47 | 53.5 | HU | TRUE | 1600
2771 | Gyor - Neusiedl | 10T-AT-HU-00001W | MAVIR | 509 | 71 | 220 | 3.3 | 17.15 | 109.64 | 58.9 | HU | TRUE | 600
2772 | Gyor - Wien | 10T-AT-HU-00002U | MAVIR | 509 | 642 | 220 | 4.955 | 25.63 | 165.25 | 58.9 | HU | TRUE | 600
2773 | Gyor - Zurndorf | 10T-AT-HU-00003S | MAVIR | 509 | 127 | 400 | 0.744 | 10.44 | 128.18 | 59 | HU | TRUE | 2000
2774 | Nadab - Bekescsaba | 10T-HU-RO-000024 | MAVIR | 310 | 1485 | 400 | 0.898 | 8.91 | 79.8 | 38.81 | HU | TRUE | 2000
2775 | Pecs - Ernestinovo1 491A | 10T-HR-HU-000033 | MAVIR | 502 | 31 | 400 | 1.276 | 13.47 | 160.54 | 42.3 | HU | TRUE | 2001
2776 | Pecs - Ernestinovo2 491B | 10T-HR-HU-000041 | MAVIR | 502 | 31 | 400 | 1.276 | 13.47 | 160.53 | 42.3 | HU | TRUE | 2001
2777 | Szombathely - Zurndorf | 10T-AT-HU-00004Q | MAVIR | 669 | 127 | 400 | 1.769 | 19.46 | 235.31 | 125.9 | HU | TRUE | 2000
2778 | Levice - God | 10T-HU-SK-00001T | MAVIR | 260 | 983 | 400 | 1.255 | 14.1 | 154.57 | 51 | HU | TRUE | 2000
2779 | Gonyu - Velky Dur | 10T1001C--00055T | MAVIR | 835 | 35 | 400 | 1.088 | 13.57 | 197.48 | 0.98 | HU | TRUE | 2000
2780 | Gonyu - Gabcikovo | 10T1001C--00056R | MAVIR | 835 | 1478 | 400 | 0.4 | 4.9 | 70.56 | 0.98 | HU | TRUE | 2000
2781 | Sajoivanka - Rimavska Sobota | 10T1001C--00054V | MAVIR | 65 | 588 | 400 | 0.624 | 7.28 | 95.51 | 23.39 | HU | TRUE | 2000
2782 | Gyor - Gabcikovo | 10T-HU-SK-00002R | MAVIR | 509 | 1478 | 400 | 0.575 | 6.87 | 81.68 | 29.8 | HU | TRUE | 2000
2783 | Zerjavinec - Heviz | 10T-HR-HU-000025 | MAVIR | 1165 | 1022 | 400 | 2.523 | 26.21 | 301.28 | 69.9 | HU | TRUE | 1920
2784 | Heviz - Cirkovce | 10T1001C--00101B | MAVIR | 1022 | 1187 | 400 | 1.337 | 17.737 | 287.2986 | 68.185 | HU | TRUE | 1600
2785 | KROSNO-LEMESANY | 10T-PL-SK-00002U | PSE | 777 | 1325 | 400 | 3.57 | 35.34 | 231 | 42.55 | PL | TRUE | 2000
2786 | KROSNO-LEMESANY | 10T-PL-SK-00001W | PSE | 777 | 1325 | 400 | 3.57 | 35.34 | 231 | 42.51 | PL | TRUE | 2000
2787 | BUJAKOW-LISKOWIEC | 10T-CZ-PL-00002E | PSE | 1150 | 1507 | 220 | 3.0105 | 16.838 | 112.0041 | 61.977 | PL | TRUE | 1050
2788 | KOPANINA-LISKOWIEC | 10T-CZ-PL-00003C | PSE | 997 | 1507 | 220 | 2.9234 | 17.555 | 118.3678 | 62.213 | PL | TRUE | 1050
2789 | KOPANINA-LISKOWIEC | 10T-DE-PL-000047 | PSE | 1385 | 1074 | 400 | 0.352 | 3.888 | 50.5 | 12.85 | PL | TRUE | 2520
2790 | KRAJNIK-VIERRADEN | 10T-DE-PL-000039 | PSE | 1385 | 1074 | 400 | 0.352 | 3.888 | 50.5 | 12.84 | PL | TRUE | 2520
2791 | MIKULOWA-HAGENWERDER | 10T-DE-PL-00001D | PSE | 663 | 1158 | 400 | 0.224 | 2.304 | 28.3687 | 11.953 | PL | TRUE | 2520
2792 | MIKULOWA-HAGENWERDER | 10T-DE-PL-00002B | PSE | 663 | 1158 | 400 | 0.224 | 2.32 | 30.25 | 12.02 | PL | TRUE | 2520
2793 | DOBRZEN-ALBRECHTICE | 10T-CZ-PL-00001G | PSE | 508 | 369 | 400 | 2.336 | 24.432 | 298.35 | 132.583 | PL | TRUE | 2000
2794 | WIELOPOLE-NOSOVICE | 10T-CZ-PL-00004A | PSE | 142 | 1481 | 400 | 1.344 | 12.816 | 160.9 | 48.115 | PL | TRUE | 2000
2795 | LIT 225kV N0 1 AUBANGE - MOULAINE | 10T-BE-FR-000023 | RTE | 1114 | 448 | 220 | 0.791 | 6.325 | 42.51 | 15.204 | FR | TRUE | 1248.8229
2796 | LIT 225kV N0 1 AUBANGE - MT-SAINT-MARTIN | 10T-BE-FR-00008S | RTE | 1114 | 1501 | 220 | 0.235 | 1.879 | 12.632 | 4.518 | FR | TRUE | 1248.8229
2797 | LIT 225kV N0 1 EICHSTETTEN - VOGELGRUN | 10T-DE-FR-00003E | RTE | 543 | 1434 | 220 | 1.073 | 5.952 | 10.17 | 18.417 | FR | TRUE | 1145.75
2798 | LIT 225kV N0 1 ENSDORF - ST-AVOLD | 10T-DE-FR-00004C | RTE | 196 | 446 | 220 | 1.671 | 7.682 | 99.77 | 20.319 | FR | TRUE | 740
2799 | LIT 225kV N0 1 MONCEAU - CHOOZ | 10T-BE-FR-00007U | RTE | 1500 | 603 | 220 | 3.085 | 22.481 | 108.862 | 57.994 | FR | TRUE | 1134.176
2800 | LIT 400kV N0 1 ACHENE - LONNY | 10T-BE-FR-000015 | RTE | 770 | 291 | 400 | 1.57 | 19.76 | 244 | 64.164 | FR | TRUE | 2152.0663
2801 | LIT 400kV N0 1 AVELGEM - MASTAING | 10T-BE-FR-10004U | RTE | 876 | 549 | 400 | 1.885 | 22.003 | 308.932 | 76.148 | FR | TRUE | 4284
2802 | LIT 400kV N0 1 EICHSTETTEN - MUHLBACH | 10T-DE-FR-00002G | RTE | 543 | 236 | 400 | 0.763 | 8.205 | 70.214 | 31.792 | FR | TRUE | 2631.75
2803 | LIT 400kV N0 1 ENSDORF - VIGY | 10T-DE-FR-00005A | RTE | 196 | 1462 | 400 | 0.736 | 10.275 | 178.81 | 40.209 | FR | TRUE | 2720
2804 | LIT 400kV N0 2 AVELGEM - AVELIN | 10T-BE-FR-000031 | RTE | 876 | 1259 | 400 | 1.068 | 13.566 | 154.952 | 19.619 | FR | TRUE | 2499.7989
2805 | LIT 400kV N0 2 ENSDORF - VIGY | 10T-DE-FR-000068 | RTE | 196 | 1462 | 400 | 0.735 | 10.272 | 178.746 | 40.195 | FR | TRUE | 2720
2806 | Gabcikovo - Gyor | 10T-HU-SK-00002R | SEPS | 1478 | 509 | 400 | 0.565 | 6.709 | 58.006 | 13.7 | SK | TRUE | 2000
2807 | Levice - God | 10T-HU-SK-00001T | SEPS | 260 | 983 | 400 | 1.247 | 14.034 | 155.862 | 36.22 | SK | TRUE | 2000
2808 | V.Dur - Gonyu | 10T1001C--00055T | SEPS | 52 | 835 | 400 | 1.111 | 13.231 | 203.533 | 95.5 | SK | TRUE | 2000
2809 | Gabcikovo - Gonyu | 10T1001C--00056R | SEPS | 1478 | 835 | 400 | 0.388 | 4.621 | 70.537 | 33 | SK | TRUE | 2000
2810 | R.Sobota - Sajoivanka | 10T1001C--00054V | SEPS | 588 | 65 | 400 | 0.694 | 8.072 | 90.029 | 27.8 | SK | TRUE | 2000
2811 | Lemesany - Krosno 1 | 10T-PL-SK-00001W | SEPS | 1325 | 777 | 400 | 1.739 | 17.763 | 255.33 | 79.22 | SK | TRUE | 2000
2812 | Lemesany - Krosno 2 | 10T-PL-SK-00002U | SEPS | 1325 | 777 | 400 | 1.735 | 17.752 | 255.33 | 79.22 | SK | TRUE | 2000
2813 | Nosovice - Varin | 10T-CZ-SK-00002W | SEPS | 1481 | 8 | 400 | 1.133 | 11.261 | 139.166 | 34.69 | SK | TRUE | 1860
2814 | Krizovany - Sokolnice | 10T-CZ-SK-00003U | SEPS | 7 | 1221 | 400 | 1.789 | 19.382 | 234.115 | 71.43 | SK | TRUE | 2000
2815 | Sokolnice - Stupava | 10T-CZ-SK-00005Q | SEPS | 1221 | 1185 | 400 | 1.165 | 14.897 | 210.455 | 54.13 | SK | TRUE | 1530
2816 | Liskovec - P. Bystrica | 10T-CZ-SK-00001Y | SEPS | 1174 | 425 | 220 | 4.06 | 20.7 | 124.05 | 33.73 | SK | TRUE | 750
2817 | Senica - Sokolnice | 10T-CZ-SK-00004S | SEPS | 197 | 1221 | 220 | 3.03 | 16.95 | 124.05 | 27.12 | SK | TRUE | 857.5
2818 | Arad - Sandorfalva | 10T-HU-RO-000016 | TEL | 865 | 195 | 400 | 1.69 | 17.9 | 185.599 | 55 | RO | TRUE | 1600
2819 | Nadab - Bekescsaba | 10T-HU-RO-000024 | TEL | 310 | 1485 | 400 | 0.664 | 5.598 | 86.86 | 20.8 | RO | TRUE | 2000
2820 | Rilland-Zandvliet 380 G | 10T-BE-NL-00003E | TENNET NL | 524 | 420 | 400 | 0.0945 | 0.9763 | 6.6555 | 6.6 | NL | TRUE | 2698.9646
2821 | Rilland-Zandvliet 380 W | 10T-BE-NL-00004C | TENNET NL | 524 | 420 | 400 | 0.0886 | 0.9763 | 6.7361 | 6.6 | NL | TRUE | 2698.9646
2822 | Maasbracht-Van Eyck 380 W | 10T-BE-NL-00002G | TENNET NL | 58 | 721 | 400 | 0.1386 | 1.578 | 22.957 | 8.1 | NL | TRUE | 2353.3851
2823 | Maasbracht-Van Eyck 380 Z | 10T-BE-NL-00001I | TENNET NL | 58 | 721 | 400 | 0.1364 | 1.5757 | 22.8371 | 8.1 | NL | TRUE | 2152.0663
2824 | Gronau-Hengelo 380 W | 10T-DE-NL-00003R | TENNET NL | 1299 | 605 | 400 | 0.3 | 2.9001 | 45.5214 | 16.4 | NL | TRUE | 2800
2825 | Gronau-Hengelo 380 Z | 10T-DE-NL-00004P | TENNET NL | 1299 | 605 | 400 | 0.3 | 2.9001 | 45.5214 | 16.4 | NL | TRUE | 2800
2826 | Maasbracht-Oberzier 380 W | 10T-DE-NL-00005N | TENNET NL | 58 | 295 | 400 | 0.7259 | 7.1484 | 120.4381 | 10.5 | NL | TRUE | 2687.5
2827 | Maasbracht-Siersdorf 380 Z | 10T-DE-NL-00006L | TENNET NL | 58 | 975 | 400 | 0.4985 | 4.8831 | 81.8009 | 10.5 | NL | TRUE | 2687.5
2828 | Diele-Meeden 380 W | 10T-DE-NL-00002T | TENNET NL | 1134 | 1177 | 400 | 0.3264 | 3.7075 | 52.9723 | 16.5 | NL | TRUE | 1520
2829 | Diele-Meeden 380 Z | 10T-DE-NL-00001V | TENNET NL | 1134 | 1177 | 400 | 0.3264 | 3.7075 | 52.9723 | 16.5 | NL | TRUE | 1520
2830 | Doetinchem-Niederrhein 380 W | 10T1001C--000235 | TENNET NL | 678 | 1410 | 400 | 0.4789 | 7.2212 | 131.4207 | 22.18 | NL | TRUE | 3600
2831 | Doetinchem-Niederrhein 380 Z | 10T-DE-NL-00007J | TENNET NL | 678 | 1410 | 400 | 0.4708 | 7.1976 | 130.7829 | 22.18 | NL | TRUE | 3600
2832 | Etzenricht - Prestice 442 | 10T-CZ-DE-00004Q | TENNETGMBH | 224 | 762 | 400 | 1.185 | 14.523 | 244.391 | 33.794 | DE | TRUE | 2332.5
2833 | Etzenricht - Hradec 441 | 10T-CZ-DE-00001W | TENNETGMBH | 224 | 778 | 400 | 1.772 | 21.705 | 349.04 | 33.786 | DE | TRUE | 2000
2834 | Pleinting - St. Peter 258 | 10T-AT-DE-000037 | TENNETGMBH | 1208 | 703 | 220 | 2.575 | 13.697 | 180.884 | 46.442 | DE | TRUE | 1350
2835 | Westtirol - Silz 413 | 10T1001C--00035Z | TENNETGMBH | 697 | 794 | 220 | 0.085 | 1.14 | 15.523 | 7.831 | DE | TRUE | 2080
2836 | Vill - Thaur - Silz 273C | 10T1001C--000332 | TENNETGMBH | 697 | 1504 | 220 | 1.11 | 6.4 | 59.637 | 47.001 | DE | TRUE | 1572
2837 | Westtirol - Silz 414 | 10T1001C--00036X | TENNETGMBH | 697 | 794 | 220 | 0.085 | 1.14 | 15.51 | 7.844 | DE | TRUE | 2080
2838 | Westtirol - Silz 274E | 10T1001C--000340 | TENNETGMBH | 697 | 794 | 220 | 0.1 | 1.26 | 14.791 | 7.838 | DE | TRUE | 2080
2839 | Vill - Thaur - Silz 274C | 10T1001C--000324 | TENNETGMBH | 697 | 1504 | 220 | 1.11 | 6.4 | 59.637 | 47.004 | DE | TRUE | 1572
2840 | Diele - Meeden 380 schwarz | 10T-DE-NL-00001V | TENNETGMBH | 1177 | 1134 | 400 | 0.669 | 3.85 | 109.956 | 9.729 | DE | TRUE | 1520
2841 | Diele - Meeden 380 weiss | 10T-DE-NL-00002T | TENNETGMBH | 1177 | 1134 | 400 | 0.669 | 3.85 | 109.956 | 9.722 | DE | TRUE | 1520
2842 | Y-Simbach (-St. Peter - Altheim) 233/230 | 10T1001C--00061Y | TENNETGMBH | 703 | 888 | 220 | 0.298 | 2.13 | 15.727 | 7.513 | DE | TRUE | 1151
2843 | Pirach - St. Peter 256 | 10T-AT-DE-000029 | TENNETGMBH | 703 | 53 | 220 | 2.215 | 11.829 | 155.368 | 40.2375 | DE | TRUE | 1350
2844 | Y-Simbach (-St. Peter - Altheim) 234/230 | 10T1001C--00062W | TENNETGMBH | 703 | 888 | 220 | 0.298 | 2.13 | 15.727 | 7.513 | DE | TRUE | 1200
2845 | Buers - Meiningen gn (406A) | 10T-AT-DE-000231 | TRANSNETBW | 870 | 1498 | 220 | 0.37 | 4.485 | 52.4018 | 28.9 | DE | TRUE | 2040
2846 | Buers - Walgau or (405A) | 10T-AT-DE-10024U | TRANSNETBW | 870 | 1506 | 220 | 0.185 | 2.24 | 25.9181 | 14.35 | DE | TRUE | 2040
2847 | Buers - Westtirol rt (422) | 10T-AT-DE-000053 | TRANSNETBW | 870 | 794 | 400 | 0.99 | 14.27 | 168.7035 | 91.4 | DE | TRUE | 2300
2848 | Buers - Westtirol ws (421) | 10T-AT-DE-000061 | TRANSNETBW | 870 | 794 | 220 | 1 | 14.365 | 170.1173 | 92 | DE | TRUE | 2140
2849 | Buers - Y-Werben | 11T-D4-D7-00001W | TRANSNETBW | 870 | 987 | 220 | 0.595 | 90.8 | 70.4188 | 47 | DE | TRUE | 1710
2850 | Eichstetten - Muhlbach rt (Ill) | 10T-DE-FR-00002G | TRANSNETBW | 543 | 236 | 400 | 0.38 | 4.1 | 70.3403 | 17.38 | DE | TRUE | 2631.75
2851 | Eichstetten - Vogelgrun ge (Kaiserstuhl) | 10T-DE-FR-00003E | TRANSNETBW | 543 | 1434 | 220 | 0.535 | 2.975 | 32.5155 | 17.01 | DE | TRUE | 1145.75